NSBDDX

南水北调东线工程运行管理标准

NSBDDX001－20XX

泵站工程运行管理规范

（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布                                    20XX-XX-XX 实施

中国南水北调东线有限公司  发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替NSBDDX001－2018《南水北调东线泵站工程规范运行管理标准（试行）》，与NSBDDX001－2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——重新界定了本文件的适用范围（见第1章）；

——补充了“术语和定义”一章（见第3章）；

——

本文件由南水北调东线总公司提出并归口。

本文件起草单位：南水北调东线总公司、江苏省江都水利工程管理处。

本文件主要起草人：

本文件审定人：

本文件批准人：

目     次

前    言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	3

5 调度管理	3

5.1 一般规定	4

5.2 调度准则	4

5.3 运行调度	4

6 设备运行管理	5

6.1 一般规定	5

6.2 开停机操作	5

6.3 设备运行	8

6.4 异常情况处理	16

7 建筑物运行管理	16

7.1 一般规定	16

7.2 泵房	17

7.3 进出水建筑物	17

7.4 其他建筑物	17

8 检查与监测	17

8.1 一般规定	17

8.2 工程检查	18

8.3 安全监测	23

8.4 工程评级	28

9 维修养护	28

9.1 一般规定	28

9.2 项目管理	29

9.3 工程养护	29

9.4 工程维修	34

10 安全生产	40

10.1 一般要求	40

10.2 工程保护	40

10.3 运行安全	41

10.4 维修安全	42

10.5 应急管理	43

10.6 安全鉴定	44

11 信息化管理	44

11.1 一般规定	44

11.2 自动化监控监视	45

11.3 应用系统	45

11.4 网络与信息安全	46

12 档案管理	46

12.1 收集	46

12.2 整理归档	46

12.3 移交保管	47

附  录  A (资料性)  部门职责和任职条件	49

A.1  机构设置及职能	49

A.2  岗位设置及职责	50

A.3  督查考核	53

附  录  B(资料性)  管理保障要求	54

B.2  党建及精神文明	54

B.3  行政事务	54

B.4  人力资源	55

B.5  综合事务	56

B.6  接待服务	57

附  录  C(资料性)  泵站管理单位行为举止和文明用语管理要求	58

C.1  泵站管理单位行为举止管理要求	58

C.2  泵站管理单位文明用语管理要求	60

附  录 D (资料性)  管理制度	61

D.1  综合管理类参考制度	61

D.2  工程管理类参考制度	64

附  录  E (资料性)  工程控制运用要求和设备参数	68

E.1  泵站操作票制度	68

E.2  电机运行技术参数	68

E.3  变压器运行技术参数	69

E.4  电力电容器主要参考数值	70

E.5  辅助设备及金属结构巡查内容	71

附  录  F(资料性)  标识标牌管理	73

F.1  设备标识	73

F.2  安全标识	76

F.3  导向标识	77

F.4  宣传标识	79

F.5  安全标志牌的选用	80

附  录  G(规范性)  高压变频器等级评定标准	81

附  录  H(资料性)  工程维修养护管理卡和电气设备定期试验项目、周期	82

附  录 I(资料性)  设备安全运行规定	126

I.1  电气设备运行安全	126

I.2   高压设备巡视要求	126

I.3  倒闸操作规定	126

I.4  高压设备工作分类	127

I.5  电气安全组织措施和技术措施	127

I.6  低压带电作业	129

I.7  高压电动机的安全运行要求	129

I.8  压力容器及压力管道安全措施	129

I.9  泵房运行安全	130

I.10  泵站进、出水池运行安全	130

I.11  变电所运行安全	130

I.12  维护（维修）安全的基本要求	130

I.13  焊接、切割作业要求	133

I.14  起重与运输作业要求	133

I.15  高压电动机维修安全规定	137

I.16  低压工作安全作业规定	137

I.17  在SF6电气设备上工作安全规定	137

I.18  电气二次系统作业工作票填用规定	138

I.19  电气试验安全注意事项	139

I.20  安全用具及设施安全管理规定	140

I.21  反事故应急措施	141

I.22  消防及疏散应急处置方案	147

I.23  人员伤亡处置方案	147

I.24  反恐应急处置方案	148

I.25  防自然灾害处置方案	148

附  录  J(资料性)  档案管理要求和案卷、卷内目录等表式	149

J.1  文书档案收集内容	149

J.2   技术档案收集内容	149

J.3  文书档案及工程技术档案组卷要求	150

J.4  案卷编目要求	150

J.5  档案目录及全引目录要求	151

J.6  各类档案整理归档要求	151

J.7  档案移交前的审查验收要求	151

J.8  档案室环境要求	151

J.9  档案保管要求	152

泵站工程运行管理规范

- 范围

本标准规定了南水北调东线新增泵站工程运行管理的总体要求、调度管理、设备运行管理、建筑物运行管理、检查与监测、维修养护、安全生产、信息化管理、档案管理等要求。

本标准适用于南水北调东线新增泵站工程的运行管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及使用导则

GB/T 11822-2008  科学技术档案案卷构成的一般要求

GB 26860  电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

GB/T 30948  泵站技术管理规程

GB/T 45001-2020  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T 50265  泵站设计规范

GB/T 50510  泵站更新改造技术规范

GB 50706-2011  水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范

SL 26  水利水电工程技术术语

SL 75  水闸技术管理规程

SL 234  泵站施工规范

SL 298  防汛物资储备定额编制规程

SL 316  泵站安全鉴定规程

SL 317  泵站安装及验收规范

SL 714  水利水电工程施工安全防护设施技术规范

SL 725  水利水电工程安全监测设计规范

DL/T 572  电力变压器运行规程

DL/T 573  电力变压器维修导则

DL/T 587  继电保护和安全自动装置运行管理规程

DL/T 596  电力设备预防性试验规程

DL/T 724  电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

DA/T 22-2015  归档文件整理规则

NSBD 21-2015  南水北调东中线一期工程运行安全监测技术要求（试行）

- 术语和定义

SL 26界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

主机组  main pump unit

泵站主水泵、主电动机及其传动装置的设备统称。

3.2

低压（低电压） low voltage（L.V.）

用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。

3.3

高压（高电压） high voltage（I.V.）

超过低压的电压等级；特定情况下，指电力系统中输电的电压等级。

3.4

热态  hot

带负荷运行0.5h以上或铁芯温度50℃以上的工作状态。

3.5

冷态  cold

100kW以上的电动机停运1h或100kW及以下的电动机停运0.5h或铁芯温度50℃以下的工作状态。

3.6

高压变频器  high-voltage inverter

利用电力半导体的通断作用将高压工频电源变换为另一频率的高压电能控制装置。

3.7

辅助设备  auxiliary equipment

为主机组配套的设备，主要包括：油、气、水、通风系统的设备。

3.8

金属结构  metal structures

水利工程中的闸门及启闭机、拦污栅、清污机、金属管道等设备的统称。

3.9

监控系统  monitoring and control system

利用计算机、可编程序控制器、通信、传感器等技术对生产过程进行实时监视和控制的系统。

3.10

浮充电  floating charge

正常运行时充电装置以恒压充电方式，在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电，以补偿蓄电池的自放电，使蓄电池组以满容量的状态处于备用，称为浮充电。

3.11

均衡充电  equalizing charge

为消除蓄电池在使用过程中个别蓄电池容量不足而产生的电压不均匀现象，使其恢复到规定的范围内而进行的充电。

3.12

核对性放电  check discharge

将正常运行中的蓄电池组脱离运行，以规定的放电电流进行恒流放电，至规定的终止电压值，以检验其实际容量的放电。

3.13

垂直位移   vertical displacement

建筑物在垂直方向的移动。

3.14

水平位移   horizontal displacement

建筑物在水平方向的移动。

3.15

工作基点  operation control point

为直接测定观测点的较稳定的控制点，分垂直位移工作基点和水平位移工作基点。

3.16

测压管  piezometer tube

埋在建筑物中，用于测量渗透压力的设施。

- 总体要求

  - 泵站技术管理应以充分发挥工程效益，保证工程安全、高效、经济运行，节能降耗，合理利用水资源为目的，依据相关规定并结合泵站工程特点进行技术管理。

  - 泵站技术管理应包括下列内容：

- 根据本标准和国家有关规定制定泵站运行、维护维修、调度及安全等规程及规章制度。

- 完善管理机构，配置管理人员和设施设备，明确管理职责和范围，建立健全岗位责任制，规范管理行为，岗位职责和任职条件参照附录A。

- 做好泵站设备和建筑物的运行及维护维修、运用调度、安全与环境、信息等管理工作。

- 根据工程运用、维修实际需求及经济技术条件，采用和推广新技术、新设备、新材料、新工艺，开展更新改造和技术创新。

- 按照泵站技术经济指标，考核泵站技术管理工作，技术经济指标应符合GB/T 30948的要求。

  - 泵站管理单位应按照规范化、流程化要求，制定日常管理工作流程图，关键岗位流程上墙明示。

  - 泵站管理单位应规范行政管理要求，行政管理要求参见附录B。

  - 泵站管理单位应制定职工日常工作行为基本规范，严格按规定程序和要求开展日常管理，泵站管理单位行为举止和文明用语管理要求见附录C。

  - 泵站管理单位应建立健全人力管理、物资管理、行为管理、设备管理、环境管理等相关工作制度，并定期进行修订，管理制度主要包括综合管理和工程管理等相关制度，参见附录D。

  - 泵站运行管理人员应按规定经培训和考核，持证上岗。熟悉工程规划、设计、施工、运行管理、除险加固等情况，了解工程各部位结构，掌握技术管理业务知识。

  - 宜研究利用自动化、信息化、智能化等现代化管理技术开展泵站技术管理。

  - 泵站管理单位应做好环境保护工作，制定泵站环境保护管理制度和措施。

  - 泵站管理单位宜开展职业健康管理工作，相关要求可参照 GB/T 45001-2020和GB 50706-2011执行。

  - 泵站技术管理除应符合本文件外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 调度管理

  - 一般规定

### 泵站管理单位应熟悉本泵站及设备的主要技术参数。

### 泵站管理单位根据上级调度主管部门下达的调度指令和工程运行计划，做好泵站的调度运行工作。

### 泵站的控制运用应符合下列原则：

- 综合利用水资源；

- 按照有关规定和协议合理运行；

- 与上下游和相邻有关工程密切配合运用、联合调度。

### 泵站管理单位应将规划设计的工程特征值、结合工程运行实际律定后水泵装置特性曲线作为控制运用的依据。

### 泵站管理单位应通过监测系统获取泵站运行主要参数和所在地区水文气象资料。

### 泵站管理单位应分析和建立与其他相关工程联合运行的水力特性关系。

### 泵站管理单位应制定泵站运行调度相关制度。

  - 调度准则

### 泵站应根据配套工程情况、上下游工程情况、流域水文气象资料、供排水需求、电价、泵站设备和工程设施技术状况进行泵站优化调度，力争实现安全稳定和最优经济运行。

### 泵站调度准则应符合GB 30948的要求。

### 单泵站调度应符合下列要求：

- 扬程变幅大的泵站，应充分利用低扬程工况按水泵提水成本最低进行调度。

- 扬程相对稳定的泵站，应在满足供水计划的前提下按泵站效率最高进行调度。

- 当流域遇到超标准的洪、涝、旱灾时，在确保工程安全的前提下，应根据上级主管部门的要求进行调度。

### 多泵站调度应符合下列要求：

- 应根据泵站水源供水能力、提水能力、灌溉、流域或区域供水计划以及区间制定科学的调度方案等。

- 考虑泵站梯级间水位组合及流量进行合理调度。

- 结合流域或区域泵站群与其他水利设施的联合开展调度。

- 同一流域或区域和不同流域或区域间的调度应与排水、灌溉、供水、蓄水相结合。

### 投入运行机组台数少于装机台数的泵站，运行期间应轮换开机。

### 当遇到超标准的洪、涝、旱灾时，在确保工程安全的前提下，应根据上级主管部门的要求进行调度。

  - 运行调度

### 泵站运行调度应符合下列要求：

- 工程调度应按照上级调度主管部门指令进行。

- 工程调度控制由分管负责人具体指挥。

- 泵站管理单位只接受上级单位调度指令，指令主要分为电话指令和传真指令两种方式。

- 泵站管理单位应做好自动化系统的数据维护，确保数据及时、准确地传输至调度中心。

- 运行期间，值班人员应每日8时及时报送工情水情，并根据上级要求增加测报频次。

- 泵站管理单位应及时编报供水运行总结，分析和建立与其他相关工程联合运行的水力特性关系。

### 泵站运行调度应包括下列主要内容：

- 合理安排泵站机组的开机台数、顺序及其运行工况的调节，包括主水泵的变速和叶轮变角调节。

- 根据水情变化，调整机组的运行状态。

- 泵站与其他相关工程的联合运行调度。

- 在满足供水计划前提下，通过站内机组运行调度和工况调节，改善进出水池流态，减少水力冲刷和水力损失。

- 若水泵发生汽蚀和振动，应改善水泵装置汽蚀性能和降低振动。

- 在满足安全运行的前提下，水泵机组处于高效运行。

### 泵站运行优化调度的主要内容应按照GB/T 30948执行。

### 泵站运动调度中，应加强泵站设备和工程设施巡视，密切观察并记录运行的主要参数，发现异常应及时抢修并上报。

- 设备运行管理

  - 一般规定

### 泵站运行管理单位应制定《泵站安全操作规程》、《泵站运行规程》和运行制度。

### 泵站运行管理单位应严格执行制定的制度文件。

### 泵站运行管理单位应完善机电设备及管路的标识，机电设备及管理应分别有下列标识：

- 设备铭牌。

- 同类设备按顺序编号，其中电气设备标有名称，且编号、名称固定在明显位置。

- 油、气、水管道、阀门和电气线排等有符合相关规定的颜色标识。

- 旋转机械有旋转方向标识，铺机管道有介质流动方向标识。

- 需要显示液位的有液位指示线。

- 电力电缆有符合相关规定的起止位置和型号规格等标识。

- 固定设备设施地面周围设置安全警示带。

- 安全警示标识。

  - 开停机操作

### 操作步骤

应按以下步骤依次进行：

- 开机前的准备。

- 操作电源投入。

- 主变压器、站用变压器投入和备用电切换。

- 辅助设备投入。

- 开机操作。

- 停机操作。

- 主变压器、站用变压器切出和备用电切换。

- 操作电源切出。

### 现场准备

现场准备应符合下列要求：

- 调度指令明确清晰，表格固化，不应涂改，并有发令人签字；可以网络、电话等方式发出，受令人应复核指令，确认无误后签字确认并执行。

- 泵站开机应遵守控制运用原则，正确执行调度指令，及时反馈指令执行情况。遇特殊情况应立即中止指令执行，并向上级调度汇报。

- 接到开机指令后，值班人员应迅速就位，检查现场应无影响运行的维修及试验工作，有关工作票应终结并全部收回。

- 拆除不必要的遮拦设施，确保巡视检查通道顺畅，准备所需工具和记录纸等。调度运行记录表参见附录表E.1。

- 泵站与供电部门协调供电时，应执行供电部门的调度要求并填写泵站供电调度记录。

### 开机前检查内容

泵站开机前应检查以下内容：

- 接到上级开机命令后，值班人员应及时就位，现场应无影响运行的维修及试验工作，有关工作票应终结并全部收回。拆除不必要的遮拦设施，准备所需工具和记录纸等。 调度运行记录表参见附录表A。

- 主变压器、变电所至泵站的线路和泵站所有高压设备上应无人工作，接地线应拆除，具备投入运行条件。

- 主变压器、站用变压器、高压断路器应正常。

- 主变压器进线隔离刀闸、主变压器中性点接地刀闸应在分闸位置，110kV及以上中性点直接接地系统；主变压器出线、站用变压器、主电机高压断路器的手车应在试验位置。

- 长期停用的变压器投运前，应用2500 V摇表测量绝缘电阻，电阻值在同一温度下不应小于上次测得值的60%。在10 ℃～30 ℃的温度下，10（6） kV变压器的吸收比不应小于1.2，110 kV变压器的吸收比不应小于1.3，未达要求的应进行干燥或进一步试验，合格后方可投运。

- 高压主电机定子、高压母线和站用变压器的绝缘电阻值采用2500 V摇表测量，绝缘电阻应根据电压等级确定，主电机绝缘吸收比不应小于1.3；高压主电机转子、低压主电机绝缘电阻值采用500 V摇表测量，绝缘电阻应分别不小于0.5 MΩ；未达要求的应进行干燥或进一步试验，合格后方可投运。

- SF6高压断路器各气室气体压力正常，SF6封闭式组合电器（GIS）各开关、刀闸、接地刀闸位置指示正确，控制、信号灯指示正常，电气闭锁装置在“联锁”位置，电动操作机构正常。

- 投运前，高压断路器应进行试合、分闸及保护联动试验。

- 主电机空气间隙中应无杂物。

- 主机组油、气、水系统完好。

- 主机组的保护和控制系统投入。

- 主水泵轴承、轴封应完好。

- 立式机组停机30天以上时，开机前应将电机转子顶起，使润滑油进入推力瓦和镜板之间。转子落下后应检查顶车装置是否复位。

- 泵站进、出水池及引河应无异常，且满足开机要求。

- 闸门启闭设备符合安全运行要求，闸门启、闭状态无卡阻。

- 根据运行要求，开启相应的工作闸门。

- 泵站进、出水池及引河应无异常，满足开机要求。

- 离心泵在充水时，应按要求操作，防止管路排气或局部憋气。

### 操作电源投入

操作电源投入应满足下列要求：

- 检查直流电源装置应处于正常工作状态，直流电源由直流屏供电。

- 操作电源投入应包括：

- 合上电源总开关；

- 合上主变压器、站用变压器、主电机控制保护电源开关；

- 合上高压断路器合闸电源开关。

- 监控系统应进行下列操作：

- 检查交流不间断电源装置已处于逆变状态，现地监控单元、上位机电源开关应  在合闸位置；

- 合上显示器电源开关，检查上位机监控程序进入正常运行状态，按指令操作进入微机监控系统控制状态；

- 检查模拟屏“主接线”隔离刀闸、接地刀闸、高压断路器，断路器手车位置信号应与现场一致，中央音响信号、故障报警信号应正常。

### 主变压器、站用变压器投入和备用电切换

主变压器、站用变压器投入和备用电切换时应满足下列要求：

- 在各项投运条件具备后填写操作票，进行以下交流电源投入操作：

- 合上主变压器进线侧隔离刀闸；

- 合上主变压器中性点接地刀闸（110kV及以上中性点直接接地系统）；

- 合上主变压器断路器；

- 主变压器投运后，根据上级变电所指示，进行主变压器中性点接地刀闸操作，并将操作结果及时通知变电所；

- 将10（6） kV进线、站用变压器高压侧断路器的手车推至工作位置；

- 合上10（6） kV进线、站用变压器高压侧断路器。

- 检查母线电压，开机电压不应低于主电机额定电压的95%。在较低电压下启动后应及时通知总值班。

- 切出备用电源，合上站用变压器低压侧刀闸和开关，站用电改由站用变压器供电。

- 合上辅机电源开关。

### 辅助设备投入

辅助设备主要包括技术供水系统，压力油系统和清污机投入，投入操作应满足下列要求：

- 技术供水系统投入应顺序进行下列操作和检查：

- 开启供水泵进、出水闸阀；

- 检查机泵，运转应灵活；

- 启动供水泵。

- 压力油系统投入应顺序进行下列操作和检查：

- 检查回油箱及高位油箱油位，应正常；

- 检查油压系统阀门，应在工作状态；

- 启动油泵，控制压力油罐压力在设定范围。

- 清污机的投入应顺序进行下列操作和检查：

- 检查齿耙、传动机构、皮带输送机、机架等，应正常，无变形、卡滞、碰撞等 现象；

- 检查电机、电气控制系统，应正常；

- 检查清污机前是否有大型杂物，如有应清除；

- 启动清污机。

### 开机操作

#### 以轴流泵、导叶式混流泵等泵型为主的低扬程泵站，开机操作应包括下列内容：

- 具备各项启动条件后，应填写操作票，进行下列开机操作：

- 开启主电机冷却水、主水泵润滑水进水闸阀；

- 开启受油器压力油进油闸阀；

- 设置叶片调节结构的主水泵，调节主水泵叶片角度至启动角度；

- 断开主电机干燥电源开关；

- 合上主电机冷却风机电源开关；

- 检查励磁装置冷却风机、励磁电压电流，灭磁可控硅可靠通断，置入运行状态；

- 复查主电机高压断路器在断开位置后，将断路器手车推至工作位置；

- 合上主电机高压断路器，启动主电机。

- 主电机正常运行后，应根据水情和调度要求调节水泵叶片角度。根据经济运行要求选择相应励磁运行方式；

- 待该主机组运行稳定后再启动下一台主机组；

- 同一台主电机停机后再启动的时间间隔应按冷态、热态的规定确定。

#### 离心泵为主的高扬程泵站，开机操作应包括下列内容：

- 具备各项启动条件后，填写操作票，进行下列开机操作：

- 关闭出口阀；

- 断开主电机干燥电源开关；

- 启动主电机；

- 检查电机、泵的旋转方向是否正确；

- 缓慢打开出口阀，直到所需要的位置。

- 主电机正常运行后，检查泵站有无异响，振动、轴承温度、出口压力、电流是否正常；

- 检查轴封泄露情况。

### 停机操作

#### 以轴流泵、导叶式混流泵等泵型为主的低扬程泵站，接到停机命令后应填写操作票，按照下列规定进行停机操作：

- 分开主电机高压断路器；

- 检查断流装置，应可靠工作；

- 检查励磁电压和电流，应迅速回零；

- 将主电机高压断路器手车拉至试验位置；

- 检查励磁装置交流电源空气开关，应在断开位置，并置励磁装置为停运状态；

- 关闭主电机受油器进油闸阀；

- 关闭主电机冷却水、主水泵润滑水进水闸阀；

- 分开主电机冷却风机电源开关；

- 根据运行需要及天气情况确定是否合上主电机干燥电源开关。

#### 以离心泵为主的高扬程泵站，接到停机命令后应填写操作票，按照下列规定进行停机操作：

- 缓慢关闭泵出口阀；

- 在出口阀关闭后，停止电机；

- 泵停止运转后，泵体温度降至常温后，关闭冷却水阀门；

- 关闭进口阀；

- 关闭密封冲洗液；

### 站用变压器、主变压器切出和备用电源投入

接到停运命令后应填写操作票，按照下列规定进行交流电源切出和备用电源投入操作：

- 按停机作规定停止所有运行机组；

- 依次将压力油泵、供水泵等控制转换开关旋至分开位置；

- 分开辅机电源开关；

- 分开站用变压器低压侧开关及刀闸，站用电改由备用电源（所用变压器）供电；

- 分开站用变压器高低压侧进线高压断路器；

- 将高低压测进线、站用变压器断路器手车拉至试验位置；

- 合上主变压器中性点接地刀闸；

- 分开主变压器进线高压断路器；

- 分开主变压器中性点接地刀闸；

- 分开主变压器进线侧隔离刀闸。

### 操作电源切出

操作电源应按照下列操作切出：

- 分开高压断路器合闸、主变压器、站用变压器、主电机控制保护电源开关；

- 对监控系统，应进行操作员注销。

  - 设备运行

### 一般规定

#### 泵站设备运行期间应做好以下各项规定：

- 检查机电设备及管路应完好，标识标牌应齐全完好。标识标牌要求参见附录F；

- 停用1年及以上和大修后的机组投入正式运行前，应进行试运行；

- 设备操作应按规定的程序进行并记录；

- 设备起动、运行过程中应监视设备的电气参数、温度、声音、振动和其他相关情况；

- 设备运行参数每2h记录1次，遇特殊情况，应增加记录次数；

- 设备运行过程中发生故障，应查明原因并进行处理，当可能发生危及人身安全或损坏设备事故时，应立即停止运行并报告；

- 设备的事故、故障及处理等情况应记录存档；

- 电气设备、仪表等定期试验项目和周期应按附录表H.2规定执行，压力容器、安全阀、起重设备等特种设备检测按质量技术监督部门规定执行。未按规定进行检测或检测不合格的，不应投入运行；

- 在严寒季节，应对设备采取保温防冻措施，设备停用期间应排净设备及管道内积水，电气设备应在最低环境温度限值以上运行；

- 泵站管理单位应按本规程及相关规定，结合工程实际情况，制定相应的现场运行管理规程。

#### 遇有下列情况之一，泵站管理单位应增加记录次数：

- 设备过负荷；

- 设备缺陷近期有发展；

- 新设备、经过维修或改造的设备、长期停用的设备重新投入运行。

#### 对运行设备、备用设备应按规定内容和要求定期巡视检查。遇有下列情况之一，泵站管理单位应增加巡视次数：

- 恶劣天气；

- 新安装的、经过维修或改造的、长期停用的设备投入运行初期；

- 设备缺陷有恶化的趋势；

- 设备过负荷或负荷有显著变化；

- 运行设备有异常迹象；

- 运行设备发生事故跳闸，在未查明原因之前，对其他仍在运行设备；

- 运行设备发生事故或故障，而曾发生同类事故或故障的仍在运行设备；

- 运行现场有施工、安装、维修工作；

- 其他需要增加巡视次数的情况。

### 主水泵及传动装置

#### 投入运行前应对主水泵进行检查并确认下列各项内容：

- 填料函处填料压紧程度正常；

- 技术供水正常；

- 润滑油油位、油色正常；

- 安全防护设施完好。

#### 全调节水泵的调节机构应灵活可靠，叶片角度指示与实际相符，温度、声音正常并无振动及渗漏油现象。

#### 运行中应采取措施防止有损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内。

#### 水泵的空化（气蚀）、振动和噪声应在允许范围内，水泵运行中应监视流量、水位、压力、温度、振动等技术参数。

#### 齿轮箱润滑油、润滑油脂检查正常。

#### 主水泵及传动装置运行期间应定期巡视检查，每两小时巡视1次。主要检查内容及要求如下：

- 填料函处漏水情况正常，无偏磨、过热现象，温度不应超过50℃；

- 技术供水水压及示流信号正常；

- 润滑和冷却用油油位、油色、油温及轴承温度正常；

- 振动、声响正常；

- 齿轮传动装置油箱温升不应超过35℃，轴承温升不应超过45℃，振动、声响无异常。

### 主电动机

#### 投入运行前应对主电动机进行检查并确认下列各项内容：

- 测量主电动机定子、转子、母线，绝缘电阻值应合格；

- 开敞式主电动机空气间隙中应无杂物；

- 油缸油位、油色和技术供水正常；

- 顶车装置正常，有制动机构的，制动器已复位；

- 保护装置工作正常。

#### 电动机正常情况，在冷态下允许连续起动两次，但每次间隔时间不应少于15 min；热态下只允许起动1次。

#### 电动机的运行电压应在额定电压的95％～110％范围内。

#### 电动机的运行电流不应超过铭牌规定的额定电流，三相电流不平衡之差与额定电流之比不应超过10％。

#### 同步电动机投入运行后根据电网需要调整功率因数，但定子及转子电流均不应超过额定值。

#### 电动机定子线圈的温升不应超过制造厂规定的允许温升限值；制造厂未作规定，允许温升限值可参见附录表E.2。

#### 上、下油缸内油的温度应在15℃以上，但不应超过60℃，在15℃以下可暂不送冷却水。

#### 电动机轴承的允许最高温度不应超过制造厂的规定值；制造厂未作规定的，可参见附录表E.3。

#### 电动机的允许振幅不应超过制造厂的规定值，制造厂未作规定的，可参见附录表E.4。

#### 发现10kV（6kV）中性点不接地系统电源有一相接地时，除及时向泵站管理负责人汇报外，应立即查明原因予以消除，运行时间不应超过2h。

#### 主电动机运行期间应定期巡视检查，每两小时巡视1次。主要检查内容及要求如下：

- 定子电流、电压，转子电流、电压以及电动机的功率等指示正常；

- 定子线圈、铁芯及轴承温度正常；

- 油缸油位、油色、油温等正常，无渗油现象；

- 技术供水压力、温度及示流信号正常；

- 无异常振动、声响和气味；

- 滑环与电刷间无电火花，无积垢，无卡滞现象，电刷压力适中，温度不超过120℃；

- 冷却风机运行正常。

### SF6封闭式组合电器（GIS）

#### 投入运行前应对GIS组合电器进行检查并确认下列各项内容：

- GIS室内应安装空气含氧量或SF6气体浓度自动检测报警装置；

- GIS室内空气中氧气应大于18%或SF6气体的浓度不应超过1000μL/L（或6g/m3）；

- GIS室内应装有足够的通风排气装置，排风口设置在室内底部。

#### 运行人员经常出入的GIS室，每次进入前通风时间不少于15 min；对不经常出入的GIS室，应定期检查通风设施。

#### GIS在正常情况下，开关的操作可使用远方操作或就地控制柜上进行就地操作方式，隔离刀闸应在就地控制柜上操作，在电动操作失灵时可使用手动操作，手动操作时应戴绝缘手套。

#### GIS开关、隔离刀闸及接地刀闸的操作均设有机械闭锁和电气闭锁装置，电气闭锁回路在运行中应切至“联锁”位置，不应将电气闭锁回路切至“解锁”位置。当电气闭锁回路存在某种缺陷无法进行操作时，应汇报值班长组织人员检查处理。

#### GIS运行期间应定期巡视检查，每班1次，断路器、避雷器的指示动作次数、液压弹簧操作机构油泵起动次数、SF6气体压力表的指示值、环境温度值等巡查情况应详细记录。主要检查内容及要求如下：

- 断路器、隔离开关、接地开关及快速接地开关位置应指示正确，并与实际运行工况相符；

- 断路器、隔离开关的累积动作次数指示应准确、正常；

- 各种指示灯、信号灯和带电监测装置的指示应正常，控制开关的位置应正确，控制柜内加热器的工作状态应按规定投入或退出；

- 各种压力表和液面计的指示值应正常；

- 避雷器的动作计数器指示值、在线检测泄漏电流指示值应正常；

- 采用液压弹簧操作机构，操作机构油泵起动次数应正常；

- 裸露在外的接线端子无过热、汇控柜内无异常现象；

- 无异常声音和特殊气味；

- 外壳、支架等无锈蚀、损坏，瓷套无开裂、破损或污秽现象，外壳漆膜无局部颜色加深或烧焦、起皮现象；

- 各类管道及阀门无损伤、锈蚀，阀门的开闭位置应正确，管道的绝缘法兰与绝缘支架应完好；

- 设备无漏油、漏气现象；

- 金属外壳的温度应正常；

- GIS室内照明、通风设备、防火器具及监测装置应正常、完好。

#### GIS非运行期间的巡视检查，每月3～5次，并应记录巡查情况、SF6气体压力表的指示值及环境温度。巡查内容包括：

- SF6气体压力表的指示值应正常；

- 无异常气味；

- 加热器应按规定要求投入或退出。

### 变压器

#### 投入运行前应对变压器进行检查并确认下列各项内容：

- 分接开关位置正确；

- 停用3个月及以上的变压器投运前，应测量绝缘电阻，并合格，否则应进行干燥或处理，合格后方可投运；

- 油位和油色正常，无渗漏现象；

- 冷却装置运行正常；

- 保护装置动作可靠；

- 各电气连接部位紧固、无松动；

- 气体继电器内部应无气体；

- 压力释放阀、安全气道以及防爆系统应完好无损；

- 呼吸器内硅胶无变色。

#### 变压器不宜在过负荷的情况下运行。事故过负荷情况下，运行时间应符合制造厂规定的允许持续时间；制造厂未作规定的，对于自然冷却和风机冷却的油浸式电力变压器，可按附录表E.5的规定执行。

#### 油浸风冷自然循环变压器、干式风冷变压器等因风扇停止工作时，允许的负载和运行时间，应按制造厂的规定执行。如制造厂无规定，油浸风冷自然循环变压器宜按附录表E.6规定执行。

#### 油浸风冷自然循环变压器当冷却系统故障停风扇后，顶层油温不超过65℃时，允许带额定负载运行。干式风冷变压器当冷却系统故障停风扇后，不超过附录表 D.7规定允许最高温升值时，可允许正常运行。

#### 变压器的运行电压不应高于该运行分接额定电压的5%。对于特殊使用情况，可在不超过110%额定电压下运行，当荷载电流为额定电流的k（k≤1）倍时，按U（%）=110－5k2公式对电压加以限制。

#### 变压器有载分接开关的操作，应逐级调压，同时监视分接位置及电压、电流的变化，并作好记录。

#### 无载调压变压器调压应在停电后进行，在变换分接开关时，应作多次转动，在确认变换分接开关正确并锁紧后，应测量该运行档变压器绕组的直流电阻，应合格，分接开关变换情况应作记录。

#### 油浸式变压器顶层油温的允许值应符合制造厂的规定；制造厂未作规定的，可按附录表E.8的规定执行。当冷却介质温度较低时，顶层油温也可相应降低，自然循环冷却变压器的顶层油温不宜经常超过85℃。

#### 在110kV及以上中性点有效接地系统中，投运或停运变压器的操作，中性点隔离刀闸应先合上接地。投入后按系统需要决定中性点隔离刀闸是否分开。

#### 站用变压器运行中，中性线最大允许电流不应超过额定电流的25%；否则，应重新分配负荷。

#### 干式变压器运行时，各部位温度允许值应符合制造厂的规定；制造厂未作规定的，可按附录表 D.7规定执行。在停运期间，应防止绝缘受潮。

#### 变压器出现下列情形之一时，应停止运行：

- 内部发出的声音很大，且不均匀，或有爆裂声；

- 在正常冷却条件下，变压器温度异常，并连续升温；

- 油枕、防爆管喷油或压力释放阀动作；

- 油位低于下限；

- 油色发生变化，且油内出现碳质；

- 套管有破损和放电现象；

- 保护装置发生故障，短时间不能排除。

#### 变压器运行期间应定期巡视检查，每班至少1次。主要检查内容及要求如下：

- 油位、油色和油温正常，各部位无渗油现象；

- 套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象；

- 电缆、母线及引线接头无发热变色现象；

- 声音、温度正常；

- 吸湿器完好，吸附剂干燥；

- 变压器的通风和散热正常；

- 压力释放阀、瓦斯继电器工作正常；

- 冷却风机运行正常。

### 断路器

#### 投入运行前应对高压断路器进行检查并确认下列各项内容：

- 断路器合闸前，互锁装置可靠；

- 高压断路器的分合，正常应用控制开关进行远方操作，停用6个月及以上的高压断路器在正式执行操作前，均应通过控制开关方式进行试操作2～3次；

- 正常情况下，不应手动操作分、合高压断路器，在控制开关失灵的紧急情况下可在操作机构处进行手动操作；

- 手动操作时，不应进行慢合或慢分操作；

- 拒分的断路器未经检查处理，不应投入运行。

#### 当断路器出现下列现象时，应立即断开操作电源，悬挂警告牌，采取减负荷并由上一级断路器断开负荷后再退出故障断路器：

- SF6断路器SF6气体严重泄漏，压力降至闭锁压力；

- 真空断路器出现真空损坏；

- 高压断路器事故跳闸后，应检查有无异味、异物、放电痕迹，机械分合指示应正确。

#### 高压断路器运行期间应定期巡视检查，每班至少1次。主要检查内容及要求如下：

- 绝缘子、套管外表清洁，无损坏、放电痕迹；

- 绝缘拉杆和拉杆绝缘子应完好，无断裂痕迹、零件脱落现象；

- 导线接头连接处无松动、过热、熔化变色现象；

- SF6断路器SF6气体压力、温度正常，无泄漏；

- 电磁操作机构分、合闸线圈无过热、烧损现象；

- 弹簧操作机构、储能电机、行程开关接点动作准确、无卡滞变形。

### 高压变频器

#### 投入运行前应对主电动机进行检查并确认下列各项内容：

- 变频器柜在运转的状态下不应打开柜门，防止触电，停电15min后方可打开柜门；

- 两次分合高压变频器的时间间隔应在30min以上。

#### 高压变频器运行期间应定期巡视检查，每两小时巡视1次。主要检查内容及要求如下：

- 电抗器、变压器、电容器、水冷器、冷却风扇等设备运行正常，无异常声音，无振动，温度在规定范围之内；

- 变频器柜内及各电路元件无异味，电路元件（电容器、电阻、电抗器、功率元件等）无变色、变形、漏液现象；

- 现地显示屏无报警，转速、电流、电压等运行参数显示正常；

- 运行中主电路电压和控制电路电压正常；

- 空气滤清器无脏污情况。

### 互感器

#### 投入运行前应对互感器进行检查并确认下列各项内容：

- 电压互感器应装设熔断器保护，高压电压互感器熔断器应使用专用熔断器；

- 电压互感器二次侧不应短路，不应超过其最大容量运行；

- 不应使用隔离开关停用故障的电压互感器；

- 电流互感器不应长期过负荷运行，二次侧不应开路；

- 电流互感器二次侧及铁芯应可靠接地。

#### 互感器运行期间应定期巡视检查，每班至少1次。主要检查内容及要求如下：

- 电压互感器电压，电流互感器电流指示应正常；

- 一、二次接线端子与引线连接应无松动、过热现象；

- 瓷瓶应清洁，无裂纹、破损及放电痕迹；

- 当线路接地时，供接地监视的电压互感器声音应正常，无异味；

- 电流互感器无二次开路或过负荷引起的过热现象；

- 运行中无异常声响，无异常气味。

### 电缆

#### 一般规定如下：

- 电缆的负荷电流不应超过设计允许的最大负荷电流，长期允许工作温度应符合制造厂的规定；

- 母线及瓷瓶应清洁、完整、无裂纹、无放电痕迹。母线及其联接点在通过允许电流时，温度不应超过70℃；

- 电缆线路及电缆线段应定期巡视，巡视周期应符合下列规定：

- 敷设在地下、隧道中以及沿桥梁架设的电缆，至少每三个月1次；

- 电缆竖井内的电缆，至少每半年巡视1次；

- 直接敷于河床上的电缆，可每年检查1次，条件允许应派遣潜水员检查电缆情况，条件不 允许时，可测量河床的变化情况；

- 隧道、电缆沟、电缆井、电缆架及电缆线段，至少每三个月1次；

- 对挖掘暴露的电缆，按工程情况，可酌情加强巡视。

#### 直埋电缆巡视检查内容及要求：

- 电缆线路附近地面应无挖掘痕迹；

- 电缆线路标示桩应完好无损；

- 电缆沿线不应堆放重物、腐蚀性物品，不应搭建临时建筑；

- 室外露出地面上的电缆的保护钢管或角钢不应锈蚀、位移或脱落；

- 引入室内的电缆穿墙套管应封堵严密。

#### 沟道内电缆巡视检查内容及要求：

- 沟道盖板应完整无缺；

- 沟道内电缆支架牢固，无锈蚀；

- 沟道内应无积水，电缆标示牌应完整、无脱落。

#### 电缆头巡视检查内容及要求：

- 接地线应牢固，无断股、脱落现象；

- 大雾天气，应监视终端头绝缘套管无放电现象；

- 负荷较重时，应检查引线连接处无过热、熔化等现象。

### 大容量高速开关

#### 投入运行前应对大容量开关进行检查并确认下列各项内容：

- 当测控柜发出报警信号时，应断开测控柜的电源，再进行检查和排除；

- 当测控柜发出动作信号时，应立即进行检查；

- 大容量高速开关非常见故障应由制造厂专业技术人员处理；

- 大容量高速开关运行期主要检查熔断器是否熔断，母排接头处是否过热，测控柜指示是否正确。

#### 大容量高速开关运行期间应定期巡视检查，每班至少1次。主要检查内容及要求如下：

- 熔断器是否熔断；

- 母排接头处是否过热；

- 测控柜上的指示灯指示是否正确。

### 电力电容器

#### 投入运行前应对电力电容器进行检查并确认下列各项内容：

- 允许在额定电压±5%波动范围内长期运行。电力电容器过电压倍数及运行时间应按附录E.5规定执行，尽量避免在低于额定电压下运行；

- 允许在不超过额定电流的30%工况下长期运行。三相不平衡电流不应超过±5%；

- 运行室温度不允许超过40℃，外壳温度不允许超过50℃；

- 应有可靠的放电装置，并且正常投入运行。高压电容器断电后在5s内应将剩余电压降到50V以下；

- 安装于室内电容器应通风良好，进入电容器室应先开启通风装置；

- 新安装电力电容器组投运前，除各项试验合格并按一般巡视项目检查外，还应检查放电回路，保护回路、通风装置应完好；

- 装设自动投切装置的电容器组，应有防止保护跳闸时误投入电容器装置的闭锁回路，并应设置操作解除控制开关；

- 电容器熔断器熔丝的额定电流应按电容器额定电流的1.52倍选择。

#### 投入、退出电容器组时应满足下列要求：

- 分组电容器投入、退出时，不应发生谐振；对采用混装电抗器的电容器组应先投入电抗值大的，后投入电抗值小的，退出时与之相反；

- 投入、退出一组电容器引起母线电压变动不宜超过2.5%。

#### 电容器运行期间应定期巡视检查，每班至少1次。主要检查内容及要求如下：

- 电容器运行电压、电流及温度不应超过规定值；

- 电容器外壳应无过度膨胀现象；

- 电容器外壳和套管应无渗漏油及喷油现象；

- 电容器、熔断器、放电指示灯和电压互感器应正常；

- 电容器套管清洁，无裂纹、破损，无放电现象，与引线连接正常；

- 外壳接地良好。

### 微机保护装置

#### 微机保护装置检查内容：

- 定值、配置的变更应由泵站主管技术部门下达，并按通知单要求执行。执行完毕后，应记录备案；

- 继电保护动作后，值班人员应立即向泵站管理负责人汇报，做好详细记录，并及时进行分析处理；

- 微机继电保护装置室内环境温度应在5～30℃范围内，最大相对湿度不应超过75%，温湿度超出允许范围应启动空调设备；

- 应定期进行采样值和时钟校对检查，检查周期不应超过1个月；

- 非运行期间装置不宜停电。

#### 励磁装置的运行应符合下列要求：

- 励磁装置的工作电源、操作电源等正常可靠；

- 表计指示正常，信号显示与实际工况相符；

- 励磁回路发生一点接地时，应立即查明原因予以消除；

- 各电磁部件无异声，各通电流部件的接点、导线及元器件无过热现象；

- 通风、散热系统工作正常，冷却系统工作正常；

- 励磁变压器线圈、铁芯温度、温升不超过规定值；声音正常，表面无积污；

- 励磁装置在运行前，应检测灭磁回路工作正常。

### 直流装置

#### 直流装置应根据制造厂规定要求及使用情况定期进行维护保养。

#### 蓄电池应采用浮充电方式运行，并经常处满充状态。

#### 蓄电池充放电应符合下列要求：

- 每1～3个月，或充电装置故障使蓄电池较深放电后，按制造厂规定要求进行1次均衡充电；

- 应定期按制造厂规定进行容量核对性充放电，如制造厂无规定，每年应进行1次；

- 在放电过程中，应严密监视电池电压，当单体电池电压达规定下限时，应停止放电，若放充3次蓄电池组均达不到额定容量的80%，可判此组蓄电池使用年限已至，应进行更换；

- 蓄电池容量核对充放电时，放电后间隔1～2h应进行容量恢复充电，不应在深放电后长时间不充电，特殊情况下不应超过24h；

- 蓄电池充电时应防止过充、欠充及温度过高现象的发生。

#### 蓄电池运行环境温度应在5～35℃，并保持良好的通风和照明，当环境温度长时间过高时，应采取降温措施。

#### 蓄电池控制母线电压保持在220V（110V），变动不应超过±2%。

#### 每月应对蓄电池、充电装置至少进行1次详细检查，除每班巡视检查内容外，应进行每只蓄电池电压的测量，过低或为零，应查明原因，进行恢复处理或更换。检查结果应记在蓄电池运行、维护记录中。

#### 当发生直流系统接地时，应立即用绝缘监察装置判明接地极，查出故障点予以消除。

#### 蓄电池、充电装置运行期间应定期巡视检查，每班至少1次。主要检查内容及要求如下：

- 充电装置工作状态、各电压、电流应正常；

- 直流母线正对地、负对地电压应为零，直流系统对地绝缘应良好；

- 蓄电池柜及蓄电池应清洁无积污；

- 蓄电池连接处无锈蚀、凡士林涂层应完好；

- 蓄电池容器应完整、无破损、漏液，极板无硫化、弯曲、短路等现象；

- 蓄电池温度应正常。

### 防雷接地装置

#### 投入运行前应对防雷接地装置进行检查并确认下列各项内容：

- 接地网、避雷器和避雷针等接地装置，均应在每年雷雨季节前进行1次检查及相关试验；

- 氧化锌避雷器在运行中应每天记录泄漏电流，雷雨后应检查记录避雷器的动作情况。

#### 防雷装置应定期巡视检查，每天1次。主要检查内容及要求如下：

- 避雷针本体焊接部分无断裂、锈蚀，接地引下线连接紧密牢固，焊接点不脱落；

- 避雷器瓷套管清洁、无破损、无放电痕迹，法兰边无裂纹；

- 避雷器导线及接地引下线连接牢固，无烧伤痕迹和断股现象；

- 避雷器内部应无异常响声；

- 避雷器计数器密封良好，动作正确。

### 其他设备

#### 其他电气设备投入运行前应进行检查并确认下列各项内容：

- 隔离开关本体应无变形；触头接触应紧密，无变形、过热及烧损现象；瓷瓶应完好；传动机构应操作灵活、可靠；

- 高低压开关柜应密封良好，接地牢固可靠；隔板固定可靠，开启灵活；

- 手车式柜“五防”联锁齐全，位置正确；

- 隔离触头应接触良好，无过热、变色、熔接现象；

- 联锁装置位置正确，二次连接插件应接触良好；辅助开关的接触位置正确，接触紧密可靠；连接、切换压板，应位置正确，接触良好；

- 成套柜内照明应齐全；

- 继电器外壳无破损，线圈无过热，接点接触良好；

- 仪表外壳无破损，密封良好，仪表引线无松动、脱落，指示正常；

- 二次系统的控制开关、熔断器等应在正确的工作位置并接触良好；

- 操作电源工作正常，母线电压值应在规定范围内；

- 导线与端子排接触良好，导线无损伤，标号无脱落；绞线不松散、不断股、固定可靠。

#### 辅助设备及金属结构投入运行前应进行检查并确认下列各项内容：

- 油、气、水系统中的安全装置、自动装置及压力继电器等应定期检验，动作可靠，控制设定值应符合安全运行要求；

- 辅机设备运行时应检查轴承温度、电动机温度、振动、响声、润滑油油位、传动皮带的松紧度等运行情况；

- 运行时，对备用辅助设备应进行巡视检查，并定期切换运行；

- 油系统、气系统、供排水系统、断流装置、启闭机等应符合附录E.5要求；

- 安装高扬程离心泵、采用蝶阀断流的泵站，泵阀应联动运行。重锤式蝶阀液压系统，各液压阀整定值应保持不变，并应每年检查和校正阀门快、慢关角度和时间。运行时应定期检查密封渗漏油及油泵启停情况。蝶阀重锤举起时，不应有人员从下方通过；

- 起重机应由质量技术监督部门每2年检验一次，并由持有上岗证的人员操作，使用应遵守附录E.5规定；

- 拦污栅、清污机、压力管道、消防系统运行参见附录E.5要求。

  - 异常情况处理

### 异常情况应对组织。设备事故处理由运行值班班组和现场维修班组执行，建筑物工程和超标准运行出现的险情由防汛应急领导小组执行。

### 异常情况处置程序。现场巡查人员发现险情后立即处理，同时报告泵站管理单位领导，在处领导指挥下实施事故处置工作，及时向上级单位汇报情况。

### 处理事故应遵守下列规定：

- 限制事故扩大，消除事故根源，解除对人身和设备的威胁；

- 在不致事故扩大的原则下，确保未发生事故的设备安全运行；

- 事故发生后值班人员应及时向调度及泵站管理负责人报告；

- 事故发生后，值班人员应坚守岗位，如发生在交接班时，应由交班人员处理，接班人员在现场协助；

- 发生事故时不准许无关人员进入事故现场。

### 泵站工程事故发生后应按下述规定处理：

- 工程设施和机电设备发生一般事故，泵站管理单位应立即组织负责人、技术主管、安全领导小组成员组成事故调查组，查明原因，及时处理；

- 工程设施和机电设备发生重大事故，泵站管理单位应及时报告上级主管部门，并协同调查处理，抢修工程和设备；

- 发生人身伤亡事故时，泵站管理单位应及时报告上级主管部门，并保护现场，由上级组织有关人员进行事故调查并作处理；

- 事故调查处理应坚持“四不放过”的原则。

- 建筑物运行管理

  - 一般规定

### 泵站管理单位应根据管理要求对工程进行管理和维护。

### 泵站管理单位应根据泵站运行及管理特点，制定建筑物防汛预案及反事故应急预案。

### 水工建筑物运行应符合设计标准，当超标准运用时应报上级单位批准后按应急预案实施。

### 不应在泵站建筑物周边兴建危及泵站安全的工程或进行其他施工作业。

### 泵站管理单位应按照规范要求开展工程观测项目，当泵站超标准运用、遭遇较大地震或较大台风时，应及时加强检查与观测，并将结果上报。

### 泵站管理单位应定期对建筑物工程进行全面评级，并将评级结果上报。

### 泵站建筑物应根据具体情况，采取有效的防冻和防凌措施。

### 管理人员就建筑物的检查结果进行分析，消除不利因素和隐患。

  - 泵房

### 泵站正常运行期间，每一工作班应对泵站主要结构部位进行巡查，并做好记录。在超设计标准运用或发生突然停机事故恢复运行时，应增加巡查次数。

### 运行时候应观测结构振动情况，严禁在共振状态下运行。

### 泵房应防止受到过大的冲击荷载作用。

### 泵房产生不均匀沉降、主要结构部位产生裂缝和渗漏时，应分析原因并及时处理。

### 应定期对泵房进行全面检查，及时修补损坏部位，更新各类标识和上墙制度。

### 应做好通风、采暖和采光工作，并满足防潮、防火、防噪声、节能、劳动安全与工业卫生等技术要求；

  - 进出水建筑物

### 进出水建筑物运行管理应满足GB/T 30948的要求。

### 上下游渠道存在可能影响进出水安全的情况时，应加强巡查。

### 泵站进水池前的杂草杂物应及时清除，进水河道杂草杂物较多的泵站，进水口应装设清污机。

  - 其他建筑物

### 进出水涵闸的管理应执行SL 75的规定。

### 泵站开机前应检查泵站退水设施及退水通道。泵站运行过程中，应保证退水设施完好，退水通道畅通。

- 检查与监测

  - 一般规定

### 工程检查应包括经常性检查、定期检查和特别检查，检查要求如下：

- 检查按规定的项目和时间执行。

- 检查资料应详细记录，整理分析。

### 工程检查记录应真实、详细，并符合下列要求：

- 经常检查记录由泵站管理单位整理存档；

- 定期检查记录由泵站管理单位整理后填写定期检查汇总表，并写出定期检查报告，报上级管理单位；

- 专项检查应填写规定表格并报泵站管理单位工程管理职能科室；

- 特别检查记录如无特殊要求可使用定期检查记录表，并整理编写特别检查报告报上级管理单位；

- 定期检查记录、检查报告、专项检查记录和特别检查记录、报告均由泵站管理单位、上级管理单位档案室分别存档。

### 安全监测应符合NSBD21-2015的要求，结合各工程的类别和等级、结构布局、地基土质和工程控制运用中存在的主要问题等，编制观测任务书并上报。

  - 工程检查

### 经常检查

#### 经常检查范围包括建筑物各部位、主机泵、电气设备、辅助设备、观测设施、通讯设施，管理范围内的河道、堤防、护坡和水流形态等。检查时应填写检查记录，遇有异常情况，应及时采取措施进行处理。工程处于运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察。经常检查包括建筑物巡查和设备巡查。

#### 建筑物巡查应符合下列要求：

- 泵站运行期间每日不少于1次，其他时间每周不少于1次；

- 巡查内容主要为：主、副厂房、公路桥、上下游翼墙、上下游河道及两岸浆砌、干砌块石护坡的工程状况，观测设施等，检查管理范围内有无违章情况；泵站运行期间还应检查泵站进出水河道水流状态、是否有漂浮物及船只进入等。

#### 设备巡查应符合下列要求：

- 运行期应按运行规程规定的巡视内容和要求对设备每2小时进行1次巡视检查；非运行期可对设备每周巡查1次；

- 巡查内容主要为：主电机、主水泵、变压器、高压变频器、其他高低压电气设备、油气水辅助设备、通风设备、金属结构件等。

### 定期检查

#### 定期检查主要包括汛前检查、汛后检查及专项检查。

#### 汛前检查和汛后检查主要包括以下内容：

- 汛前检查着重检查维修项目和度汛应急项目完成情况，安全度汛措施的落实情况，对工程各部位和设施进行全面检查；

- 对检查中发现的问题应及时进行处理，对影响工程安全度汛而一时又无法在汛前解决的问题，应制定好应急抢险方案；

- 应结合汛前检查情况进行维修养护，宜每年在4月底前完成，检查报告应于5月初报上级部门；

- 汛后检查着重检查工程和设备度汛后的变化和损坏情况，对检查中发现的问题应及时组织人员修复或作为下一年度的维修项目上报。汛后检查工作要求在每年10月底前完成，并将检查报告报上级管理单位。

#### 专项检查针对不同时期、具体项目所做的专门检查，主要包括：

- 泵站运行前、后检查，泵站投运前，对工程进行全面检查，消除影响安全运行的隐患；泵站经历送水期运行后，结合运行中所出现问题，进行有针对性的检查，重点检查转动部件、易损部件磨损等情况；

- 水下检查，泵站水下检查宜每年汛前进行1次检查，主要检查进水池底板完好情况、拦污栅是否变形，拦污栅、维修门槽部位是否存在杂物卡阻；

- 主水泵水导、轴承、叶轮、叶轮外壳、叶片间隙、导水帽、流道检查等检查，可运行2年或3000h进行1次检查。

#### 定期检查应包括土石方及混凝土工程、主电动机、主水泵、各等级高压系统、低压配电系统电气设备、自动化系统设备、辅机系统设备等。

#### 土石方工程检查应包括以下内容：

- 护坡无塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失；翼墙无倾斜、滑动、勾缝脱落；排水设施无堵塞、损坏等现象，如有缺损，应及时修补；

- 岸、翼墙后不应堆放重物，不应有违章建筑，不应种植大树木，并做到排水畅通；

- 土工建筑物无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和白蚁、兽害等；

- 河道冲淤应按时观测，成果准确，上报及时。对发现的问题应重点检查，摸清情况，提出相应的措施并上报维修计划。

#### 混凝土工程检查应包括以下内容：

- 公路桥、工作便桥、工作桥等混凝土建筑物无裂缝、磨损、剥蚀、碳化、露筋等情况，；伸缩缝止水无损坏、漏水及填充物流失等情况；公路桥、工作便桥、工作桥排水设施应完好；

- 水下工程的门槽、门底预埋件无损坏，无块石、树枝等杂物影响闸门启闭；底板、翼墙、等部位表面无裂缝、异常磨损、混凝土剥落、露筋等；

- 建筑物混凝土主体部分的裂缝，认真观测，并做好观测记录、存档；

- 建筑物水下部分，应按要求定期检查，做到情况清楚，并上报水下检查表；

- 检查泵站引河整流设施应完好。

#### 主电动机检查应包括以下内容：

- 主电机定子表面清洁无油污、无积尘、无脱落、无锈迹，绝缘电阻应不小于10（6）MΩ，其中一般绝缘电阻应不小于1 MΩ/kV，且主电机绝缘吸收比不小于1.3；

- 主电机转子外表清洁，无积尘，绝缘电阻值，绝缘电阻应不小于0.5MΩ；

- 上下油缸油色、油位正常，无渗、漏油现象，防锈汽轮汽油油质合格；

- 冷却器工作正常，回水示流正常；

- 空气间隙均匀，数值符合规定要求；

- 滑环碳刷检查：更换磨损量较大的碳刷，碳刷压力符合规定，联接软线应完整，碳刷与滑环接触应良好，碳刷边缘无剥落现象，刷握、刷架无积垢；滑环表面干燥、清洁，无锈迹、无划痕，光洁度高；

- 测温系统：连接端子紧固、测温数值准确可靠；

- 励磁装置工作正常，绝缘合格，一、二次接线牢固，示温片无熔化，励磁变压器工作正常，二次接线紧固。

#### 主水泵检查应包括以下内容：

- 叶轮外壳连接紧固，无渗漏、无汽蚀或汽蚀轻微；

- 叶片调节机构调节灵活、限位可靠、无异常声响；操作杆活动自如，主机层叶片角度指示与微机显示角度一致，油压调节机构管道系统完好，闸阀启闭灵活，密封良好，无渗漏油；

- 叶轮头、导水锥完好，工作正常，无损坏，叶片转动部位无渗漏，无明显汽蚀、破损，导叶体完好，无明显锈蚀、破损；

- 叶片与叶轮外壳间隙符合规定，无碰壳现象，无汽蚀或汽蚀轻微；

- 维修闸门止水橡皮、吊耳、吊杆、卸扣完好，闸门本体无锈蚀或变形，运用良好；

- 进出水流道内无明显破损、露筋、裂缝，进人孔无渗漏；

- 水导轴承按材质分主要有金属、橡胶和塑料轴承，轴承表面无烧伤、无过度磨损现象，间隙符合要求。金属轴承还应检查水导密封良好、油色、油位正常；

- 拦污栅吊耳、吊杆、卸扣完好，拦污栅小门固定牢固，金属构件无明显锈蚀、变形、损坏；

- 长柄维修闸阀启闭灵活；

- 水泵周围的联轴层和积水坑清洁，联轴层防护罩完好，填料密封良好。

#### 主变压器检查应包括以下内容：

- 主变压器外观应干净、无油迹、积尘、锈迹等，保护层完好、无脱落；变压器应设有铭牌，固定在明显可见位置，铭牌上所标志的项目内容应清晰且牢固；

- 变压器室应通风，照明应良好；

- 变压器进出线套管、防爆管应完好，无裂纹、破损、闪烙放电痕迹；高压相序标识清晰正确，桩头示温片齐全、标志清楚完好，无发热现象；高压套管油色、油位正常；呼吸器通畅，干燥剂无变色；

- 低压桩头应接线牢固、示温片未熔化，瓷柱无裂纹、破损、闪烙放电痕迹，低压相序标识清晰正确，共箱母线应通风良好，母线连接应紧固；

- 变压器油位计、温度计盘面干净、清晰，指示正确；

- 变压器油油色正常，无变质、无杂质，放油阀、取油阀关闭严密，无渗油；油箱完好、散热器无变形；

- 散热器表面应清洁、无渗漏油现象，蝴蝶阀除维修时均应打开；

- 变压器表面线路、管道应排列整齐，固定可靠，端子箱整洁、无积尘，内部接线整齐、牢固；

- 变压器铁芯接地、外壳接地应牢固可靠，标志明显，钟罩与底之间应有可靠金属连接，并明确标志。

#### GIS组合开关检查应包括以下内容：

- GIS室内干净、整洁，通风设施良好；

- GIS组合开关表面干净整洁，防护层完好，无脱落、锈迹等现象，清扫GIS外壳，套管以及汇控柜等；

- GIS组合开关间隔标志明显，间隔名称明确，铭牌完好、清晰，控制柜内接线桩头牢固无松动、发热现象；

- SF6气体压力表盘面干净、清晰，压力指示正常；

- 气体浓度自动检验报警装置工作正常，无异常报警；无气室压力低报警；

- GIS本体及各间隔之间的接地连接可靠，接地标志明显；

- GIS室专用消防措施应完好；

- GIS室防护工具应配置齐全、完好。

#### 高压供配电系统检查应包括以下内容：

- 变压器室应通风良好，变压器外观应干净、无积尘，变压器铭牌应固定在明显可见位置，铭牌上所标示的项目内容应清晰；

- 安全标志齐全明显，标志内容和格式参见附录F；

- 柜内无杂物、积尘，一次接线整齐，试温片完好；二次接线牢固，绝缘树脂完好、无裂纹、破损，绝缘子表面清洁，无损伤，无放电痕迹；

- 高压断路器桩头无过热现象，部件完整、零件齐全，套管绝缘子无损无放电痕迹，操作机构灵活无卡阻；调试后分合闸灵活，指示准确；

- 电流、电压互感器部件完整，套管无损伤，无放电现象，二次侧接线正确，电流互感器二次侧不开路，外壳接地良好，密封良好，外壳无变形；

- 高压电缆电缆头应无裂纹或受潮现象，无机械损伤，绝缘符合要求，接线牢固，排列整齐，示温片未熔化，电缆标牌齐全；构架牢固，无弯曲变形，无明显锈蚀；

- 母排按相序涂色，连接应紧固，连接处示温片未熔化，支撑绝缘件应完好，无松动、破损；

- 电缆室防火封堵应完好；室外电缆沟内应无积水；

- 按照规定，定期进行检验。

#### 架空线路检查应包括以下内容：

- 杆塔有无倾斜、变形、损坏及基础下沉等现象；

- 沿线路的地面不应堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质；

- 沿线路周围，有无危险建筑物。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里，这些建筑物不致对线路造成损坏；

- 线路上无树枝、风筝等杂物悬挂；

- 拉线和板桩完好，绑扎线紧固可靠；

- 导线的接头接触良好，无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象；绝缘子无污损和放电现象；

- 避雷接地装置良好，接地线无锈断情况，在雷雨季节到来之前，应重点检查。

#### 低压配电系统检查应包括以下内容：

- 站用变压器外观应干净、无积尘，柜内无杂物、积尘，一次接线整齐，二次接线牢固，绝缘树脂完好、无裂纹、破损；

- 变压器铭牌应固定在明显可见位置，铭牌上所标示的项目内容应清晰；

- 分接短接片接触良好，运行档位正确，中性点接地良好，接地电阻符合要求；

- 接线桩头相序标示准确，示温片齐全、标志清楚完好，无发热现象；电缆进出线封堵良好，确保变压器柜内无小动物进入；

- 风机系统工作正常，开停控制可靠；

- 投入运行前，应测试超温报警、跳闸系统，确保运行时工作正常；

- 测温装置及温度显示系统准确，显示与实际应相符；

- 变压器室应通风良好，安全标志齐全明显；

- 低压开关柜外观整洁、干净，无积尘，防护层完好、无脱落、无锈迹，盘面仪表、指示灯、按钮以及开关等完好，仪表显示准确、指示灯显示正常；开关柜整体完好，构架无变形；

- 低压开关柜铭牌完整、清晰、柜前柜后均有柜名；

- 低压开关柜柜内接线整齐，分色清楚，二次接线牢固，柜内清洁无杂物、积尘；一次接线桩头坚固，桩头示温片齐全，无发热现象；

- 低压开关柜与电缆沟之间封堵良好，防止小动物进入柜内，出线电缆桩头应紧固，电缆布置走向合理；

- 低压开关柜的金属构架、柜门及其安装于柜内的电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地，且与专门的接地导体连接牢固，并应有明显的接地标志；每一低压开关柜之间的专用接地导体均应相互连接，并与接地端子连接牢固；

- 低压开关柜抽屉进、出灵活，闭锁稳定、可靠；

- 补偿柜能自动投入、切出，运行可靠；电容器组完好，无鼓包、漏液等现象。

#### 直流系统设备检查要求：

- 直流装置检查要求：

- 直流屏、UPS柜外观整洁、干净，无积尘，防护层完好、无脱落、无锈迹；柜面仪表盘面清楚，显示准确，开关、按钮可靠；柜体完好，构架无变形；

- 盘柜铭牌完整、清晰，名称编号准确，电池屏及周围环境通风良好，周围环境无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属或破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重霉菌，屏柜周围不应有明火。屏柜与电缆沟之间封堵良好，防止小动物进入柜内；

- 直流屏、UPS柜内接线整齐，分色清楚，二次接线排列整齐，端子接线牢固，无杂物、积尘；

- 高频整流充电模块工作正常、切换灵活；触摸屏微机监控单元显示清晰、触摸灵敏；绝缘监控装置稳定准确；电池巡检单元、电压调整装置、交直流配电稳定可靠；

- 直流系统能可靠进行数据监测及运行管理，对单体、整组电池容量测试，故障告警记录等；系统所有的信息均通过通讯接口实现遥信、遥测、遥控等功能；

- 直流系统运行方式正确，浮充、均充方式自动转换正常，电压设置符合规定要求。合闸、控制母线电压在允许范围内，指示灯指示正确；

- UPS在同市电连接后，应始终向电池充电，并且提供过充、过放电保护功能；如果长期不使用UPS，应定期对电池进行补充电，蓄电池应定期检查电池容量，电池容量下降过大或电池损坏应整体更换。

- 蓄电池检查要求：

- 蓄电池摆放整齐，接线规则有序，电池编号清楚，无发热、膨涨、漏液爬酸现象；

- 蓄电池容量电压应在正常范围，无过充、欠充现象。

- 蓄电池充放电要求：

- 如无规定每年进行一次；

- 开路放置1～2h，待蓄电池温度与环境温度基本一致后，方能对蓄电池进行放电；

- 准备放电负载，放电负载应能保证放电电流；

- 放电环境温度应在5～35℃，且保持相对稳定；

- 放电倍率：用10h放电率进行放电；

- 放电前对蓄电池进行补充充电，充电至满状态；

- 蓄电池静止1～2h，接入放电负载，检查蓄电池电压；

- 测量记录蓄电池总电压和单只蓄电池的电压，确定放电电流和放电负载；

- 蓄电池放电后初期每小时测量电压一次，放电过程中应保持放电电流稳定，放电后期应严密监测蓄电池的电压，保证蓄电池单瓶电压不低于规定值，发现单瓶电压低于规定值时应立即停止放电；

- 放电完毕，蓄电池静止1～2h后开始对蓄电池进行均衡充电，充电完成后将蓄电池组改为浮充电。

#### 保护装置检查应包括以下内容：

- 微机保护装置完整齐全，定期试验，动作准确、快速、灵敏、可靠，动作设定值符合设计要求、电气特性符合规程要求；

- 保护柜外观整洁、干净，无积尘，防护层完好、无脱落、无锈迹；柜面各保护单元屏面清楚，显示准确，按钮可靠；柜体完好，构架无变形；

- 保护柜铭牌完整、清晰、柜前柜后均有柜名；

- 柜内接线整齐，分色清楚，二次接线排列整齐，端子接线牢固，无杂物、积尘；保护柜与电缆沟之间封堵良好，防止小动物进入柜内；

- 保护柜应有良好可靠的接地，接地电阻应符合设计规定。电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好，仪器外壳应与保护柜在同一点接地；

- 日常检查维护中，不宜用电烙铁，如用电烙铁，应使用专用电烙铁，并将电烙铁与保护柜在同一点接地；

- 微机保护装置应定期检查盘柜上各元件标志、名称应齐全；检查转换开关、各种按钮、动作应灵活，接点接触有压力且无烧伤；检查各盘柜上表计、继电器及接线端子螺钉应无松动；检查电压互感器、电流互感器二次引线端子应完好；配线整齐，固定卡子无脱落；检查空气开关分合正常。

#### 润滑油系统检查应包括以下内容：

- 检查主电机上下油缸内装透平油，油位、油色应正常；

- 检查发电机组滑动轴承座内透平油，油位、油色应正常；

- 检查主泵油盆内润滑油，油位、油色应正常；

- 检查管路及附件应无跑、冒、滴、漏、锈、污现象；

- 润滑油应定期检测。

#### 压力油系统检查应包括以下内容：

- 检查齿轮油泵及电机已维护保养，电机绝缘合格；

- 蓄能罐正常；

- 回油箱清洁，管路、闸阀无渗漏；

- 电气控制、信号均正常，绝缘良好；

- 安全阀每年由质量与技术监督局专业部门进行年度校验；

- 过滤器完好清洁；

- 润滑油应定期检测。

#### 压缩空气系统检查应包括以下内容：

- 检查空压机电机已维护保养，电机绝缘合格，接地可靠，符合规定；

- 空压机及零部件完整齐全，表计完好，指示准确，油位、油色正常，自动投入、切出可靠；

- 冷却水系统管路及附件无跑、冒、滴、漏、锈、污现象；

- 真空破坏阀本体工作正常，真空破坏阀电磁阀启闭灵活、可靠；

- 储气罐压力正常，无漏气，各项测试数据合格，压力表试验合格，配套安全阀定期检验；

- 压缩空气管路系统压力表指示准确，试验合格，闸阀等附件完好，性能可靠，无漏气现象；

- 电气控制、信号均正常，绝缘良好。

#### 供、排水系统检查应包括以下内容：

- 检查供水泵、排水泵配套电机已维护保养，电机绝缘合格；

- 供、排水泵及相关零部件完好，表计指示准确，填料密封良好，叶片无碰擦、卡死现象，轴承润滑良好；

- 莲蓬头及闸阀，供水系统闸阀（含逆止阀），排水系统闸阀（含底阀）开关状态正常，无杂物堵塞现象，开启、关闭运用良好；

- 示流器示流信号正常；

- 供排水泵出口压力正常；

- 供排水管路及附件无渗漏，运用正常；

- 电机接地可靠，符合规定；

- 电气控制、信号均正常，绝缘良好。

#### 断流装置检查应包括以下内容：

- 断流装置开启、关闭灵活，联动正常，辅助应急措施可靠；

- 断流装置停机拒动时应立即采取应急措施，主机组飞逸转速不应超过额定转速的1.5倍；

- 真空破坏阀密封良好，吸气口附近不应有妨碍吸气的杂物；

- 卷扬式启闭机制动装置、减速装置应完好、动作可靠。

#### 通风系统主要作用是在主机组运行时排风降温。通风方式有自然通风、集中排风和独立排风。采用通风机排风的泵站，应检查以下内容：

- 风机及其配套电机应完好，转动灵活；

- 叶片无碰擦、卡死现象；

- 轴承润滑良好；

- 电机工作正常，绝缘合格，风叶完好；

- 控制可靠。

#### 起重设备检查应包括以下内容：

- 按规定每2年检测一次，由专业机构检测合格后方可投入使用；

- 大车、小车在规定范围内运行顺畅，无卡涩、跳动,刹车良好；

- 大、小钩在规定范围内能自由上下、无卡涩，刹车良好；

- 钢丝绳无断丝断股，且排列整齐；

- 安全保护装置稳定可靠；

- 电气控制灵敏、准确、可靠；

- 大车、小车及大钩、小钩电机绝缘良好；

- 金属结构及所有电气设备外壳，管槽，带铠甲的电缆外壳等接地良好。

### 特别检查

#### 当泵站超标准运用、遭受强烈地震和重大工程事故时，应及时对工程及设备进行特别检查。

#### 根据遭受的特大洪水、风暴潮、强烈地震或发生重大工程事故的实际情况，分析对工程可能造成的损坏，参照定期检查内容和要求，进行有侧重性或全面性的检查，特别检查要求如下：

- 特别检查工作要精心组织，建立专门组织机构，落实工作职责，分工明确；

- 检查内容要全面，数据要准确。若发现安全隐患或故障，应在检查后汇总地点、位置、危害程度等详细信息；

- 对现场管理单位组织有困难的特殊检查项目，可申请上级管理单位协调、委托专业单位进行；

- 对检查发现的安全隐患或故障，管理所应及时安排进行抢修；对影响工程安全运行一时又无法解决的问题，应制定好应急抢险方案，并报上级管理单位；

- 检查后，技术人员参照定期检查格式填写特别检查表，对检查结果形成检查报告，并报上级管理部门审核、汇总、归档。

  - 安全监测

### 观测项目及要求

#### 工程观测应按NSBD21-2015的要求执行。

#### 工程观测项目包括垂直位移、水平位移、测压管水位、河道断面观测、混凝土建筑物伸缩缝、水位、流量等。

#### 工程观测做到“四随”即随观测、随记录、随计算、随校核，“四无”即无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时，“四固定”即人员固定、设备固定、测次固定、时间固定。

#### 工程观测结束后，及时整理分析观测资料；如发现有异常现象，立即复测。

#### 每年1月完成上年度观测资料整编、归档工作。

#### 观测工作应符合下列要求：

- 观测人员应树立高度的责任心和事业心，严格遵守规定，确保观测成果真实、准确和符合精度要求。所有资料应按规定签署姓名，切实做到责任到人；

- 工程观测项目有垂直位移、测压管水位、引河河床变形、混凝土建筑物裂缝、建筑物伸缩缝、水流形态、混凝土碳化深度等。根据工程需要，必要时可开展其它专门性观测项目；

- 管理单位应结合所管工程的结构布局、地基土质、已有的观测设施、观测手段和工程控制运用中存在的主要问题等提出《观测任务书》的初步意见，报上级主管部门审批，大型工程应报省公司审批。管理单位应按批准的项目和本标准的要求执行，不应擅自变更，如确需变更，应报经上级主管部门批准后执行；

- 每次观测结束后，应对记录资料进行计算和整理，并对观测成果进行初步分析，如发现观测精度不符合要求，应立即重测。如发现其它异常情况，应即进行复测，查明原因并报上级主管部门，同时加强观测，并采取必要的措施。不应将原始记录留到资料整编时再进行计算和检查；

- 大、中型泵站工程垂直位移的工作基点应从国家二等以上水准点引测，每个工程或测区应单独设置工作基点，数量不应少于3个，工程附近有国家二等以上水准点的可直接引用，但其高程应与工作基点进行联测后确定。仪器每年应由专业计量单位鉴定一次，当仪器受震动、摔跌等可能损坏或影响仪器精度时应随时鉴定或维修，每次观测前应对仪器i角进行检验；

- 水平位移观测工作基点应采用整体钢筋混凝土结构，立柱高度以司镜者操作方便为主，但应大于1.2m。立柱顶部强制对中底盘的对中误差应小于0.1mm，可采用视准线法、三角网前方交合法及静态GPS和全站仪坐标法；

- 测压管水位观测，可采用测深钟、测钎、电测水位计等进行观测，有条件的可采用示数水位计、遥测水位计或自记水位计等自动观测。测压管灵敏度试验每年应进行一次，应选择在水位稳定期进行；

- 水下地形观测宜采用横断面法，断面线宜与等高线或水流方向大致成垂直，特殊水域可视情况布设测线，原则上要能准确反映河床水下地形；

- 工程施工期间的观测工作由施工单位负责，在交付管理单位管理后，由管理单位进行。

#### 垂直位移观测应符合下列内容与要求：

- 在进行垂直位移观测时，应同时观测记录上、下游水位、工程运用情况及气温等；

- 垂直位移量以向下为正，向上为负；

- 垂直位移观测的时间与测次应符合《观测任务书》的要求；

- 观测人员组成：应配有观测一人、记录一人、撑伞一人、扶尺二人、量距二人，要求人员相对固定，当使用电子水准仪观测时不需要记录人员；

- 各工程管理单位应结合工程的实际情况，进行垂直位移观测线路的设计，并绘制垂直位移观测线路图。图中要标明工作基点、垂直位移标点及测站和转点的位置，以及观测路线和前进方向。线路组织设计原则如下：

- 测站的选择应尽可能使测站少、测程短；

- 转点各站前后距离应尽量相等；

- 中视点与后视点的距离差不宜大于5m；

- 测站数应成偶数；

- 高低起伏时应保证最低读数满足规定要求。

- 线路图一经确定，在地物、地貌未变的情况下不应再变动测量线路、测站和转点，并在每次测量前复制一份附于记录手簿的第一页；

- 每次观测前应进行水准仪i角检测，并记录检测数据；

- 每个工程均应单独设置工作基点和观测标点，工作基点和观测标点的埋设按照NSBD21-2015要求进行；

- 观测方法与要求按照NSBD21-2015规定进行；

- 垂直位移观测应填写下列表格：

- 考证表分为工作基点考证表、工作基点高程考证表、垂直位移标点考证表；

- 垂直位移观测成果表。按工程部位自上游向下游，从左向右分别填写，算出间隔和累计位移量，间隔位移量为。上次观测高程减本次观测高程；

- 垂直位移量变化统计表。根据较长时间观测所得的位移量汇总而成，通过它可点绘出垂直位移量变化过程线图，此表于逢五、逢十年度的资料汇编时填报；

- 高程单位：m，大型工程精确至0.0001m，中型工程精确至0.001m；垂直位移量单位：mm，大型工程精确至0.1mm，中型工程精确至1mm；

- 垂直位移观测应绘制。垂直位移量横断面分布图、垂直位移量变化过程线图。

#### 测压管水位观测应符合下列内容与要求：

- 观测的时间与测次应符合《观测任务书》的要求；

- 测压管水位观测，对于管中水位低于管口的，可采用测深钟、测钎法、电测水位计、示数水位计等方法观测；对于管中水位高于管口的，可采用压力表、压差计等方法观测，有条件的可采用自动观测；

- 测量精度：

- 采用测钟法、测钎法或电测水位计法观测时，测压管水位都应连续独立观测两次，最小读数至0.01m，两次读数差不应大于等于0.02m，取其平均值，成果取至0.01m；

- 采用示数水位计法观测时，最小读数取0.01m；

- 采用压力表法观测时，压力值应读至最小估读单位。

- 测压管管口(压力表底座)高程考证应按四等水准测量要求进行，观测方法和精度要求应符合NSBD21-2015要求，与上次观测相差1cm以内的可不作修正；

- 测压管水位观测应填写下列表格：

- 测压管考证表。测压管埋设之后，将埋设时的具体情况、结构布局及首次观测的管口高程填入本表，作永久考证，并绘制结构布局简图；

- 测压管灵敏度试验记录成果表。在测压管埋设后，即应做注水(或放水)试验，并填入此表。以后每五年试验一次填入本表；

- 测压管管口高程考证表。测压管管口高程随建筑物本身的垂直位移变化而变化，可结合垂直位移观测进行，并将校测成果填入本表；

- 测压管水位统计表。观测或计算所得的测压管内水位，填入本表，并填入同步观测的工程上、下游水位。

- 测压管水位的观测应绘制测压管水位过程线图，测压管水位过程线图为将测压管水位统计表内数据按时间顺序点绘而成。应在同一块底板内的一组测压管的水位过程线绘在同一幅图内，并同时绘出闸上、下游水位过程线，以便于比较分析；

- 在测压管水位资料整编后，应及时分析测压管工作的性能及建筑物地基、岸墙、翼墙后的渗透压力情况，发现问题，应及时采取措施。

#### 引河河床变形观测应符合下列内容与要求：

- 引河河床变形观测包括引河过水断面、大断面和水下地形观测；

- 引河过水断面是指河道设计水位以下部分断面，有些工程在实际运用中常年水位远低于河道设计水位的可采用正常水位以下的断面；

- 大断面是指过水断面及向两侧各延伸至两岸堤顶及背水面堤脚部分断面；

- 水下地形是指河道设计水位或多年平均水位以下的河床地形；

- 观测的时间与测次应符合《观测任务书》的要求；

- 观测设施的布置、观测方法和要求按照NSBD21-2015规定进行；

- 引河河床变形观测应填写下列表格：

- 河床断面桩顶高程考证表。断面桩埋设后，应在桩基砼固结后即接测桩顶高程，并填写考证表，以后每隔五年校测一次，并填写该表。如断面桩毁坏或变动，应重新埋设，并测定新桩高程，重新填写考证表；

- 河床断面观测成果表。应将过水断面观测成果与大断面观测资料水上部分一起填入本表。起点距从左岸断面桩开始起算，以向右为正，向左为负。填写本表时，应从左岸向右岸按起点距大小顺序填写；

- 河床断面变化比较表。计算、统计河床断面的深泓高程、断面面积、河床容积、冲淤量等，并与标准断面及上次观测成果进行比较，标准断面宜采用设计或竣工断面，如无上述资料，也可采用第一次断面观测资料进行比较。计算水位宜采用设计水位或正常水位(略高于历史最高水位)；

- 填表规定：起点距、断面宽填至0.1m；水深、高程精确至0.01m；断面积精确至1m2；河床容积、冲淤量精确至1m3。

- 引河河床变形观测应绘制下列图形：

- 河床断面比较图。根据过水断面观测成果表从左岸到右岸逐点点绘，并与上次观测成果及标准断面比较；

- 引河水下地形图。图的比例宜选用1/1000～1/2000，根据工程大小及所测范围，宜在200m内可取1/1000，超过400m取1/2000，须视工程具体情况选用。一般采用上、下游分别绘制，并尽可能将实测点特别是深泓高程点保留，作为注记点。等高线的首曲线间距应根据图幅大小和比例尺确定，但一般情况下不宜超过1m。

#### 混凝土建筑物裂缝观测应符合下列内容与要求：

- 经检查发现混凝土建筑物产生裂缝后，应对裂缝的分布、位置、长度、宽度、深度以及是否形成贯穿缝，作出标记，进行观测。有漏水情况的裂缝，还应同时观测漏水情况。对于影响结构安全的重要裂缝，应选择有代表性的位置，设置固定观测标点，对其变化和发展情况，定期进行观测；

- 裂缝观测时，应同时观测气温、上下游水位等，并了解结构荷载情况；

- 观测的时间与测次应符合各工程《观测任务书》的要求；

- 观测设施的布置和观测方法：

- 裂缝的位置和长度的观测：可在裂缝两端用油漆画线作标志，或在混凝土表面绘制方格座标，进行测量；

- 裂缝宽度的观测：通常可用刻度显微镜测定。对于重要裂缝，一般可采用在裂缝两侧的混凝土表面各埋设一个金属标点，用游标尺测定；

- 裂缝深度的观测：可采用金属丝探测或超声波探伤仪测定，必要时也可采用钻孔取样等方法测量。

- 混凝土建筑物裂缝的观测应填写下列表格：

- 混凝土建筑物裂缝观测标点考证表。裂缝观测标点埋设之后，将首次观测的记录记入本表；

- 混凝土建筑物裂缝观测成果比较表。将每次观测的混凝土建筑物裂缝的长度、宽度记录下来，并与原始记录相比较，以了解其发展情况，同时应记录相应的气温、水位差和荷载等情况；

3)  填表规定：裂缝长度精确至0.01m；裂缝宽度精确至0.1mm。

- 混凝土建筑物裂缝的观测应绘制下列图形：

- 裂缝分布图。将裂缝位置画在建筑物结构图上，并注明编号；

- 裂缝平面形状图或剖面展视图。对于重要的和典型的裂缝，可绘制较大比例尺的平面图或剖面展视图，在图上注明观测成果，并将有代表性的几次观测成果绘制在一张图上，以便于分析比较。

#### 建筑物伸缩缝观测应符合下列内容与要求：

- 观测的时间与测次应符合各工程《观测任务书》的要求；

- 观测标点的布置。宜设置在建筑物顶部、跨度(或高度)较大或应力较复杂的结构伸缩缝上。测点的位置，可设在岸、翼墙顶面、底板伸缩缝上游面和工作桥或公路桥大梁两端等部位；地基情况复杂或发现伸缩缝变化较大的底板，应在底板伸缩缝下游面增设测点；

- 观测标点的结构。可在伸缩缝两侧埋设一对金属标点，也可采用三点式金属标点或型板式三向标点，标点上部应设保护罩；

- 观测方法：可用游标卡尺进行测量，精确至0.1mm；

- 建筑物伸缩缝观测应填写下列表格：

- 建筑物伸缩缝观测标点考证表。观测岸、翼墙伸缩缝时应填写墙前水位，观测底板伸缩缝时应填写上、下游水位；

- 建筑物伸缩缝观测成果表；

- 填表规定伸缩缝观测标点三向尺寸及其变化量，精确至0.1mm。

- 建筑物伸缩缝观测应绘制伸缩缝宽度与气温过程线图。

#### 其他观测应符合下列内容与要求:

- 混凝土碳化深度观测内容与要求：

- 观测时间：可视工程检查情况不定期进行；

- 测点布置：可按建筑物不同部位均匀布置，每个部位同一表面不应少于三点。对于受力较大或应力较复杂的部位，测点应加密。观测时应在构件顶面、底面、侧面等多方位进行。测点宜选在通气、潮湿的部位，不应选在角、边或外形突变部位；

- 观测方法：目前可采用凿孔的方法，用100ml无水酒精加入2g酚酞制成的酚酞试剂试验，如颜色不变，则说明该处混凝土已碳化，如颜色变为粉红色，则说明混凝土尚未碳化。用测深尺量得该处混凝土碳化的深度，并将试验结果填入混凝土碳化试验成果表；

- 观测结束后应用高标号水泥砂浆将试验孔封堵。如碳化深度大于或接近钢筋保护层，应采取保护措施，防止钢筋进一步锈蚀；

- 混凝土碳化深度观测应填制混凝土碳化深度观测成果表。

- 水文观测内容与要求：

- 水文观测由各水文测站按现行国家有关规定进行；

- 在工程控制运用发生变化时，应将有关情况，如时间、上下游水位、流量、孔（台）数、流态等详细记录、核对；

- 水文观测除按有关规定整理成果外，还应填写工程运用情况统计表、水位统计表、流量统计表、引（排）水量统计表、降水量统计表。

### 资料整理与整编

#### 每次观测结束后，应及时对观测资料进行整理、计算，并对原始资料进行校核、审查：

- 校核。应对原始记录进行一校、二校，内容包括：

- 记录数字无遗漏；

2)  计算依据正确；

3)  数字计算、观测精度计算正确；

4)  无漏测、缺测。

- 审查。在原始记录已校核的基础上，由各管理单位分管观测工作的技术负责人对原始记录进行审查，对资料的真实性和可靠性负责，内容包括：

1)  无漏测、缺测；

2)  记录格式符合规定，无涂改、转抄；

3)  观测精度符合要求；

4)  应填写的项目和观测、记录、计算、校核等签字齐全。

#### 资料整理的内容如下：

- 编制各项观测设施的考证表、观测成果表和统计表，表格及文字说明要求端正整洁、数据上下整齐；

- 绘制各种曲线图，图的比例尺可选用1:1、1:2、1:5或是1、2、5的十倍、百倍数。各类表格和曲线图的尺寸应予统一，符合印刷装订的要求，不宜超过印刷纸张的版芯尺寸，个别图形(如水下地形图等)如图幅较大，可按印刷纸张边长的1/4倍数适当放大。所绘图形应按附录中图例格式绘制，要求做到选用比例适当，线条清晰光滑，注字工正整洁；

- 编写本年度观测工作说明及工程大事记；

- 观测工作说明：包括观测手段、仪器配备、观测时的水情、气象和工程运用状况、观测时发生的问题和处理办法、经验教训，观测手段的改进和革新，观测精度的自我评价等；

- 工程大事记：应对当年工程管理中发生的较大技术问题，按记录如实汇编。其中包括检查养护、防汛岁修、防洪抢险、抗旱排涝、控制运用、事故的发生及处理办法和其它较大事件。可按事情发生的时间顺序填写，要求简明扼要；

- 观测成果的初步分析：分析观测成果的变化规律及趋势，与上次观测成果及设计情况比较应正常，并对工程的控制运用、维修加固提出初步建议。

#### 资料的整编工作，每年进行2次，由各泵站管理单位的上级主管部门组织，对观测成果进行全面审查，内容包括：

- 检查观测项目齐全、方法合理、数据可靠、图表齐全、说明完备；

- 对所填的各种表格进行校核，检查数据无错误、遗漏；

- 对所绘的曲线图逐点进行校核，分析曲线是否合理，点绘无错误；

- 根据统计图、表，检查和论证初步分析应正确；

- 填写与观测资料分析有关的年度水情统计表。

#### 资料的刊印，可每年一次。

### 观测记录的要求

- 一切外业观测值和记事项目均应在现场直接记录于规定手簿中（数字式自动观测仪器除外），需现场计算检验的项目，应在现场计算填写，如有异常，应立即复测；

- 外业原始记录应使2H以上硬度的铅笔记载，内容应真实、准确，记录应力求清晰端正，不应潦草模糊；

- 手簿中任何原始记录不应擦去或涂改；

- 原始记录手簿每册页码应连续编号，记录中间不应留下空页，不应缺页、插页。如某一观测项目观测数据无法记录于同一手簿中，在内业资料整理时可以整理在同一手簿中，但应注明原始记录手簿编号。

### 资料整理与整编要求

- 编制各项观测的考证表、观测成果表和统计表，绘制各种曲线图，编写观测说明、工程运用情况统计表、水位统计表、工程大事记，并进行观测成果分析，资料在初步整理、核实无误后，应将观测报表于规定时间报送上级主管部门；

- 每年按季度、年度将各项观测资料整理汇总，归入技术档案永久保存；

- 管理单位应对发现的异常现象做专项分析，必要时可会同科研、设计、施工人员做专题会商。

  - 工程评级

### 一般规定

#### 泵站管理单位应在每年汛期前对泵站机电设备、建筑物工程进行全面评级，并将评级结果于当年年底前报上级管理部门。

#### 评级应根据每年汛前、汛后检查情况、汛期运行情况及维修维修记录、观测资料、缺陷记载等情况进行，应按规定项目和内容详细填写并签字。

### 机电设备和建筑物评级规定

机电设备和建筑物的评级的要求和具体标准可按照GB/T 30948的规定执行，高压变频器等级评定标准参加附录G。

### 工程等级评定

#### 工程评级应按工程情况、功能划分评级单元及单位工程逐级评定。单元工程是指泵站建筑物、附属设备中可分解的部位、部件，单位工程是指独立的建筑物。

#### 评级单元分为一、二、三类：

- 一类单元：结构完整，技术状态完好；

- 二类单元：结构基本完整，局部有轻度缺陷；

- 三类单元：有严重缺陷。

#### 工程评级应符合下列规定：

- 一类工程：技术状态完好，能满足安全运用的要求，单位工程内有主要单元70%（含70%）定为一类单元，无三类单元；

- 二类工程：技术状态基本完好，不影响安全运用，单位工程内工程单元70%（含70%）定为一、二类单元，主要工程单元无三类；

- 三类工程：达不到二类单位工程为三类单位工程，该类工程仍能运行。

#### 单位工程被评为三类的应限期整改，并向上级主管部门申请安全鉴定。

- 维修养护

  - 一般规定

维修养护应包括以下几项要求：

- 工程维修养护是指对泵站工程及其附属设施在运行中和全面检查发现的损坏和问题，进行必要的整修和局部改善，以保持工程及设备完好可靠，整洁卫生；

- 维修养护费用主要用于机电设备、辅助设备、输变电系统、泵站建筑物、附属设施、自动控制设施的维修养护，物料动力消耗、水土保持，以及检测鉴定、勘测设计、质量监督检查和监理等费用；

- 维修养护项目实行统一管理，分级负责的原则。项目管理单位对维修养护项目组织实施全过程进行专业化的管理，项目实施单位具体承担维修养护任务；

- 工程维修养护应按相关的规程规范实施和质量控制检验，实施过程应按要求进行记录，留下文字和影像资料；

- 泵站管理单位应组织做好维修项目实施进展情况的统计上报工作，可在每月25日前，汇总上报项目实施进度月报，大修等项目实施期间，可在每周五上报周报；

- 财务审计部门对维修养护资金使用进行日常抽查和监督，上级管理部门负责维修养护的安全生产和合同的监督管理；

- 对维修养护项目质量、资金、进度、安全管理规范的单位或个人，在评先评优时优先考虑；对于项目监管不到位的按照管理考核相关办法给予处罚。

  - 项目管理

项目管理应包括以下几项内容：

- 项目管理主要内容包括项目计划的编制、申报、审批、下达；实施计划的编制及审批；工程招投标；合同管理；开工申报审批；实施过程的工序管理、质量管理、安全管理、工期管理、经费管理、财务审计、档案验收、工程竣工验收等；

- 养护项目管理内容主要包括季度养护实施计划的上报和批复、施工管理、资金管理、监督检查、竣工验收等；

- 维修项目管理内容主要包括维修项目的立项申请、实施计划上报和审批、施工管理、资金管理、监督检查、竣工验收等；

- 维修养护项目应遵循“轻重缓急、实事求是、该修必修”的原则进行立项，3万元以下维修项目宜合并上报；

- 岁修、大修和其他项目的立项申请由项目管理单位可在每年11月底前编制完成，并以正式文件报上级管理部门；上级管理部门在12月底前完成项目初审，并以正式文件报项目管理单位；宜在次年3月底前完成岁修项目的批复；

- 急办项目立项由项目管理单位根据工程运行、度汛实际情况编报，及时编制完成后报上级管理部门，上级管理部门在收到文件之日起5个工作日内完成10万元以下项目的审批和报备、10万元及以上项目的初审和上报；在收到文件之日起5个工作日内完成项目的批复；

- 维修项目实施计划批准后，不应擅自变更项目内容和费用。如遇特殊情况确需变更内容或调整资金的，要严格履行报批手续。项目变更金额比例一般在30%以内的允许变更，项目变更金额比例超过30%的，重新进行立项申报；

- 维修养护项目实行“项目管理卡”制度，工程维修项目以项目为单位建卡，养护管理卡以设计单元为单位建卡。项目管理卡一式两份，泵站管理单位、上级管理部门各留存一份，归入工程管理档案长期保存；

- 项目管理单位应加强质量管理、安全管理、进度管理。参照相关验收标准进行质量检验，督促实施单位进行质量自评，填写质量检验记录表；严格落实安全生产责任制，明确安全生产责任人和安全员，督促排查项目安全风险点，制定相应处置措施；督促项目实施单位优化施工方案，合理安排施工人员、机械和材料，确保进度按时完成；

- 维修养护项目实行竣工验收制度，项目竣工验收由上级管理部门组织进行，可于次年4月底前完成，项目管理单位自验合格后，向上级管理部门提出竣工验收申请，上级管理部门接到申请后，应及时组织竣工验收。

  - 工程养护

### 工程养护要求

#### 工程养护是指对日常检查发现的缺陷和问题，应随时进行的保养、局部修补，以保持工程设施设备完整清洁、操作自如、安全运行，防止缺陷扩大和带病运行。

#### 工程养护实行项目管理卡制度，养护项目管理卡内容包括季度养护计划、季度养护记录、养护总结、竣工验收申请表、竣工验收意见、附件等，参见附录表H.1。

### 建筑物养护

#### 土工建筑物养护应包括以下内容：

- 河道两岸堤防出现雨淋沟、塌陷和岸、翼墙后填土区发生跌塘、沉陷时，应随时修补夯实；

- 渠道两岸堤防发生渗漏、管涌现象时，应按照“上截、下排”原则及时进行处理；

- 河道两岸堤防遭受白蚁、害兽危害时，应采用毒杀、诱杀、捕杀等方法防治；蚁穴、兽洞可采用灌浆或开挖回填等方法处理；

- 河床淤积影响工程效益时，应及时采用人工开挖、机械疏浚或利用泄水结合机具松土冲淤等方法清除。

#### 石工建筑物养护应包括以下内容：

- 浆砌块石的翼墙，应保持结构完好、表面平整，如有塌陷、隆起、勾缝脱落或开裂、倾斜、断裂等现象时，应及时修复；

- 泵站的反滤设施、减压井、导渗沟、排水设施等应保持畅通，如有堵塞、损坏，应予疏通、修复。

#### 混凝土建筑物养护应包括以下内容：

- 混凝土建筑物表面应保持清洁完好，积水、积雪应及时排除；维修门槽、隔墩等处如有苔藓、蚧贝、污垢等应予清除。维修闸门槽、底坎等部位淤积的砂石、杂物应及时清除，底板、进水池范围内的石块和淤积物应结合水下检查定期清除；

- 岸墙、翼墙、挡土墙上的排水孔及公路桥、工作便桥拱下的排水孔均应保持畅通。公路桥、工作桥和工作便桥桥面应定期清扫，工作桥桥面排水孔的泄水应防止沿板和梁漫流；

- 伸缩缝填料如有流失，应及时填充。止水设施损坏，可用柔性化学材料灌浆，或重新埋设止水予以修复。

### 机电设备养护

#### 主机泵养护是根据机组运行的时间和情况进行检查保养，了解设备存在的缺陷和异常情况，并对设备进行相应的维护。

#### 主机组水泵部分养护主要项目：

- 检查叶轮、叶轮外壳的汽蚀情况和磨损情况；

- 检查叶片与叶轮外壳间的间隙；

- 填料密封漏水及轴颈磨损情况的检查；

- 轴承间隙的测量和水导轴承与轴颈磨损情况的检查；

- 油润滑水导轴承密封及密封磨损情况检查维护；

- 地脚螺栓、连接螺栓、销钉等松动检查；

- 供回水管等淤塞情况的清理维护；

- 叶片角度对应情况的检查。

#### 主机组电机部分养护主要项目：

- 上、下油缸润滑油取样化验及油位检查；

- 机架连接螺栓、基础螺栓松动检查；

- 轴瓦间隙，轴瓦磨损情况及异常松动检查；

- 油冷却器外观，渗漏油检查；

- 滑环及炭刷磨损情况检查；

- 测温装置指示情况校核；

- 油气水系统各管路接头检查维护；

- 空气间隙检查。

#### 主变压器养护主要项目：

- 每年结合运行情况和电气预防性试验进行日常养护；

- 检查并消除已发现的缺陷；

- 检查并拧紧套管引出线的接头；

- 检查油位计；

- 冷却器、储油柜、安全气道及压力释放器的维修；

- 套管密封、顶部连接帽密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查、清扫；

- 各种保护装置、测量装置及操作控制箱的维修、试验；

- 有载调压开关的维修；

- 充油套管及本体补充变压器油；

- 油箱及附件的维修涂漆；

- 进行规定的测量和试验。

#### 其他电气设备养护主要项目：

- 应定期进行预防性试验，以便及时发现高压电气设备的缺陷，从而进行相应的维护、维修或更换，使电气设备安全稳定高效的运行。高压可分为绝缘试验和特性试验两大类；

- 绝缘试验以检查高压电气设备绝缘为主要目的，及时发现高压电气设备的缺陷。可分为非破坏性试验（直流耐压试验）和破坏性试验（交流耐压试验）；

- 非破环性试验（直流耐压试验），在较低电压（低于或接近额定电压）下的试验。这类试验施加的电压较低，故不会损伤电力设备的绝缘性能，其目的是判断绝缘状态及时发现可能的劣化现象；

- 破坏性试验，在高于工作电压下进行的试验。这类试验所加电压较高，对电气设备的考验比较直接和严格，但也可能在试验过程中给设备的绝缘造成一定的损伤；

- 绝缘以外的试验统称特性试验（直流电阻测量、导电回路电阻、电容量测量等），这类试验主要是对高压电气设备的电气或机械方面的某些特性的试验。

#### 电气设备的绝缘运行在不同的条件时，缺陷的发展趋势也有差异。因此应根据多个项目的试验结果并结合运行情况、历史试验数据作综合分析，才能对绝缘状况及绝缘性质作出科学的结论。高压试验结果的综合分析和判断就是比较法，主要包括以下几个方面：

- 与历次（年）的试验结果比较；

- 与同类型设备试验结果比较；

- 与同一设备相互间的试验结果比较；

- 与预防性试验规程的要求值比较；

- 结合被试设备的运行及维修等情况进行综合分析。

#### 电气试验项目与周期参见附录表H.2。

#### 站（所）用干式变压器养护应包括以下内容：

- 绕组清洁，表面无灰尘杂质，绕组无变形、倾斜、位移，绝缘无破损、变色及放电痕迹；

- 高低压桩头接线牢固，瓷柱无裂纹、破损，无闪络放电痕迹；高、低压绕组间风道畅通，无杂物积存；

- 检查引线绝缘完好，无变形、变脆、无断股情况，接头表面平整、清洁、光滑无毛刺，并不应有其它杂质；引线及接头处无过热现象，引线固定牢靠；

- 铁芯应平整，绝缘漆膜无脱落，叠片紧密；

- 铁芯上下夹件、方铁、压板应紧固，用扳手逐个紧固上下夹件、方铁、压板等部位紧固螺栓。

- 测量铁芯对夹件，穿心螺栓对铁芯及地的绝缘电阻；

- 用专用扳手紧固上下铁芯的穿心螺栓；

- 风机系统工作正常，开停灵活可靠；

- 投入运行前，应测试超温报警、跳闸系统，确保运行时工作正常；

- 温度显示系统准确，显示与实际应相符。

#### GIS组合电器养护应包括以下内容：

- 清除GIS表面的灰尘和污垢；

- 检查GIS外壳表面漆应无异常变化，无局部漆膜颜色加深、起泡、皱皮；

- 检查环氧树脂浇注的绝缘子外露部分颜色无异常、无裂纹；

- SF6气体压力值降至补气值区域时，应对SF6气体补气；

- 必要时应测量SF6气体微水含量并保存记录；

- 检查GIS内部应无异常的声响，机构内部无烧焦的气味或痕迹；

- 检查断路器分、合指示应到位，正确；

- 检查机构输出轴上和外露的传动装配上的卡圈或开口销无脱落；

- 检查紧固件无松动、线头无脱落。

#### 高压变频器养护应包括以下内容：

- 定期校验变频器保护整定值，进行传动、连锁试验；

- 滤网检查、控制板件、功率回路检查；

- 每半年紧固1次变频器柜内外所有电气连接螺栓，防止螺栓松动及电缆虚接现象；

- 可每2～3个月对变频器进行除尘，用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外，保持设备周围清洁；

- 维护与维修时，接近或接触柜内元器件时应消除静电，不应用手直接接触变频器线路板。

#### 高压开关养护应包括以下内容：

- 清扫柜体及接线桩头灰尘，检查桩头应无放电痕迹、发热变色；

- 检查开关应分合灵活可靠，开关操作及指示机构应到位，测量断路器的行程、超行程以及每相主导电回路电阻值应符合相关规定；

- 柜体表面电气仪表进行校验工作；

- 检查二次接线应紧固，辅助开关接触良好，接地线无腐蚀，如有腐蚀应进行更换；

- 二次回路绝缘检查，应不低于1MΩ。

#### 隔离开关养护应包括以下内容：

- 各种金具、引线检查、清理；

- 主、辅接触面及导电部分清理、维修并涂以电力脂（中性凡士林）；

- 支持瓷瓶检查、清理、调整；

- 操作机构及传动部分检查、清理、加油；

- 机座及其构架检查；

- 整组调整。

#### 励磁系统养护应包括以下内容：

- 清扫柜体及接线桩头灰尘、污垢；

- 检查盘内一、二次接线应良好，一次接线、电缆与母线无损伤，无过热，无放电，紧固螺丝无松动。可控硅安装良好，散热片无破损。快速熔断器良好，一次标记清楚整洁；

- 盘内各插件版，继电器，开关及其它元件标记清楚，正确，安装牢固、无损坏；

- 盘内指示仪表指示正确，插件接触良好；

- 进行控制、报警、跳闸系统联动试验，检查盘内照明、加热系统，检查处理灭磁开关触头，检查励磁装置冷却风机。

#### 直流系统养护应包括以下内容：

- 检查直流系统灰尘、污垢、锈迹；

- 检查二次接线应紧固，接地线无腐蚀，如有腐蚀应进行更换；电池屏电池摆放整齐，接线规范有序，电池编号清楚，无发热、膨涨现象；屏柜与电缆沟之间封堵良好，防止小动物进入柜内；

- 严格按厂家说明书对蓄电池进行充放电，及时测量蓄电池的电压等数据并保留相关记录，保证蓄电池的完好；

- UPS在同市电连接后，应始终向电池充电，并且提供过充、过放电保护功能；如果长期不使用UPS，应定期对电池进行补充电，蓄电池应定期检查电池容量，电池容量下降过大或电池损坏应整体更换。

#### 母线养护应包括以下内容：

- 绝缘子的清理、检查；

- 导线、硬母线金具的清理、检查；

- 母线、引线接触面的检查；

- 构架、杆塔及接地检查。

### 辅机设备养护

辅机设备应定期检查、维护，安全装置应定期校验，发现缺陷应及时修理或更换。油、气、水管道接头应密封良好，发现漏油、漏气、漏水现象应及时处理，并定期涂漆防锈。

### 油系统养护

液压油系统主要是由叶片调节机构液压装置以及液压启闭机液压装置组成。油系统日常养护主要项目有：

- 检查油封，必要时更换填料，调整压盖间隙或修理机械密封；

- 管道及闸阀、滤油器等附件的检查保养；

- 检查清洗过滤器；

- 校正联轴器对中；

- 局部防腐处理；

- 系统用油的油化试验。

### 气系统养护

气系统是指低压压缩空气系统，主要为虹吸式出水流道泵站真空破坏阀使用。气系统日常养护主要项目有：

- 更换油过滤器、冷却液；

- 检查进气阀动作及活动部位，并加注油脂；

- 清洁空气过滤器；

- 检查管接头固定螺栓及紧固电线端子螺丝；

- 清洁进气体阀，更换O型密封环，加注润滑油脂；

- 检查泄放阀；

- 安全阀校验。

### 水系统养护

水系统由供水系统和排水系统组成。水系统日常养护主要项目有：

- 检查油封，更换填料，或修理机械密封，进行渗漏处理；

- 检查各部分螺栓紧固情况；

- 局部防腐补漆；

- 检查底阀无漏水、淤塞；

- 检查过滤器、吸入管无堵塞；

- 轴承加注符合规定的润滑油；

- 更换磨损零件。

### 闸门养护

闸门养护应包括以下内容：

- 定期清理闸门上附着的水生物、杂草污物及积水等；

- 针对可能出现或已经表露的缺陷，及时采取除锈防锈、止漏防漏、防振动及防空蚀措施；

- 对各转动零部件加注润滑油；

- 闸门变形、裂纹、脱焊等处理修复；

- 止水装置的检查养护。

### 拦污栅养护

拦污栅养护应包括以下内容：

- 拦污栅表面清洁；

- 拦污栅定期除锈防腐；

- 栅格、支承框架的损坏、变形修复。

### 启闭机养护

启闭机养护应包括以下内容：

- 钢丝绳应定期清洗保养，并涂抹防水油脂；

- 启闭机机架（门架）、启闭机防护罩、机体表面清洁；

- 机械传动装置的转动部位加注润滑油；

- 制动装置适时调整，液压制动器及时补油，定期清洗、换油；

- 液压启闭机调控装置及指示仪表定期检验；

- 液压启闭机工作油液应定期化验、过滤，油质应符合规定；

- 过载保护装置限位、开度指示装置调整；

- 油泵、油管系统渗漏油处理。

### 清污机养护

清污机养护应包括以下内容：

- 清污机表面清洁、除锈 、防腐；

- 滚轴检查维护；输送皮带维护；

- 制动器检查维护；

- 齿耙、耙斗检查；

- 防护板维护、连接销检查维护。

### 压力钢管养护

压力钢管养护应包括以下内容：

- 表面清洁防腐；

- 渗漏处理；

- 管道接头密封件检查更换。

### 阀门养护

阀门养护应包括以下内容：

- 阀体及法兰的表面清洁、防腐；

- 阀板及阀体主密封件检查、更换；

- 阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损检查、维护；

- 填料检查，更换；

- 油、气压系统检查调整。

  - 工程维修

### 工程维修要求

#### 工程存在较大的问题或损坏，需开展工程维修，按原设计标准对工程设施进行必要的整修或局部改善；或按照设备设施维修规程进行大修；或因超工况运行等重大险情造成的工程应急抢修等。

#### 工程维修实行维修项目管理卡制度，维修项目管理卡内容包括：项目实施计划审批单、项目开工申请、项目变更申请单、项目实施情况记录、工程款支付审批表、项目竣工验收申请、项目竣工验收表、附件等，参见附录表H.3。

### 建筑物维修

#### 土工建筑物维修应包括以下内容：

- 两岸堤防发生裂缝时，应针对裂缝特征按照下列规定处理：

- 干缩裂缝、冰冻裂缝和深度小于0.5m，宽度小于5mm的纵向裂缝，宜采取封闭缝口处理；

- 深度不大的表层裂缝，可采用开挖回填处理；

- 非滑动性的内部深层裂缝，宜采用灌浆处理；对自表层延伸至堤（坝）深部的裂缝，宜采用上部开挖回填与下部灌浆相结合的方法处理。裂缝灌浆宜采用重力或低压灌浆，但不宜在雨季或高水位时进行；当裂缝出现滑动迹象时，则不应灌浆。

- 两岸堤防出现滑坡迹象时，应针对产生原因按“上部减载、下部压重”和“迎水坡防渗，背水坡导渗”等原则进行处理；

- 河床冲刷坑危及防冲槽或河坡稳定时应立即组织抢护。宜采用抛石或沉排等方法处理；不影响工程安全的冲刷坑，可不作处理。

#### 石工建筑物维修应包括以下内容：

- 浆砌、干砌块石护坡、护底，如有松动、塌陷、隆起、滑坡、底部淘空、垫层散失等现象时，应参照SL 234中有关规定按原状修复；

- 浆砌块石墙墙身渗漏严重时，可采用灌浆处理；墙身发生倾斜或有滑动迹象时，可采用墙后减载或墙前加撑等方法处理；墙基出现冒水冒沙现象，应立即采用墙后降低地下水位和墙前增设反滤设施等办法处理；

- 泵站的防冲设施（防冲槽、海漫等）遭受冲刷破坏时，一般可加筑消能设施或抛石笼、柳石枕和抛石等方法处理。

#### 混凝土建筑物维修应包括以下内容：

- 混凝土建筑物表面应因地制宜地采取适当的保护措施，宜采用环氧厚浆等涂料进行封闭防护，如发现涂料老化、局部损坏、脱落、起皮等现象，应及时修补或重新封闭；

- 钢筋的混凝土保护层受到冻蚀、碳化侵蚀损坏时，应根据侵蚀情况分别采用涂料封闭、高标号砂浆或环氧砂浆抹面或喷浆等措施进行修补，应严格控制修补质量；

- 混凝土建筑物出现裂缝后，应加强检查观测，查明裂缝性质、成因及其危害程度，据以确定修补措施。混凝土的微细表面裂缝、浅层缝及缝宽较小时，可不予处理或采用涂料封闭。缝宽大于允许值时，则应分别采用表面涂抹、表面贴补玻璃丝布、凿槽嵌补柔性材料后再抹砂浆、喷浆或灌浆等措施进行修补；

- 裂缝应在基本稳定后修补，宜在低温季节开度较大时进行，不稳定裂缝应采用柔性材料修补；

- 混凝土结构的渗漏，应结合表面缺陷或裂缝进行处理，并应根据渗漏部位、渗漏量大小等情况，分别采用砂浆抹面或灌浆等措施；

- 位于水下的底板、岸墙、翼墙、进水池等部位，如发生表层剥落、冲坑、裂缝、止水设施损坏，应根据水深、部位、面积大小、危害程度等不同情况，选用钢围堰、气压沉柜等设施进行修补，或由潜水员进行水下修补；

- 混凝土结构脱壳、剥落或遭机械损坏时，可采取下列修补措施，并严格控制修补质量：

- 混凝土表面脱壳、剥落或局部损坏，可采用水泥砂浆修补；

- 虽局部损坏，但损坏部位有防腐、抗冲要求，可用环氧砂浆或高标号水泥砂浆等修补；

- 损坏面积大、深度深的，可用浇混凝土、喷混凝土、喷浆等方法修补；

- 为保证新老材料结合坚固，在修补之前对混凝土表面凿毛并清洗干净，有钢筋的应进行除锈。

### 主机泵维修

#### 主机组维修主要分为大修、小修两种方式。

#### 主机组大修是对机组进行全面解体、检查和处理，更新易损件，修补磨损件，对机组的同轴度、摆度、垂直度（水平）、高程、中心、间隙等进行重新调整，消除机组运行过程中的重大缺陷，恢复机组各项指标。主机组大修通常分一般性大修和扩大性大修。

#### 主机组小修是根据运行中的机组情况及定期检查中发现的问题，在不拆卸整个机组和较复杂部件的情况下，重点处理一些部件的缺陷，从而延长机组的运行寿命。机组小修可与定期检查结合或设备产生应予以小修的运行故障时合并进行。

#### 主机组维修周期应根据机组的技术状况和零件的磨损、腐蚀、老化程度以及运行维护条件确定，主机组维修周期见表1。

表1  主机组维修周期表

| 设备名称 | 大 修 |  | 小 修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日历时间 a | 运行台时数 h | 日历时间 a | 运行台时数 h |
| 主水泵及传动装置 | 4~5 | 10000~15000 | 1 | 1000 |
| 主电动机 | 6~8 | 10000~20000 | 1~2 | 2000 |
| 新安装、清水水质、扬程≤15m工况条件下，主水泵的大修周期可取大值；运行5年以上、含泥沙水质、扬程>15m工况条件下，主水泵的大修周期可取小值，亦可根据具体运行工况提前或推后。 |  |  |  |  |

#### 主机组运行中发生以下情况应立即进行大修：

- 发生烧瓦现象；

- 主电动机线圈内部绝缘击穿；

- 其他需要通过大修才能排除的故障。

#### 大修的要求如下：

- 机组大修应严格按机组大修质量标准进行检查和验收，验收报告应由维修人员和验收人员签名。设备大修技术记录、试验报告等技术资料，应作为技术档案整理保存；

- 机组大修结束后应进行试运行，以全面检验大修质量，大修总结报告应在30天内提交，大修总结报告详见附录表H.4。

#### 大修的主要项目。

- 一般性大修主要项目如下：

- 叶片、叶轮外壳的气蚀处理；

- 泵轴轴颈磨损的处理及轴承的维修和处理；

- 密封的维修和处理及填料的维修和处理；

- 叶片调节机构分解、清理，轴承及密封的处理；

- 电机轴瓦的研刮；

- 磁极线圈或定子线圈损坏的维修更换；

- 油冷却器的检查、试验、维修；

- 机组的垂直同心、轴线的摆度、垂直度、中心及各部分的间隙、磁场中心的测量及油、气、水压试验等。

- 扩大性大修主要项目如下：

- 叶轮解体、检查、修理；

- 叶轮的静平衡试验；

- 叶轮的油压试验；

- 导叶体拆除，轴窝磨损加工处理；

- 一般性大修的所有内容。

- 机组小修主要项目：

- 检查调整水导轴承；主泵填料密封更换；

- 叶片调节机构轴承的更换及安装调整；

- 水泵润滑水系统维修；

- 液位信号器、测温装置的维修。

- 上、下油缸的维修；

- 滑环的处理。

### 主变压器维修

#### 变压器维修按照 DL/T 573-2010的规定执行。

#### 变压器维修后经验收合格，才能投入运行。验收时须检查维修项目、维修质量、试验项目以及试验结果，隐蔽部分的检查应在维修过程中进行。维修资料应齐全、填写正确。

#### 主变压器在投入运行后根据设备运行情况、技术状态和试验结果综合分析实施状态维修；若运行中发现异常状况或经试验判明有内部故障时，应进行大修。

#### 大修项目应包括以下内容：

- 检查清扫外壳，包括本体、大盖、衬垫、油枕、散热器、阀门等，消除渗油、漏油；

- 根据油质情况，过滤变压器油，更换或补充硅胶；

- 若不能利用打开大盖或人孔盖进入内部检查时，应吊出钟罩,检查铁芯、铁芯接地情况及穿芯螺丝的绝缘，检查及清理绕组及绕组压紧装置，垫块、各部分螺丝、油路及接线板等；

- 检查清理冷却器、阀门等装置，进行冷却器的油压试验；

- 检查并修理有载或无载调度接头切换装置，包括附加电抗器、定触点、动触点及传动机构；

- 检查并修理有载分接头的控制装置，包括电动机、传动机械及其全部操作回路；

- 检查并清扫全部套管；

- 检查充油式套管的油质、油位情况；

- 校验及调整温度表；

- 检查及校验仪表、保护装置、控制信号装置及其二次回路；

- 进行预防性试验；

- 检查及清扫变压器电气连接系统的配电装置及电缆；

- 检查接地装置；

- 室外变压器外壳油漆。

#### 变压器大修结束后，应在30天内作出大修总结报告，大修总结报告参见附录表H.5。

### 电气设备维修

#### 站（所）用干式变压器维修应包括以下内容：

- 维修技术要求按照DL/T 573-2010的规定执行；

- 维修应进行修前调查、修中检查和修后验收。掌握存在的缺陷，确定维修项目，修后组织验收，并做好验收记录；

- 干式变压器维修应做好记录。修前调查、维修记录、验交记录应编入技术档案。并做到记名维修、备查；

- 检测试验中主要项目性能指标不合格的变压器应报废。

#### GIS组合电器维修应包括以下内容：

- GIS 在运行中发现异常或缺陷应进行有关的电气性能、SF 6 气体湿度、气室密封性能、机构动作机械特性等试验，根据相应的试验结果，进行必要的分解维修；

- GIS处于全部或部分停电状态下，对断路器或其他设备的分解维修，其内容与范围应根据运行中所发生的问题而定，这类分解维修宜由制造厂负责或在制造厂指导下协同进行；

- 断路器本体在达到制造厂规定的操作次数或达到表2的操作次数应进行分解维修。断路器分解维修时，应有制造厂技术人员在场指导下进行。维修时将主回路元件解体进行检查，根据需要更换不能继续使用的零部件；

表2  断路器动作 (或累计开断电流)次数

| 使用条件 | 规定操作次数 |
| --- | --- |
| 空载操作 | 3000 |
| 开断负荷电流 | 2000 |
| 开断额定短路开断电流 | 15 |

- GIS 每15年或按制造厂规定进行1次大修，维修年限可以根据设备运行状况适当延长,主要内容包括电气回路、操作机构、气体处理、绝缘件检查及相关试验等。

#### 高压变频器维修应包括以下内容：

- 内部清扫检查；

- 冷却系统检查；

- 设置参数、输出电压、频率范围检查试验；

- 加、减速特性试验，控制回路双电源切换试验；

- 不间断电源供电电源试验；

- 显示功能检查。

#### 高压开关维修应包括以下内容：

- 操作、传动机构检查、清理、加油；

- 支撑绝缘子（瓷套）检查、清理；

- 检查、维修辅助开关、电气接线；

- 机械动作特性试验及外部主要参数检测、调整；

- 检查接地装置；

- 电气试验；

- 整组试操作、验收。

#### 隔离开关维修应包括以下内容：

- 所有养护项目；

- 拆、接设备引线，清理、维修各种金具；

- 防锈处理。

#### 励磁系统维修应包括以下内容：

- 包括所有养护项目；

- 拆接设备引线，清理、维修各种元件；

- 更换控制单元、可控硅管等元器件。

#### 直流系统维修应包括以下内容：

- 包括所有养护项目；

- 拆除维修各种元件；

- 更换整流模块及逆变装置。

### 辅助设备与金属结构维修

#### 辅助设备维修要求：

- 辅助设备出现故障，不能维持正常运行时应立即进行维修，维修应结合设备运行工况和日常养护情况，对部分易损件进行修复或更换；

- 辅助设备与金属结构大修总结报告详见附录表H.6。

#### 油系统维修维修周期如下：

- 油泵每运行4000～5000h，系统大修一次；

- 根据油系统中各设备的技术状况和零部件的磨损、腐蚀、老化程度以及运行维护条件，综合分析判断,认为确有必要时进行，如运行良好也可考虑推迟；

- 临时性维修，根据系统实际运行状况，发生的故障或隐患而进行。

#### 油系统维修项目应包括以下内容：

- 解体检查各部零件磨损情况；

- 修理或更换齿轮、齿轮轴、端盖；

- 检查修理或更换轴承、联轴器、壳体和填料压盖；

- 更换填料或机械密封；

- 校验压力表及安全阀，安全阀、卸荷阀的维修；

- 管道及闸阀、滤油器等附件的维修；

- 传感器、压力表计的维修、校验；

- 系统用油的处理或换油；

- 清扫油箱、并进行喷涂耐油漆。

#### 气系统维修。空气压缩机的维修应按生产厂家提供的技术规范进行，维修项目应包括以下内容：

- 更换空气滤清器滤芯、油过滤器；

- 检查泄放阀；

- 清洁进气体阀，更换O型密封环，加注润滑油脂；

- 更换油细分离器，更换螺杆油；

- 检查压力维持阀；

- 清洗冷却器，更换O型密封环；

- 更换机体轴承，油封，调整间隙；

- 电动机加注润滑油脂；

- 检查起动器的动作应正常；

- 检查各保护压差开关动作正常。

#### 水系统维修周期如下：

- 离心泵每运行4000～5000h，系统大修一次；

- 潜水泵每运行5000～6000h，系统大修一次；

- 临时性维修根据水泵实际运行状况所发生的故障或缺陷而随时进行；

- 根据系统运行中各设备运行情况和零部件的磨损、腐蚀、老化程度，以及运行维护条件，综合分柝认为确有必要时进行,如运行良好可考虑推迟。

#### 水系统维修项目应包括以下内容：

- 解体检查各部件的磨损情况；

- 检查或更换轴承、轴承端盖；

- 检查或更换叶轮、挡水圈、填料函、键；

- 检查或维修泵体；

- 更换密封；

- 逆止阀的维修；

- 管道及其他附件的维修。

#### 闸门维修应包括以下内容：

- 门叶结构和面板锈蚀的处理；

- 门叶变形和损坏的处理；

- 门体变位调整；

- 行走支承机构的修理；

- 埋件的锈蚀、变形、磨损的处理；

- 止水装置的修理。

#### 拦污栅维修应包括以下内容：

- 锈蚀的处理；

- 边框变形和损坏的处理；

- 栅槽锈蚀、变形的处理；

- 栅条损坏的处理。

#### 启闭机维修应包括以下内容：

- 钢丝绳养护或更新；

- 卷筒滑轮组维修；

- 机架各部分防腐保护；

- 制动器维修；

- 传动机构维修；

- 螺杆矫正；

- 过载保护装置限位、开度指示装置维修和调整；

- 液压系统的维修。

#### 清污机维修应包括以下内容：

- 防腐处理；

- 传动机构维修；

- 制动器维修；

- 齿耙维修；

- 运行机构维修；

- 耙斗维修；

- 过载保护装置维修。

#### 压力钢管维修应包括以下内容：

- 防腐处理；

- 变形和破损修理；

- 渗漏处理；

- 管道接头处理；

- 耐压试验。

#### 阀门维修应包括以下内容：

- 主阀体及法兰的整体外观检查；

- 阀门解体检查；

- 阀板及阀体主密封检查、修复、更换；

- 阀轴及轴部密封的检查处理；

- 阀轴、阀板与阀体的同心度检查处理；

- 轴承及衬套和各骨架密封的检查、更换；

- 油、气压系统检查调整；

- 主阀门的压力试验与油、气压系统的联合调试，有效地防止管网系统的水锤。

### 监控系统维修

#### 监控系统维修管理应符合下列要求：

- 每年应对系统进行1次全面检查和维护，并做好维护记录；

- 每年进行不少于1次的基本性能与功能测试；

- 主要维护项目按本规程附录表H.1、表H.3的规定执行；

- 维护人员应根据应急预案对故障进行处理；

- 维护人员对系统进行维护时应执行工作票制度。

#### 监控系统应急维修应符合下列要求：

- 监控系统发生故障或监测到被监控设备发生故障或事故时，维护人员应立即进行处理，并做好维修记录；

- 监控系统硬件故障后，应对硬件和线路进行检查，查明引起故障的原因，确保系统正常工作；

- 监控系统硬件更换时，应对硬件的性能和设置进行检查，确保使用符合要求的合格产品，硬件安装应牢固可靠；

- 监控系统软件修改后，应对软件的性能进行检查，并备份修改前后的软件；

- 监控系统维修后，应对系统功能进行测试，并经验收后，方可投入运行。

- 安全生产

  - 一般要求

### 泵站管理单位建立健全安全生产管理体系，明确安全生产岗位责任制，制定安全管理制度。安全生产网络由单位负责人、技术负责人及各生产班组安全员组成，负责安全生产技术措施的管理及检查。安全员的职责主要是监督职工认真执行操作规程和各项安全制度，检查本单位的各项安全措施是否落实到位。

### 现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动保护用品应合格、齐备。标识标牌管理要求参见附录F。

### 现场使用的安全器具应合格并符合有关要求。

### 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

### 应根据工程特点和设备状况制定反事故预案及防洪预案，运行、管理人员应熟练掌握。泵站、水闸工程所在的堤防地段，应按防汛的有关规定做好防汛抢险技术和物料准备。

### 从事泵站、水闸运行、维修、试验人员应熟悉相关电力安全规程，严格执行“两票三制”。

### 各类作业人员应定期接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考核合格后方可上岗，每年不少于1次。特种作业人员应经专业技术培训，并经实际操作及有关安全规程考试合格，取得合格证后方可上岗作业。

### 消防设施按规范配置，应定期检查，保证消防设施完好。

### 对易燃物品应有密封容器专门保管，按规定地点存放，不应靠近火源。

### 泵站、水闸运行、维修中应根据现场情况采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等安全措施。

  - 工程保护

### 工程管理范围内不应进行爆破、取土、埋葬、建窑、倾倒垃圾或排放有毒有害污染物等危害工程安全的活动。

### 按有关规定对工程管理范围内的工程和生活设施进行安全监督和安全专项检查，及时消除各类安全隐患。

### 公路桥两端应设立限载、限速标志，如确需通过超载车辆，应报请上级主管部门和有关部门会同协商，并进行验算复核，采取一定防护措施后，方能缓慢通过。

### 妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施，防止人为毁坏；非本工程管理人员不应擅自进入泵房、工作桥、工作便桥、配电房等重要场所；外来参加者，应经领导批准后，由专人带领参观。

### 不应在堤身及挡土墙后填土区上堆置超重物料。

### 工程上下游应设立安全警戒标志，不应在警戒区内停泊船只、捕鱼、游泳等。

### 工程开闸泄洪时应打开警示灯或开启警笛。

### 航灯、避雷设施及各类报警装置要定期检查维修，确保完好、可靠。

  - 运行安全

### 泵站工程安全运行应符合以下要求：

- 泵站、水闸设备、设施投运前应按本规程有关规定，经试验、检测、评级合格，符合运行条件，方可投入运行；

- 泵站、水闸运行期间，单人负责电气设备值班时不应单独从事修理工作；

- 为防止误操作，高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置，防误操作闭锁装置不应随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经单位主管负责人批准。

### 高压设备巡视安全要求：

- 高压电气设备巡视检查应由具备一定运行经验并经主管部门批准的人员进行，其他人员不应单独巡视检查；

- 雷雨天气需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，不应靠近避雷器和避雷针；

- 高压设备发生接地故障时，室内人员进入接地点4m以内、室外人员进入接地点8m以内，均应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，还应戴绝缘手套。设备不停电时，人员在现场应符合安全距离要求，6kV(10kV)安全距离为0.7m, 35kV安全距离为1.0m，110kV安全距离1.5m。

### 绝缘电阻测量规定：

- 测量高压设备绝缘时，操作人员不应少于2人；

- 确认被测设备已断电，并验明无电压且无人在设备上工作后方可进行；

- 连接测量仪表与被测设备和测量仪表接地的导线，其端部应带有绝缘套；

- 在测量后，对被测设备进行对地放电。

### 泵站主机运行应注意以下要求：

- 主机应在定子盖板盖好后才能开机；

- 测量主机轴电压时，要用特制的电刷与轴接触，不应直接用万用表的测试棒与主机转动部分摩擦；

- 主机运行时主轴周围护罩应罩上；

- 高压电缆在运行时不应用手去接触。

### 泵站辅机运行应注意以下：

- 所有辅机在运行前，应装上联轴节护罩，电机外壳应接地，可移动的通风机进出口应有防护网；

- 可用手指背部接触辅机电动机外壳及轴承部位，以及有绝缘包扎部分去检查温度，无绝缘包扎的须用红外线测温计测量温度，不能用手伸到机壳内部；

- 运行时不能扳动已带电的电缆。

### 电气绝缘工具应在专用房间存放，由专人管理，并按规定进行试验。

### 遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行灭火。对带电设备应使用干式灭火器，不应使用泡沫灭火器灭火，对注油设备可使用泡沫灭火器或干沙等灭火。

### 在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长条形物件，应平放搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者)进行测量工作。

### 泵站主要设备的操作应执行操作票制度，采用计算机监控的泵站当监控系统故障需进行现场操作时，也应执行操作票制度，操作票的内容和格式应符合规定。操作票执行管理参见附录E.1。

### 运行过程中，下列操作应执行操作票制度：

- 投入或退出高压主电源（联络通知单)；

- 投入、退出主变及站用变压器；

- 开停主机；

- 高压母线带电情况下试合闸。

### 电气设备实行监护操作时由两人执行，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的操作，由熟练的值班员操作，值班长监护。如为单人值班时运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票，应复诵无误。实行单人操作的设备、项目及运行人员应经运行管理单位批准，人员应通过专项考核。

### 操作中发生疑问时，应立即停止操作并向值班负责人报告，弄清问题后，再进行操作，不应擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

### 为防止误操作，高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。该装置不应随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经泵站主管负责人批准。

### 电气设备停电后，即使是事故停电，在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施以前，不应触及设备或进入遮栏，以防突然来电。

### 发生人身触电事故时，可不经许可即行断开有关设备的电源，事后应报告上级。

### 下列各项工作可不用操作票，但操作应记入操作记录簿内：

- 事故应急处理；

- 拉合断路器（开关）的单一操作。

### 设备安全运行具体要求与规定参见附录I。

  - 维修安全

### 泵站、水闸工作人员进入现场进行电气设备维修、安装和试验应执行工作票制度。对于进行设备和线路维修，需要将高压设备停电或做安全措施者，应填写第一种工作票；对于带电作业者应填写第二种工作票。

### 工作票签发人应对以下问题作出结论：

- 进行该项工作的必要性；

- 现场工作条件能否确保安全；

- 工作票上指定的安全措施是否正确完备；

- 指派的工作负责人和工作班人员能否胜任该项工作。

### 工作负责人（监护人）的安全责任应包括以下方面：

- 负责现场安全组织工作；

- 督促、监护工作人员遵守安全规章制度；

- 对进入现场的工作人员宣读安全事项；

- 工作负责人或监护人应始终在施工现场，及时纠正违反安全的操作。如因故临时离开，应指定能胜任的人员代替，并交待清楚工作现场情况。只有工作票签发人有权更换工作负责人。

### 工作许可人（值班负责人）的安全责任应包括以下方面：

- 按照工作票的规定在施工现场实现各项安全措施；

- 会同工作负责人到现场最后验证安全措施；

- 与工作负责人分别在工作票上签名。

### 在高压设备上工作应遵守下列要求：

- 填写工作票或口头、电话命令；

- 至少有两人一起工作；

- 完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

### 在全部停电或部分停电情况下对机械及电气设备进行维修时，应停电、验电、装设接地线，应在相关刀闸和相关地点悬挂标示牌和装设临时遮拦。

### 维修设备停电时，应把所有的电源完全断开。与停电设备有关的变压器和电压互感器，应从高、低压两侧断开，防止向停电维修设备反送电。

### 当验明设备确已无电压后，将维修设备接地并三相短路。

### 装设接地线应由两人进行，接地线应先接接地端，后接导体端。拆接地线的顺序相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或绝缘手套。

### 任何人进入除办公室、控制室、值班室以外的维修作业现场应正确配带安全帽，登高作业人员应使用安全帽、安全带，高处工作传递物件不应上下抛掷，电气登高作业安全工具应按规定进行试验。

### 雷电时，不应在室外变电所或室内架空引入线上进行维修和试验。

### 在潮湿或电机、水泵、金属容器等周围均属金属导体的地方工作时，应使用不超过36V的安全电压。行灯隔离变压器和行灯线要有良好的绝缘和接地装置。

### 维修动力电源箱的支路开关都应装漏电保护器，并定期检查和试验。

### 不准在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上进行焊接，在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时，应采取安全措施，并经单位负责人批准。

### 维修用起重设备需经检验检测机构检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。起重作业人员在作业中应严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度。维修安全具体要求与规定参见附录I.4～I.20。

  - 应急管理

### 一般要求

#### 应急管理包括防汛、应急和事故管理。

#### 泵站管理单位应建立健全行政领导负责制的应急工作体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，明确应急工作职责；

#### 泵站管理单位应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员，必要时可与当地驻军、医院、消防队伍等签订应急支援协议；

#### 泵站管理单位应在对危险源辨识、风险分析的基础上，建立健全生产安全事故应急预案体系，将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位；

#### 泵站管理单位应定期评价应急预案，并根据评价结果和实际情况进行修订和完善，修订后预案应正式发布，必要时组织培训；

#### 泵站管理单位应按应急预案的要求，建立应急资金投入保障机制，妥善安排应急管理经费，储备应急物资，建立应急装备、应急物资台账，明确存放地点和具体数量；

#### 泵站管理单位应对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠；

#### 泵站管理单位按规定组织安全生产事故应急演练，有演练记录。对应急演练的效果进行评估，提出改进措施，修订应急预案；

#### 发生事故后，应立即启动相关应急预案，开展事故救援；应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作，并总结应急救援工作。

### 防汛应急方案编制要求

#### 防汛应急预案按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制，主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。

- 汛期风险分析。针对可能发生的汛期风险，分析发生的可能性以及严重程度、影响范围等；

- 防汛应急指挥机构及职责。管理单位应成立防汛应急处置领导小组，应下设水工建筑、电气设备、堤防等专业抢险突击队，负责维护和抢修工作；

- 防汛应急处置程序。现场巡查人员发现险情或接到险情信息后，应立即报告防汛应急处置领导小组组长，启动防汛应急预案，在组长的指挥下实施抢险工作，协调抗洪抢险行动，并及时向上级单位汇报情况；

- 防汛应急处置措施。泵站水工建筑物、河道、堤防、机电设备、自动化设备以及其他设施损坏或出现险情可采取的措施。

#### 泵站管理单位防汛值班电话应保证24小时畅通，严格落实值班和带班制度，防汛应急处置领导小组成员汛期应保持通讯畅通。

#### 防汛物资品种及数量的测算应符合SL 298的要求，现场储备必要的应急物资、抢险器械和备品备件，落实大宗物资储备。

### 反事故应急方案编制要求

#### 泵站管理单位应成立反事故领导小组，完善应急救援组织机构，在突然发生建筑物险情、设备（设施）故障时，管理单位应立即按照反事故应急预案采取应急抢救措施。

#### 泵站管理单位现场巡查人员发现事故或接到事故信息后，应立即报告反事故领导小组组长。在组长的指挥下实施抢救工作，并及时向上级单位汇报情况。

#### 泵站应制定建筑物工程、GIS组合电器、主变压器、10kV（6kV）系统、0.4kV系统、励磁系统、直流系统、主电机、主水泵、供排水系统、油系统、断流装置、闸门、启闭机、清污机、皮带输送机、气系统等反事故处置措施。

### 防突发事件处置方案

防突发事件处置方案应制定消防及疏散应急处置方案、人员伤亡处置方案、防自然灾害处置方案，具体应急措施要求参见附录I.21～I.25。

  - 安全鉴定

### 安全鉴定应包括泵房及进、出水侧工作桥，进、出水建筑物，主机组、电气设备、辅助设备、金属结构、压力管道、计算机监控系统和属于泵站管理的变配电设备等。

### 泵站安全鉴定工作应执行SL 316的规定。

### 安全鉴定后续工作应包括下列内容：

- 经安全鉴定并认定为三类工程需要除险加固的，应及时组织编制除险加固方案和计划，报上级管理单位批准；

- 泵站工程由于规划设计变更等原因需要报废，或经安全鉴定认定为四类工程需要报废或降等级使用的，应报上级管理单位批准。在此之前应采取必要措施，确保工程安全。

- 信息化管理

  - 一般规定

### 泵站管理单位应设置信息化管理机构，建立健全系统管理、运行维护、安全保障等信息化管理制度，配备相应的专人技术人员。

### 信息管理化应主要包括泵站监控信息、调度信息及业务管理信息等各类电子数据的采集、存储、处理、应用与维护。

### 信息化管理应符合下列要求：

- 指导泵站安全、高效、经济运行。

- 数据信息采集及时、准确。

- 保障数据存储安全，实行定期新增数据备份。定期查验备份数据，确保备份数据的可用性、真实性和完整性。

- 采取有效的病毒防范措施和防止非法入侵手段，具有完善的数据访问安全措施与系统控制的安全策略。禁止擅自修改软件和使用任何未经批准的软件。

- 严格遵守保密制度和网络管理规范，严格操作权限管理。

- 做好日常设备维护与维修、系统运行状态、故障情况及排除等日常维护日志记录工作。

  - 自动化监控监视

### 监控系统管理应符合以下要求：

- 监控系统由专人按规程操作；

- 对于履行不同岗位职责的运行人员和管理人员，应分别规定其安全等级操作权限；

- 监控系统不准许一切外来存储设备上机，如因工作需要，须经处领导同意，监控系统和监控局域网内的计算机不得和外网连接；

- 监控系统软件进行修改或设置应由有操作权限的技术人员进行，修改或设置前后的软件应分别进行备份，并做好修改记录；

- 监控系统在运行中监测到设备故障和事故，运行人员应迅速处理，及时报告；

- 监控系统非运行期应每周开机检查1次。

### 监控系统应定期进行检查，宜包括以下内容：

- 机房、盘柜的温度、湿度、接地电阻等。

- 盘柜的柜号名称、电缆牌号、接线标号等应无脱落。

- 各类电源线、信号线、控制线、通讯线、接地线等连接情况。

- 系统各路电源工作情况。

- 计算机、交换机、现地控制单元、不间断电源、大屏、打印机等自动控制设备运行情况。

- 智能仪表、传感器、继电器等自动化元件运行情况。

- 现地控制单元（LCU）、保护装置、测量装置等设备通讯情况。

- 系统数据采集、操作控制、监视报警、报表打印等自动控制情况。

- 硬盘录像主机、分配器、大屏、摄像机等设备运行情况。

- 图像监视、球机控制、录像、回放等功能运行情况。

- 摄像头定期清洁。

### 设备监控信息管理应包括泵站设备运行状态、参数、报警和操作等信息的统计、分析与记录，并应符合下列规定：

- 对运行参数进行统计分析，掌握设备的运行状况，发现或预测设备隐患，为优化调度提供支撑；

- 对报警信息进行统计分析，指导设备的运行、维护、检修及改造；

- 对设备事故进行故障录波分析，查找事故原因。

### 视频监视信息主要包括泵站重点部位、工程险工险段和主要设备操作与运行的视频信息，其管理应符合下列规定：

- 对主要设备的操作及运行状态、参数，进出水建筑物状态及水位等进行辅助监视；

- 发生事故时，通过视频监视信息进行辅助分析；

- 值班人员要对视频监控图像内所发生的事故及其它紧急情况进行记录，未经授权严禁调用视频监视图像资料；

- 定期手动或自动对平台视频信息进行整理，清除失效或者过期信息；

- 持续录像存储时间不少于30 d。

  - 应用系统

### 应用系统包括硬件设备和软件产品。

### 硬件管理应包括下列内容：

- 硬件的定期维护、维修、报废和随机资料保管的工作；

- 部门使用计算机及外设的安装、测试与定期维护；

- 制定计算机等硬件设备及外设基本操作规程和规定。

### 软件管理应包括下列内容：

- 软件产品的安装、升级、维护、规划、购置以及一般自主开发等；

- 软件产品的备份、归档和保存；

- 信息系统等软件基本操作与培训；

- 局域网和因特网资源的合理使用与访问权限。

### 应用系统应由被授权人员进行操作、维护和管理，不得进行与运行管理无关的工作。

### 及时录入台帐资料，发现数据异常及时分析处理，保证信息的准确性。

### 定期对电子台账和数据备份。

### 根据运行管理条件和要求的变化，及时对应用系统进行升级。

  - 网络与信息安全

### 泵站管理单位应加强网络与信息安全管理，制定网络与信息安全管理制度。

### 泵站信息化系统连接外网时，应有可靠的网络安全防护措施。

### 应按网络安全等级保护的要求，开展等级测评和安全防护工作。

### 应定期开展网络信息系统检查，检查内容应包括以下方面：

- 光纤、五类线等通讯网络连接情况；

- 交换机、防火墙、路由器等通信设备运行情况；

- 各通信接口运行状态及指示灯状态；

- 自动控制系统、视频监视系统与上级调度系统通讯情况；

- 通信设备运行日志及登录、访问情况。

- 档案管理

  - 收集

### 应收集本单位形成的文件材料；工程检查、观测、维修、养护过程中形成的科技档案；会计凭证、报表；本单位形成的音像资料、实物档案等。

### 文书档案、音像档案、实物档案等由综合科收集整理；科技档案由资料形成部门收集整理后交综合部门管理；会计档案由财务部门收集、整理后交综合科管理。文书档案收集内容参见附录J.1，技术档案收集内容参见附录J.2。

  - 整理归档

### 文书档案的组卷要求：

按文件材料的自然形成规律、保持文件之间的有机联系，开展文书档案的立卷归档工作，提倡运用计算机及档案管理软件辅助归档工作，归档整理应符合DA/T22-2015的要求。

### 工程技术文件的组卷要求：

- 组卷应遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系；分类科学，组卷合理；法律性文件手续齐备，符合档案管理要求；

- 施工文件按单项工程或装置、阶段、结构、专业组卷；设备文件按专业、台件等组卷；管理性文件按问题、时间或依据性、基础性、项目竣工验收文件组卷；设计变更文件、工程联系单、监理文件按文种组卷，原材料试验按单项工程组卷；

- 工程管理按类别、年份、项目分别组卷，卷内文件按时间、重要性、工程部位、设施、设备排列；

- 案卷及卷内文件不重份，同一卷内有不同保管期限的文件，该卷保管期限按最长的确定；

- 课题研究、建设项目等科技档案归档整理应符合GB/T11822的要求，归档文件材料的内容与形成均应满足档案整理规范的要求。文书档案及工程技术档案组卷要求参见附录J.3。

### 会计档案的组卷要求：

- 会计档案归档整理应符合《会计档案管理办法》（2015年12月11日，财政部、国家档案局第79号令）；

- 归档的会计核算材料应是原件、数字字迹清晰，内容项目齐全，签章手续完备，保管期限准确，分类编目清楚；

- 每年形成的会计档案都应按照归档要求，由财务部门负责整理、立卷、装订成册，编目后留存在财务部门一年，于次年3月底移交给档案归口管理部门。

### 案卷编目要求：

- 有书写内容的页面均应编写页号，各卷之间不连续编页号；

- 卷内目录主要由序号、文件编号、责任者、文件材料题名、日期、页号和备注等组成。卷内目录样式参见附录表 J.1；

- 卷内备考表应注明卷内文件的件数、页数，不同载体文件的数量及组卷情况。备考表样式参见附录表J.2；

- 案卷封面主要内容有：案卷题名、立卷单位、起止日期，保管期限、密级、档案号等；

- 案卷编目要求参见附录J.4。

### 案卷装订要求：

- 文字材料可采用整卷装订与单份文件装订两种形式，图纸可不装订；

- 单份文件装订、图纸不装订时，应在卷内文件首页、每张图纸上方加盖、填写档号章；

- 卷皮、卷内表格规格及制成材料应符合规范规定；

- 档案整理装订后，应按要求编制案卷目录、全引目录。案卷目录样式见附录表J.3，档案目录及全引目录要求参见附录J.5。

### 归档要求：

- 每年年底至第二年1月需将当年的工程技术资料(含观测、运行等资料)档案进行整理归档；

- 工程大事记按要求每年年底进行汇总整编存档；

- 工程检查资料按要求在汛前汛后检查之后及时整理装订；

- 工程维修养护资料在每个项目工程竣工验收后，进行整理、装订存档。各类档案整理归档要求参见附录J.6。

  - 移交保管

### 档案在整理归档后移交前应由档案形成部门或单位的负责人审查签字后方可移交。档案移交前的审查验收要求参见附录J.7。

### 档案移交时间要求：

- 工程建设项目档案通过档案验收和工程验收后由建设单位分别向泵站管理单位和上级单位移交，并填写档案交接文据。档案移交表样式参见附录表J.4；

- 应在年初向档案室移交上年的文书档案；

- 会计档案当年档案整理归档后，在财务部门保管一年后及时移交档案室。

### 档案室环境要求：

- 档案库房、阅览室、办公室应分开，库房温度、湿度应控制在规定范围内；

- 档案管理制度、档案分类方案应上墙；

- 档案库房照明应选用白炽灯或白炽灯型节能灯；

- 库房应配备适合档案用的消防器材。档案室环境要求参见附录J.8。

### 档案保管要求：

- 档案保管要求防霉、防蛀，定期进行虫霉检查，发现虫霉及时处理；

- 档案室应建立健全档案借阅制度，规范借阅行为，设置专门的借阅登记薄。借阅档案登记表样式参见附录表J.5；

- 档案室及库房钥匙应由档案管理员保管，其他人员未经许可不应进入档案库房；

- 每年年初应进行档案管理情况的检查，上年的资料应全部归档、编目，对查出的问题应根据档案管理要求进行整改；

- 文书档案保管期限分为10年、30年，技术档案保管期限分为短期、长期、永久。档案保管要求参见附录J.9；

- 过了保管期的档案应当鉴定是否需要继续保存。若需保存应当重新确定保管期限；若不需保存可列为待销毁档案；

- 对确无保存价值的档案，提出销毁报告并附销毁清册，报上级单位审批。档案销毁清册表样式参见附录表J.6。

- 附  录  A

- (资料性)

- 部门职责和任职条件

- A.1  机构设置及职能

A.1.1  泵站管理单位应按机构设置和人员编制相关批文，合理设置管理机构和岗位，并按标准配备人员。

A.1.2  泵站管理单位可设立工管科、综合科、财务科、运维科等职能部门，设立单位负责人和工程管理、调度运行、综合管理、财务管理等负责人以及运行人员、维修人员、综合人员、财务人员等岗位，可以结合实际实行一人多岗，但应严格按照国家法律法规和相关行业规范要求保证必要数量的运行、维修和管理人员，一线人员不应长期超负荷参加运行值班，保证工程运行安全和人员安全。

A.1.3  泵站管理单位应对工管科、综合科、财务科、运维科等职能部门事权、物权等进行规定，制定部门职责。部门职责可参见表A.1。

表A.1  部门工作职责

| 部门名称 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 工管科 | a）贯彻有关工程管理法律、法规和规范，执行上级单位工程管理标准； b）负责工程检查观测、监测评价工作，组织开展日常检查、定期检查、专门检查，组织工程观测、资料整编及分析工作； c）负责工程项目管理工作，做好项目计划、施工方案编制和组织实施，承担项目的质量、进度、安全、经费、验收等管理工作； d）负责工程安全管理工作，分析、掌握工程安全运行状况，开展对工程环境因素、危险源的辨识、评价和管控； e）负责工程技术管理规章制度、规程、预案编制及组织实施工作； f）负责科技开发和新技术的推广应用工作，组织重大技术问题的研究处理； g）负责技术档案的收集、整理、分析工作； h）承办领导交办的其他工作。 |
| 综合科 | a）协助单位领导组织协调日常事务管理工作，负责制度编制与管理工作，负责年度重点工作的督查落实工作； b）负责计划、总结、简报、信息、汇报、宣传报道等文字采编工作； c）负责文件收发、传阅、归档及印章管理、档案管理工作； d）负责职工教育培训、职称申报评聘、技术工人等级晋升等工作； e）负责后勤保障和会务接待、车辆管理、物业管理等事务管理工作，负责办公和生活区管理工作； f）负责纪检、监察、综合治理和日常党务群团管理工作，负责精神文明创建工作； g）承办领导交办的其他工作。 |
| 财务科 | a）贯彻执行有关财务管理制度、规程、规范； b）负责财务、审计、物资、经营等各方面工作； c）负责制定办公用品、劳保用品的采购计划，编制物资报表，负责资产保管、验收、入库、出库等工作； d）组织编制财务和经营收支计划及年度预算与决算报告，负责经营项目的运营管理工作； e）负责审核本单位行政、工程、基建、经营等经费，审查、监督、审计本单位经费使用情况； f）承办领导交办的其他工作。 |

表A.1  部门工作职责（续）

| 部门名称 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 运维科 | a）贯彻执行有关工程运行管理制度、规程、规范； b）执行工程运行调度指令，完成年度水量调度计划； c）负责工程设备设施的巡查、检查工作； d）负责运行中发现问题的分析、处理和报告； e）负责工程设施、设备的日常维护保养、维修改造、设备试验检测等工作； f）负责工程运行、日常维护资料的记录、分析、编报和归档； g）负责水文测报、水量计量、水质监测等工作； h）承办领导交办的其他工作。 |

- A.2  岗位设置及职责

A.2.1  泵站管理单位应根据相关人员编制批文及岗位需要，合理配置，不应超编。

A.2.2  泵站管理单位应根据岗位设置提出工作人员学历、专业、职称、应具备的技术业务知识能力要求，制定岗位任职条件及主要职责。岗位任职参见表A.2。

表A.2  岗位任职条件及主要职责

| 岗位名称 | 任职条件 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 泵站管理单位 处长 | a）具备大专及以上学历，中级及以上职称； b）具有5年以上大中型水利工程管理经历； c）掌握水利相关法律、法规，熟悉水闸工程运行管理技术规程、制度规章和有关技术管理标准； d）具有良好的管理、组织、协调和决策能力。 | a） 主持泵站管理单位全面工作，保障工程安全、资金安全、队伍安全； b）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令； c）组织制定和实施单位的发展规划及年度工作计划，建立健全各项规章制度，不断提高管理水平； d）推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质； e）协调处理各种关系，完成上级交办的工作。 |
| 副处长 （分管工程管理与运维工作） | a) 具备工程类大专及以上学历，工程师及以上技术职称； b) 取得具有5年以上水利工程管理经历； c）掌握水利相关法律、法规，熟悉水闸工程运行管理制度规章、技术标准； d）具有较强的管理、组织、协调和决策能力。 | a) 负责技术管理工作，掌握工程运行状况，保障工程安全和效益发挥； b) 贯彻执行国家的有关法律、法规和相关技术标准； c) 组织制定、实施科技发展规划与年度计划。固、更新改造和扩建建议方案。组织制定、审查工程养护修理计划，并组织实施； d) 负责落实安全生产教育培训和安全生产责任； e) 组织开展水利科技开发和成果的推广应用； f) 完成上级交办的其他工作。 |

表A.2  岗位任职条件及主要职责（续）

| 副处长 （分管综合与财务工作） | a) 具备大专及以上学历，中级及以上职称； b) 取得具有3年以上综合管理经历； c) 熟悉国家有关法律、法规和上级单位制度规定，掌握文秘、行政、档案、财务管理等相关知识； d) 具有较强的管理、组织、协调和决策能力。 | a) 负责管理行政事务、文秘、财经、档案等工作； b) 贯彻执行国家的有关法律、法规及上级部门的有关规定； c) 组织制定各项行政管理规章制度并监督实施； d) 负责职工教育培训、考评工作； e) 配合做好外部协调工作； f) 完成上级交办的其他工作。 |
| --- | --- | --- |
| 党支部书记 | a) 具有3年以上党龄，有一定党务工作经验； b) 能坚决贯彻执行党的路线方针政策和上级决策部署，党性原则强； c) 具有较强的组织、协调和做好群众工作的能力。 | a) 负责做好党支部的组织、思想、作风、廉政、制度建设等工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用； b) 组织落实“三会一课”制度，传达贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示； c) 做好经常性的思想政治工作，了解掌握党员的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决； d) 抓好党建精神文明建设和创建文明单位工作； e) 严格组织生活，按时召开支部组织生活会，积极开展批评和自我批评； f) 完成上级交办的其他工作。 |
| 工管科 科长 | a) 具有工程类大专及以上学历，工程师及以上技术职称； b) 具有3年以上水利工程管理经历； c) 掌握水利相关法律、法规，熟悉水闸工程运行管理制度规章、技术标准； d) 具有一定的组织协调、技术决策及语言文字能力。 | a) 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准； b) 负责工程技术管理、安全管理、检查观测工作，掌握工程运行状况，及时处理主要技术问题； c) 组织编制并落实工程管理规划、年度计划、工程管理类规章制度及防汛预案等； d) 组织编制工程维修养护计划，开展项目实施的质量监管和验收工作； e) 负责工程除险加固、更新改造及扩建项目立项申报的相关工作，参与工程实施中的有关管理工作； f) 组织技术资料收集、整编及归档工作； g) 组织开展有关工程管理的科研开发和新技术的应用工作； h) 完成上级交办的其他工作。 |
| 综合科 科长 | a) 具有大专及以上学历，助理级以上技术职称； b) 具有3年以上综合管理经历； c) 熟悉国家有关法律、法规和上级单位制度规定，掌握文秘、行政、档案、财务管理等相关知识； d) 具有一定的管理、组织、协调和语言文字能力。 | a) 负责落实行政事务、后勤接待、文秘宣传、档案管理、物业管理等综合管理工作； b) 协助处领导综合协调日常工作； c) 围绕泵站管理单位各阶段重点工作，协助开展调研督查督办工作； d) 组织安排各类会议，督促检查会议决定及领导批示落实情况； e) 负责编制年度工作计划、总结，制定综合管理规章制度； f) 负责信访机要、通讯网络、环境绿化、办公基建、车辆管理、公共卫生等后勤保障工作； g) 完成上级交办的其他工作。 |

备注：泵站现场管理单位可设立为泵站管理处，设置管理处处长、副处长、党支部书记等职位。

表A.2  岗位任职条件及主要职责（续）

| 岗位名称 | 任职条件 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 财务科 科长 | a) 具有财经类大专及以上学历，助理会计师及以上技术职称； b) 具有3年以上财经管理经历； c) 掌握财经相关法律、法规，熟悉财经管理规章制度； d) 具有较强的组织协调、会计决策及语言文字能力。 | a) 负责财务、审计、物资、经营等各方面工作； b) 组织编制财务和经营收支计划及年度预算与决算报告； c) 负责审核行政、工程、基建、经营等经费，审查、监督、审计本单位经费使用情况； d) 组织物资采购、保管等工作； e) 承办领导交办的其他工作。 |
| 运维科 科长 | a) 具有工程类大专及以上学历，助理工程师及以上技术职称或技师及以上任职资格； b) 具有3年以上水利工程运行管理经历； c) 掌握水利相关法律、法规，熟悉水闸工程运行管理制度规章、技术标准； d) 具有较强的组织协调、技术决策及语言文字能力。 | a) 遵守有关规章制度和安全操作规程，负责落实工程运行管理工作； b) 负责指导、检查、监督工程控制运行与维修工作，保证工作安全运行和维修工程质量，发现问题及时处理； c) 负责组织实施岁修养护工程； d) 组织开展运行与维修技术革新工作，不断提高运行维修水平和质量； e) 定期和不定期组织运行管理人员学习安全技术知识和操作规程； f) 完成上级交办的其他工作。 |
| 工管科 技术人员 | a) 具有水利、电气、机械、自动化等工程类相关专业，大专及以上学历； b) 经相应岗位培训合格，适应岗位工作需要； c) 掌握工程设计、施工、运行、管理等方面的专业知识，熟悉工程管理规范、技术标准； d) 具有一定的组织协调和语言文字能力。 | a) 承担工程日常技术管理工作； b) 及时掌握水情、工情、险情和灾情等防汛动态，做好水闸调度管理； c) 承担泵站工程检查观测、养护修理、控制运用、安全管理、水政管理等工作； d) 协助科长编制工程管理规划、年度计划及养护修理计划； e) 及时完成领导交办的其它工作。 |
| 综合科 管理人员 | a) 具有水利、中文、文秘、财经、档案等相关专业大专及以上学历； b) 取得初级及以上技术职称，经相应岗位培训合格，适应岗位工作需要； c) 掌握行政管理、人事教育、财经管理、文秘档案等专业知识； d) 具有一定的组织协调和语言文字能力。 | a) 承担公文起草、文件运转等文秘工作； b) 承担收集信息、宣传报道，协助办理有关行政事务管理等工作； c) 承担档案管理工作； d) 配合做好党群工作，开展精神文明创建工作； e) 完成上级安排的其他工作。 |
| 财务科 管理人员 | a) 具有财经类大专及以上学历； b) 具有一定的财经管理经历； c) 掌握财经相关法律、法规，熟悉财经管理规章制度； d) 具有一定的会计基础、组织协调及语言文字能力。 | a) 负责现金会计和资产管理工作； b) 按照财务和资产管理的规章制度开展日常管理； c) 承担会计业务工作，进行会计核算，保证会计凭证、帐簿、报表及其他会计资料的真实、准确、完整； d) 完成上级安排的其他工作。 |

表A.2  岗位任职条件及主要职责（续）

| 岗位名称 | 任职条件 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 运维科 工作人员 | a) 具有水利、电气、机械、自动化等相关专业，中专及以上学历； b) 经相应岗位培训合格，适应岗位工作需要； c) 熟悉各类机电设备基本知识及基本工作原理，熟悉设备性能，掌握水闸运行规程和安全操作技能； d) 具有一定处理机电设备常见故障的能力。 | a) 负责工程设施、设备的运行管理及日常维护维修、故障处理； b) 认真执行操作规程、安全规程，负责当班期间泵站控制运用、安全运行及设备维护维修工作； c) 严格按设备维修的技术标准、工艺要求及进度进行维修； d) 认真做好各项记录，发现隐患及时处理，如不能处理应采取安全措施，及时报告； e) 完成上级交办的其它任务。 |

备注：泵站现场运行、管理、综合等岗位人员数量应保证，不得长期超负荷工作。

- A.3  督查考核

A.3.1  泵站管理单位应接受上级单位的督查考核。

A.3.2  对督查反馈的意见、反映的问题，泵站管理单位应逐项对照、逐条整改落实，建立任务清单，明确整改时限、整改措施、整改责任人。对督查存在问题应举一反三，避免类似问题重复发生。

A.3.3  在规定的整改期限内，泵站管理单位应完成督查反馈意见整改工作，并行文上报原督查单位或上级主管部门。对因无法带水维修等特殊情况未能完成整改的应制定应急管理措施，并专题向上级主管部门汇报。

A.3.4  泵站管理单位应制定管理考核办法，完善考核组织，细化考核标准，量化考核评分，建立与考核相应的奖惩机制，考核优秀的给予奖励，考核不合格的给予一定的惩罚。

A.3.5  泵站管理单位内部考核组组长应由泵站管理单位主要负责人担任，副组长由分管负责人担任，工管科、综合科、财务科、运维科等职能部门负责人及相关人员为成员。

A.3.6  对于考核优秀并受到上级单位表彰的部门或个人，泵站管理单位宜再作相应奖励。

A.3.7  泵站管理工作可有以下几种考核方式：

- 汛前检查考核。重点考核汛前检查工作开展情况，每年汛前进行；

- 日常管理考核。每季度开展一次考核，重点考核日常管理、防汛调度、运行管理、维修养护、安全生产、纪律制度规程执行情况；

c)  年度考核。每年年底或次年年初考核，重点考核全年目标管理工作，作为年度评比奖惩的依据。

A.3.8  泵站管理工作考核流程如下：

- 听取汇报。详细听取各部门情况汇报、存在问题和自评分；

- 查看现场。对照考核标准内容，分别对水工建筑物、机电设备、岗位责任制、仓库物资、水政管理、环境卫生、档案资料等进行实地察看，查找不足或问题；

- 查阅资料。包括原建资料、年度维修工程资料、日常管理资料、工程运行资料、各类学习记录、管理台帐等；

- 部门质询。召集管理部门的主要负责人、有关技术人员和运管人员，对考核过程中发现的问题、存在的疑问等进行质疑；

- 讨论评议。考核组成员对查看现场、查阅资料及部门质询等过程中发现的有关问题进行讨论评议，分析讨论管理单位管理状况，汇总整改建议；

- 考核赋分。根据讨论意见，对照考核标准逐项独自赋分，统计汇总赋分；

- 通报结果。

- 附  录  B

- (资料性)

- 管理保障要求

- B.2  党建及精神文明

B.2.1  按《党章》和上级党组织要求建立健全基层党组织，按规定严格开展党内政治生活。

B.2.2  建立健全基层党组织相关制度，开展好日常党建工作。

B.2.3  党支部应明确专人负责收集、整理、汇编党建及精神文明资料，并做好电子台账管理与维护。

B.2.4  党支部应做好党员活动阵地标准化建设工作，实现“有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度”等“六有”标准。

B.2.5  党支部应做好工作创新和工作总结，积极接受上级党组织检查考核。

B.2.6  党支部应做好党风廉政建设。

B.2.7  泵站管理单位应积极开展精神文明创建工作，推进水利管理文化发展。

- B.3  行政事务

- B.3.1  请示报告

B.3.1.1  需要请示报告的重要事项主要包括重要工作、信息、活动及以下内容：

- 单位年度工作计划、重点工作任务、重要决策部署；重要规章制度的修订；向上级机关请示、报告的重要事项；上级单位交办要求重点完成的工作；工程安全事故的处理等应作为重要工作；

- 单位收到的重要信访件、重要舆情信息；向电台、电视台、报纸、杂志等媒体发布新闻信息；向上级或其他单位提交的重要报告材料；水旱灾害、安全事故、水污染事件等紧急信息等应作为重要信息；

- 上级单位或外单位来本单位检查、视察；参加学术交流、工作考察、调查调研；参加上级机关组织召开的会议或本单位组织需要邀请外单位人员参加的会议、活动等应作为重要活动。

B.3.1.2  请示报告应采用书面方式，应全面客观反应相关情况，同时提出处理意见或建议。

B.3.1.3  请示报告的答复与处理应符合以下要求：

- 在下级请示汇报后，各级领导应视情况给予答复，对超过职权范围无法答复的，尽快向上级请示转达；

- 凡应请示的事项，在答复前汇报单位或部门不得擅自行事；如在情况紧急，应在妥善处理或解决后，及时向领导报告；

- 领导对请示事项作出的审批意见，汇报单位或部门应及时进行布置落实。

- B.3.2  公文流转

B.3.2.1  公文流转由综合科指定专人负责。

B.3.2.2  公文流转的程序应符合以下要求：

- 收文流转的程序为收文、签收、登记、承办、传阅（按领导批示要求或工作需要）、催办、答复；

- 发文流转的程序为拟稿、复核、签发、登记、印制、核发。

B.3.2.3  公文流转应符合以下要求：

- 收文流转应做到清点准确、登记详细、审核严格、承办高效、催办及时、答复明了；

- 发文流转应做到拟稿简洁、复核细致、签发严谨、登记准确、印制规范、核发及时；

- 单位对外发送公文，由拟稿部门自行发送，非密级公文，提倡通过“电子政务内网数据交换平台”传输；

- 公文管理的其他事项应符合《党政机关公文处理工作规则》（中办发[2012]14号）的要求。

B.3.2.4  涉密公文传递应符合以下要求：

- 涉密公文应通过机要交通、邮政机要通信、城市机要文件交换站或者收发机关机要收发人员进行传递。也可通过密码电报、加密传真或者符合国家保密规定的计算机信息系统进行传输；

- 绝密公文传递前要使用专用信封单独封装，加贴密封签或加盖密封章。

- B.3.3  工作计划与总结

B.3.3.1  根据需要，制定年度工作计划、专项工作计划和月度工作要点等，加强工作的计划性管理。

B.3.3.2  日常工作总结应分为半年工作总结，年度工作总结，汛前、汛后工作总结和运行工作总结。

B.3.3.3  书面总结应思路清晰、重点突出、问题清楚、文字简洁、语言朴实，并留存归档。

B.3.3.4  重大项目完成后应及时进行专项总结。

B.3.3.5  上级要求的其他工作总结应按要求及时上报。

- B.3.4  保密工作

B.3.4.1  保密工作应遵守以下规定：

- 涉密工作人员应按照《中华人民共和国保守国家秘密法》的要求，履行秘密的义务；

- 保存秘密载体的场所、设施、设备，应当符合国家保密要求；

- 维修国家秘密载体，应当符合国家保密规定；

- 携带秘密载体外出，应采取可靠的保密措施；携带国家秘密载体出境的，应当按照国家保密规定办理批准和携带手续。

B.3.4.2  文件管理保密要求：

- 收发秘密文件，应当履行清点、编号、登记、签收手续，管理人员不得私自将保密文件带出机要室或擅自借给他人；

- 凡需借阅、复制或者摘录、引用、汇编属于保密范围的各种档案资料，应履行审批手续复制件应当加盖复制机关、单位戳记，并视同原件进行管理；

- 不得擅自改变原文件的密级、保密期限和知悉范围。

B.3.4.3  计算机信息系统保密要求：

- 建设、运营或者通过计算机信息系统进行管理，应符合《中华人民共和国网络安全法》等法律、法规的规定和国家标准强制性要求；

- 应采取技术措施和其他必要措施，保障信息系统安全、稳定运行；

- 应建立网络安全应急预案，有效应对网络安全事件。

- B.3.5  印章使用

B.3.5.1  行政、党务及各类业务专用印章由综合科负责管理；财务专用章及处主要负责人印章由财务科负责管理；各部门印章由各部门负责管理。

B.3.5.2  印章可用于本单位的公文、颁发的证书、奖状，开具的介绍信；以单位名义报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表；单位对外签订重要合同、协议及出具的法律文件等。

B.3.5.3  用印须履行相应审批手续，经部门负责人审签后，连同需盖印章的材料送单位领导或相关部门审批后由印章管理人加盖公章。

B.3.5.4  单位印章统一用大红印油，用印时要字组端正，图形清晰；未经审批不得用印，不得在空白介绍信或空白便条上盖章。

B.3.5.5  印章对应的单位、机构名称变动或撤销，原印章应停止使用，由综合科统一封存或送相关部门销毁；印章损坏、遗失或被盗，应及时报告并声明作废；印章的刻制由综合科统一负责办理，并设有专本备案登记。

- B.4  人力资源

- B.4.1  绩效考核

B.4.1.1  泵站管理单位应根据国家有关政策及上级单位有关绩效考核管理办法，结合单位实际，制定人员绩效考核管理办法。

B.4.1.2  考核应坚持实绩优先、奖罚结合，客观公正、兼顾效率，注重实效、便于操作的原则。

B.4.1.3  考核对象包括泵站管理单位全体工作人员。

- B.4.2  考勤制度

B.4.2.1  员工应根据规定作息时间及交接班制度，按时上下班，并做好交接班，有事应事先请假，并按规定办理请假手续。

B.4.2.2  员工应准时参加单位组织的教育培训活动，每人每年培训不低于72学时。

B.4.2.3  考勤由考勤员负责记录，并于次月初及时报上级单位。

B.4.2.4  考勤员请假离开泵站管理单位前，应由综合科长指定他人代替考勤工作。

- B.5  综合事务

- B.5.1  工作场所

B.5.1.1  各类人员办公室的面积不得超过相应标准，配套设施应符合有关规定要求，墙面、地面、桌面应保持整洁，物品摆放整齐。

B.5.1.2  档案室由综合科指定专人管理，库房、阅档室、档案人员办公室分开设置；档案室设施、设备配备，环境温度、湿度、照明灯，消防、防盗应符合档案管理要求。

B.5.1.3  会议室由综合科负责，根据功能配置桌椅、音响系统、投影、电脑、电子屏、空调等设备。会议室应及时保洁，保持整齐、卫生，设施、设备应定期检查、维护，随时保持正常状态。

- B.5.2  后勤保障

B.5.2.1  后勤管理包括单位食堂管理、消防水电维修、公共设施、设备的管理等。

B.5.2.2  食堂的管理主要有以下几项要求：

- 食堂厨师应持有健康许可证，讲究个人卫生，工作服、帽整洁；

- 餐具、厨具及时清洗消毒，摆放整齐；及时清除厨余垃圾，地面、墙面等清洁；

- 食材、食品及其配料应新鲜清洁、无变质；

- 食堂应配置消防设施及用电、用气、防滑、防烫等安全防护设施。

B.5.2.3  应定期巡查公共场所消防、水电等后勤设施设备及安全保护设施，确保设施、设备完好，运行正常。

B.5.2.4  卫生间宜定时打扫，无异味；地面宜采取防滑措施。

B.5.2.5  宿舍区的水、电、气由单位统一管理，个人不得私拉乱接；楼道等公共场所卫生应由专人负责。

B.5.2.6  按照规定标准，合理配置办公室设施设备；建立办公设施、设备等资产管理台账；及时维护公共设施、设备，满足正常办公要求。

B.5.2.7  建筑物、办公设施和后勤设施的日常管理、修缮工作应有专门部门负责。

B.5.2.8  应制定食堂、公共设施、宿舍等后勤设施的管理内容及要求。

- B.5.3  内部保卫

B.5.3.1  泵站管理单位应安排专人负责防盗、防火、防恐、防破坏等工作。

B.5.3.2  工作场所不准许闲杂人员入内，确保单位内部安全。

B.5.3.3  应坚持24小时保卫值班，按制度开展保卫巡查，重大节日、活动期间应加强安全保卫工作，增加巡查频次。

B.5.3.4  泵站管理单位宜同地方公安部门共建治安室、警务室或警民共建点，出现紧急情况时应及时采取处置措施并向上级报告。

- B.5.4  环境绿化

B.5.4.1  工程管理单位应积极开展环境绿化工作，树木、花草种植合理，宜植防护林的地段要形成生物防护体系，堤坡草皮整齐，无高杆杂草。

B.5.4.2  定期开展绿化苗木、草坪的修剪、浇灌、施肥、除草等维护。

B.5.4.3  施工期间，泵站管理单位应保护好树木、公共绿地及环境卫生设施等；不应在生产区擅自修建工棚、堆放物料、倾倒垃圾及污水。

- B.5.5  其他设施

B.5.5.1  照明设施的日常管理包括以下内容：

- 控制室、配电房、主干道、楼梯踏步、临水边、通航场所等处均应布置足够亮度的照明设施；

- 室外高杆路灯、庭院灯、泛光灯等固定可靠，连接螺栓无锈蚀；灯具强度符合要求，无损坏坠落危险；

- 室外灯具线路应采用双绝缘电缆或电线穿管敷设，管路应有一定强度，草坪灯、地埋灯应有防水、防潮功能，损坏应及时修复，防止发生触电事故；

- 灯具防腐保护层应完好，无起皮、剥落现象，灯具接地可靠；

- 照明灯具优先采用节能光源，如有损坏应及时修复；

- 灯具电气控制设备完好，标志齐全清晰，动作可靠，室外照明灯具应设漏电保护器；

- 注重环保节能，定时器按照季度调整开、关时间。

B.5.5.2  道路、围护管理包括以下内容：

- 管理范围内道路平整、完好、整洁，排水通畅；

- 围墙等防护设施完好，外观整洁、美观，金属件防腐及时，无锈蚀现象；

- 排水设施完好，排水通畅，无杂物、淤土。

- B.6  接待服务

- B.6.1  来访接待

B.6.1.1  群众因私人诉求来访的，按照相关的规定予以接待。

B.6.1.2  公务来访接待应履行审批手续；无公函（或电话记录〕的来访不予接待。

B.6.1.3  公务接待应坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、尊重少数民族风俗习惯的原则。

B.6.1.4  公务接待用车、用餐、住宿应遵守《党政机关国内公务接待管理规定》的通知(中办发[2013]22号)规定。

B.6.1.5  接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函（或电话记录）和接待清单。

- B.6.2  参观接待

B.6.2.1  外来人员进入管理范围内参观，应预约，得到允许后，由专人带领参观。

B.6.2.2  接待应热情大方，树立单位良好形象；参观人员应遵守本单位有关制度。

B.6.2.3  接待部门应对接待对象进行登记，记录来访人员的单位、主宾姓名、参观人数、时间等。

B.6.2.4  未经允许不得到工程运行场所或工程管理核心区域参观，不得向参观人员提供任何图纸、资料、技术档案。

- B.6.3  行为举止

B.6.3.1  泵站管理单位应制订员工行为准则或文明有礼规范。

B.6.3.2  员工思想政治、遵章守纪、参加活动等日常行为应制定规定。

B.6.3.3  来访接待人员应做到文明礼貌、主动热情、正确引导、适时介绍、解答咨询等。

B.6.3.4  例会、专题会议等会议的程序、会场准备、会议保障等应制定规定。

B.6.3.5  员工参加会议、汇报工作应制定规定。

B.6.3.6  按规定的程序要求经报批同意后接受新闻媒体采访。同意安排的采访，应严格按照已出台的政策和口径回答问题，对尚未出台的政策和尚未明确的情况不得以任何形式对外发布。

- B.6.4  文明用语

B.6.4.1  建立问候语、迎送语、祈使语、答歉语、祝福语等文明用语规范。

B.6.4.2  制定接听、拨打电话、复述上级电话通知等文明用语规范。

B.6.4.3  制定对接待来宾、前来办事人员制定文明接待规范。

- 附  录  C

- (资料性)

- 泵站管理单位行为举止和文明用语管理要求

- C.1  泵站管理单位行为举止管理要求

C.1.1  日常行为

- 坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，积极参加政治思想学习和业务培训；

- 自觉执行党风廉政建设责任制，遵纪守法；

- 严格执行重大事项报告制度；

- 严格执行职工行为准则，爱岗敬业、遵纪守法。自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退，不在上班时间做与工作无关的事情；

- 树立“以人为本、服务为先”的服务理念，认真为服务对象开展优质服务；

- 积极参加业务知识培训和业务知识竞赛，努力提高自身的整体素质；

- 积极参加创建活动和文娱体育活动；

- 积极参加公益活动和志愿者活动，同事之间团结友善、互帮互助、家庭和谐、邻里和睦。

C.1.2  来访接待

- 接待来访人员应文明礼貌、主动热情，做好应答或记录工作。了解来访人员信息后，及时通知相关科室，做好接待前准备工作；

- 在通道、走廊里遇到客人要礼让，不能抢行，面带微笑行点头礼；

- 对外事务中交换名片时，应将名片文字向着对方，双手递交并清楚说出自己的姓名。接对方名片时，应双手去接，正确记住对方姓名后，将名片收起。

C.1.3  参观接待

- 接到来宾参观信息后，及时向领导汇报，根据来宾参观级别安排接待人员；

- 各部门做好参观接待准备工作，如打扫卫生、预留车位、准备讲解扩音设备、更新电子屏欢迎信息等；

- 来宾到达时，相关接待人员在大门口或门厅前迎接；

- 来宾迎入门厅，接待人员进行情况介绍，宜告知参观过程中安全注意事项；

- 情况介绍完毕后，相关接待人员引导来宾按照既定路线进行参观。参观过程中，应适时做情况介绍、解答来宾咨询；

- 来宾参观完毕离开时，相关接待人员送行。

C.1.4  会务行为

C.1.4.1  周例会要求如下：

- 每周一上午召开周例会；

- 综合科准备好例会议程和会务安排；

- 相关科室汇报上周工作完成情况和本周工作安排情况；

- 泵站管理单位领导对各科室工作进行点评，提出本周工作任务；

- 综合科负责做好会议记录。

C.1.4.2  月度会议要求如下：

- 每月5号左右召开月度工作会议；

- 综合科汇总各科室主要工作小结；

- 综合科及时做好会务准备，印发会议通知并电话通知相关人员到会；

- 相关科室汇报上月工作完成情况和本月工作安排情况；

- 泵站管理单位领导对各科室工作进行点评，提出本月工作任务；

- 综合科负责做好会议记录，刊发会议纪要。

C.1.4.3  专题会议要求如下：

- 处领导提出专题会议名称、主要内容、时间初步安排，处领导会商后确定专题会议具体时间、参会人员和要求；

- 综合科负责会场准备，印发会议通知并电话通知参会人员；

- 综合科负责做好会议记录，并刊发会议纪要。

C.1.4.4  对外接待会议要求如下：

- 综合科按领导指示接受会务任务，了解参会人员情况、到达日期、会议初步安排等；

- 按会议初步安排和领导要求制订计划，包括会议规格、内容、日程、经费、人员、任务分配等，经领导批准后逐项准备办理。按计划预订膳食、客房、准备车辆等；

- 在预定日期、时间随车到机场、车站去迎接客人。将客人接至指定地点后，发放参会指南材料，告知相关参会事宜；

- 会议开始前15分钟，将茶水准备到位，打开会议室内的灯、空调、投影仪、音响设备等，并进行检查；

- 会议提前摆放参会人员席卡，排列原则以前为上，以中为上和以右为上；

- 会谈座位通常宾主相对而坐，以正门为准，主人坐背门一侧，客人坐面门一侧。主谈人居中，其他人员按礼宾次序左右排列；

- 会议开始后，会务人员每隔20-25分钟到会议室加茶水，直至会议结束。在加茶水过程中，会务人员应及时留意会议室内设备运行是否正常、空调温度是否舒适。会务服务中要做到走路轻、讲话轻、动作轻；

- 接到参会人员要求，会议临时需要的物资，应5分钟内送到，如无法满足，会议人员亦应5分钟内到会议室向参会人员解释；

- 会议结束后，会务人员应清扫会议室现场，包括将桌椅摆放整齐；烟灰盅、盒纸放回茶水柜；所有设备恢复原状；会议临时用品归还仓库；清扫会议桌面、地面，清洁后会务人员将灯、空调、门窗关好；

- 参会人员返回时，宜提前代办车票机票并将客人送至车站、机场。

C.1.5  参会行为

- 参会人员应提前10分钟进入会场；

- 会议期间应关掉手机或调至静音，不从事与会议无关的活动；

- 会议期间坐姿端正，认真倾听他人发言，择要做好记录；

- 会议中若需要发言，应举手示意，口齿清楚，态度平和；

- 会议结束后有序离开会场。

C.1.6  汇报行为

- 凡涉及工程、生产、人事、财务等重大问题的，应按先请示、再工作、工作完成后立即进行总结并汇报的程序执行；

- 外单位领导来检查、视察和有关单位协商工作应事先向处领导汇报，由综合科统一安排；

- 日常工作中发生的突发性事件或需请示的问题，应由现场负责人向部门领导汇报；如部门领导不能解决答复的，由部门领导向处领导或上级主管部门汇报；

- 外出参加有关会议的代表，会议结束后，应及时将会议精神向处分管领导汇报，重大事项应向处长汇报；

- 汇报工作前，认真整理汇报材料，确保材料内容准确无误；

- 工作汇报应提前与领导预约，选择合适时间进行汇报。领导在处理其他事务时，如需汇报紧急事件，应准备一张便条，告知事情的紧急状况，等待领导的处理；

- 口头汇报时，吐字清晰，语言精炼，条理清楚。汇报时应将汇报主要内容准备纸质材料提供给领导。

C.1.7  媒体采访

- 热情接待到本单位采访的新闻单位记者，支持新闻媒体搞好宣传；

- 新闻媒体有采访要求的，应及时将采访媒体、采访意图等情况报告向处领导汇报。工作人员不得私自接受新闻媒体采访；

- 同意安排的采访，要严格按照已出台的政策和口径回答问题，对尚未出台的政策和尚未明确的情况不得以任何形式对外发布；

- 对于各类媒体广告、有偿新闻等，应予以婉言谢绝。工作确有需要的，需报泵站管理单位审核同意。

- C.2  泵站管理单位文明用语管理要求

C.2.1  常用语规范

- 问候语：您好！早上/下午/晚上好！

- 迎送语：欢迎光临！请！再见！您慢走！欢迎再来！

- 祈使语：劳驾您，帮个忙好吗？我能帮您吗？请指教！麻烦您啦！

- 答歉语：是。您做得对。谢。不用谢。对不起。没关系。请原谅。请稍等。

- 祝福语：祝您成功！祝贺您！合作愉快！祝您开心！

C.2.2  电话用语规范

- 接电话要先说：“您好！我是×××单位×××，请问有什么可以帮您”。答复问题要认真，对可以办理的事情说：“请放心，这是我们应该做的，我会尽力办好这件事”。如果不是找自己，帮助找人热情及时，说我可以替您转告吗？

- 打电话时，电话接通后主动说出自己的姓名、单位，再询问对方情况，说话要客气，询问和交待事情要清楚，对方不明白要耐心解释；

- 对上级的通知和下级的重要情况报告，要认真做好电话记录，并记清发话人单位、姓名、时间和受话人姓名，记完后与对方复述核对一遍，并及时向领导汇报。

C.2.3  接待文明用语规范

- 对前来办事人员，要一视同仁，热情服务，不以衣貌取人，不生熟有别；

- 说话要语气和蔼、态度谦恭，即使对方急躁，也要文明相待，不与其争吵；

- 凡在职责范围内能办的事立即办，不能办的耐心解释；不属职责范围的事，说明情况，主动引见，并帮助联系；

- 沟通交流过程中，用友好的目光关注对方，认真听取对方的陈述，对异议或误解，耐心听取并做好解释工作。如果上下级沟通，下级要在听取过程中作好记录。不要随意打断别人的谈话；

- 开会、谈判、接待客人时，手机关闭或打到振动位置，须接电话时，先对客人说一声：对不起，我接个电话。

- 附  录 D

- (资料性)

- 管理制度

- D.1  综合管理类参考制度

D.1.1  大事记制度

D.1.1.1  大事记由综合科负责记录整理，处长负责审核。

D.1.1.2  大事记记录范围

- 组织机构调整、重要人事任免；

- 发布的规章制度等重要文件；

- 工程年度供水运行情况，工程大修、重大技改、重点建设、科研成果情况；

- 上级单位对本单位发布的重要批示、批评、表彰等事项；

- 上级单位和业务主管部门视察、调研的主要情况；

- 单位开展的文明创建、外事活动；

- 重要会议；

- 重大、恶性事故；

- 其他应予记述的重要事项。

D.1.1.3  管理处每年1月15日前完成上年度大事记编制、归档工作。

D.1.2公文流转制度

D.1.2.1 收文

- 签收。由综合科负责。对收到的公文核对无误后签字或者盖章，并注明签收时间；

- 登记。收文后，对公文的主要信息和办理情况应当详细记载；

- 承办。阅知性公文应当根据公文内容、要求和工作需要确定传达范围。批办性公文应当及时办理，有明确办理时限要求的应当在规定时限内办理完毕；

- 传阅。根据领导批示和工作需要将公文及时传阅对象阅知或者批示。办理公文传阅应随时掌握并记录公文去向，避免漏传、误传和延误。除领导有指示外，不应将公文在领导之间自行横传；

- 催办与答复。需要签复的电传、电报等，一般应在2至3个工作日内作出答复，会签性文件，一般应在5个工作日会签完毕。特殊情况，如征求意见稿或需要讨论研究的问题等可视情况，在文件规定的具体时间内办复。上级交办的查办性公文，一般应在15个工作日内办结，对有特殊要求的，要特事特办，及时报告查办结果。对因特殊情况不能在规定时限内办结的公文，主办科室应报请管理处领导同意后，及时向来文单位和综合科说明延期原因。公文的办理结果应当及时答复来文单位，并根据需要告知相关单位。

D.1.2.2 发文

- 拟稿

- 复核

- 在公文签发前，拟稿部门应当对审批、签发、校对手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等进行复核。经复核需要对文稿作实质修改的，应当报原签批人复审；

- 核稿中发现问题的处理：认为不必要发文的，应提出意见，提请处领导审定；对文稿中的一般问题变动和修改，由核稿人负责。对文稿结构混乱需作较大的修改，由核稿人提出意见，退拟稿部门修改。

- 登记

对复核后的公文，应及时办理发文登记，包括编排发文字号，记录发文单位、签发人和签发时间，确定分送范围和印制份数等。

- 签发

- 公文经签发后，不得擅自修改。如确需修改，应征得签发人的同意；

- 以管理处名义制发的函件，由处长签发。

- 用印

- 联合发文时如需套用印模，由制文科室办理借还手续，并负责印模在使用期间的安全；

- 以管理处名义制发的公文，应当在管理处领导签发后用。

- 印制

公文印制应确保质量和时效。涉密公文应当在符合保密要求的场所印制。

- 发送

- 发送公文资料时，收文单位有份数要求的，应当按照要求办理；

- 发送一般文件一般通过传真或邮寄发出，重要公文、紧急公文可由拟办部门派人直接传送。

D.1.3考勤制度

D.1.3.1  员工根据规定劳动时间及交接班制度，按时上下班，并做好交接班，有事应事先请假，并按规定办理请假手续。

D.1.3.2  考勤由考勤员负责记录，并于次月初及时上报上级单位。

D.1.3.3  员工应严格执行考勤制度。

D.1.3.4  考勤员请假离开管理处前，应由综合科长指定他人代替考勤工作。

D.1.4请示报告制度

D.1.4.1  上级单位或外单位检查、视察和有关单位协商工作应事先向处领导汇报。

D.1.4.2  对管理处重大规章制度的修订，以单位名义出席有关活动，或向外单位提交的报告材料，应向处领导及上级单位请示报告后，根据指示办理。

D.1.4.3  由管理处指派出席其他会议的员工，应及时将会议精神向分管领导汇报，并将会议有关文件提交管理处。

D.1.4.4  员工外出办理工作上需解决的事项，均应逐级请示报告。

D.1.4.5  发生工程安全事故，应及时处理解决并逐级汇报。

D.1.5   工作总结制度

D.1.5.1  管理处按要求编制年度工作总结以及党务、工会、团支部工作总结，并上报上级单位。部门总结当月完成，及时上交综合科，综合科汇总后报上级单位。个人总结应于12月底前交综合科。

D.1.5.2  重大的工作项目应及时进行专项总结。

D.1.5.3  汛前、汛后检查结束后，管理处应及时进行工作总结，并报上级单位。

D.1.5.4  所有工作总结都应形成书面材料，并留存归档。

D.1.6   培训制度

D.1.6.1  岗前培训

- 由管理处组织新职工学习有关规程、制度，讲解基本知识，经考试合格方能参加现场见习；

- 现场见习：由管理处安排建立师徒关系，学习设备运行、维修知识。见习结束经考试合格后方可跟班实习；

- 跟班实习：在师傅或有经验的值班人员带领和监护下，跟班学习，逐步参加实际操作。实习期满，经考试合格后方可上岗。

D.1.6.2  在岗培训

- 在管理处统一安排下，职工参加在岗培训，经考试合格后持证上岗；

- 各工种人员应坚持自学有关技术知识，不断提高自己的业务水平；

- 管理处定期或不定期举办各种形式的技术讲座、技术问答、现场考问、事故分析以及培训班等。

D.1.6.3  其他业务培训

- 积极参加上级单位组织的各种培训；

- 积极参加上级单位组织的各种技能比武；

- 积极参加相关行业组织的技能培训。

D.1.7考核制度

D.1.7.1  根据国家有关政策及上级单位有关绩效考核管理办法，结合管理处实际，应制定《管理处人员绩效考核管理办法》。

D.1.7.2  考核应坚持实绩优先、奖罚结合，客观公正、兼顾效率，注重实效、便于操作的原则。

D.1.7.3  考核主要针对管理处负责人以下的全体工作人员。

D.1.8保密制度

D.1.8.1  保密工作制度

- 外出工作需携带的秘密文件、资料，须经领导批准，且妥善保管，确保材料安全；

- 翻印、复印上级下发的秘密、机密文件，须经发文单位或处领导批准；

- 未经处领导批准，不得向新闻单位或有关部门提供秘密信息；

- 召开具有秘密内容的会议，须采取必要的保密措施，管理好会议文件、资料。

D.1.8.2  文件保密管理制度

- 文件一律由管理处指定保管人签收、拆封、登记、清点；

- 传阅的文件，要严格按照规定的范围传阅；

- 借阅文件、查阅档案要经处领导批准，履行借阅登记手续；

- 文件要由专人保管，存放文件要有专柜、专室；

- 计划销毁的文件资料逐一登记，经处领导签批后交保密单位集中销毁；

- 管理处领导和机要保密人员工作调动时，严格履行交接手续。

D.1.8.3  计算机信息系统保密管理制度

- 涉密计算机信息系统不得直接或间接连接互联网；

- 不得在与互联网连接的计算机信息系统中存储、处理、传递国家秘密信息；

- 秘密数据、资料载体的借阅、使用、复制、传递等应履行相关手续；

- 存储过国家秘密信息的计算机载体不能降低密级使用；

- 计算机信息系统使用过的设备按保密规定管理。

D.1.9物资管理制度

D.1.9.1  建立物资管理台账。

D.1.9.2  物资进库认真验收，登记入册，分类保管，存放整齐。

D.1.9.3  物资按计划领取，严格审批，并做好出库登记。

D.1.9.4  备品件应集中存放，并定期检查，及时补充。

D.1.9.5  定期清仓盘库，做好防尘、防潮、防锈蚀等工作。

D.1.9.6  借出物资，需办理借用手续，用后及时归库。

D.1.10档案管理制度

D.1.10.1  档案管理应符合国家档案管理的规范，并按要求进行存档、保管、移交、借阅、复制、鉴定及销毁。

D.1.10.2  档案管理应由专人负责，经相关部门培训，取得合格证书后方可上岗。

D.1.10.3  管理处应设置档案室，要求档案库房、阅览室、办公室三室分开，并配备相应的设施设备。

D.1.11参观制度

D.1.11.1  管理处应从安全出发，统筹设计参观范围，标明参观路线。

D.1.11.2  管理处不得向参观人员提供图纸、资料、技术档案，特殊情况须经上级单位批准。

D.1.11.3  外单位人员参观须经管理处领导同意，并指定专人带领，方可进入。

D.1.11.4  参观人员应遵守管理处规章制度，如需察看设备内部情况应事先告知相关责任人。

D.1.11.5  参观期间，如需摄影和录像应征得管理处领导同意。

D.1.12环境卫生制度

D.1.12.1  管理处应保持管理范围内清洁卫生，做好绿化管理工作。

D.1.12.2  工作人员应每日清扫工作场所。

D.1.12.3  维修抢修工作结束后应及时清理工作现场。

D.1.12.4  管理范围内建筑物、设施应保持完好、美观，不准许乱搭、乱建。

D.1.13治安保卫制度

D.1.13.1  做好防盗、防火、防恐、防破坏等工作。

D.1.13.2  定期开展对重点部位的巡查。

D.1.13.3  重大节日、活动期间加强安全保卫工作。

D.1.13.4  出现紧急情况时应及时采取处置措施并向上级报告。

D.1.13.5  不应有无关人员入内。

D.1.13.6  管理处应同地方公安部门建立治安室、警务室或警民共建点。

- D.2  工程管理类参考制度

D.2.1  运行管理制度

D.2.1.1  调度运行制度

- 泵站工程调度

- 工程调度应按照“统一调度、联合运行、确保安全”的原则进行；

- 调度负责人由处长或分管副处长担任；

- 在确保工程安全的前提下，管理处只接受上级单位调度指令；

- 调度指令应以录音电话和传真的方式发出，发令人应先用录音电话预发令，再以传真形式发出调度指令单；

- 管理处应做好自动化系统的数据维护，确保数据及时、准确地传输至调度中心；

- 运行期间，值班人员应每日8时及时报送工情水情；

- 管理处应及时编报供水运行总结，分析和建立与其他相关工程联合运行的水力特性关系。

- 供电调度

- 供电调度应按照电力系统调度规程和调度合同执行；

- 调度操作应执行同意制，及时填写供电调度操作任务票，操作完毕应向供电部门报告；

- 运行班应至少配备1名供电调度值班员，调度值班员应经供电部门培训，取得合格证书后方可上岗；

- 110kV停送电、主变压器投入或切出及10kV备用电源停送电应与调度部门联系。

- 水电站

- 由上级单位向省防汛防旱指挥部办公室申请发电用水指标。根据省防办批复意见和下达的用水指标，管理处应细化水电站运行时间段、用水流量及上网功率；

- 水电站每次开机应按供电部门要求提前6小时告知供电调度部门，并按照供电调度部门的意见，完成开机前的各项准备工作，待许可后方可并网发电；

- 水电站正常停机前15分钟以及事故停机时，应向供电部门报告。

D.2.1.2  运行值班制度

- 坚守岗位，如遇特殊情况临时离开，应征得值班长的同意；

- 执行上级调度指令，如遇特殊情况应及时向发令人汇报；

- 严格执行“两票三制”，做好相关安全措施；

- 设备发生异常时，应及时处理并向上级汇报；

- 值班人员应详实、准确填写运行值班记录表及工作月报；

- 非运行期应编排值班计划，做好巡视检查工作，填写非运行记录。

D.2.1.3  运行交接班制度

- 在交班前30分钟由值班长召集交班人员，做好交班准备；

- 接班人员应提前15分钟到场，做好接班准备；

- 交班人员应将设备运行情况详细告知接班人员；

- 交接班人员应做好交接班记录；

- 交班人员在未办完交班手续前不得离开岗位；

- 处理事故和进行重大操作时不得进行交接班。

D.2.1.4  巡视检查制度

- 运行人员运行值班期间，应按规定的时间和路线巡查；

- 巡查时，应随身携带必要的工具，严格执行安全规程；

- 雷雨天气，巡视室外高压设备时，应做好安全防护；

- 巡视检查高压电气设备时，应保持安全距离；

- 巡视检查时发现设备缺陷或异常运行情况，应及时汇报并组织处理。

D.2.2   设备管理与检修制度

D.2.2.1  工作票制度

- 检修人员在进行检修和安装时应执行工作票制度；

- 工作票由处长或分管副处长签发并存档；

- 检修人员应经工作许可人同意并在工作票上签字后方可进行工作；

- 检修结束后检修负责人应将工作票终结，工作票未终结前检修设备不得投入运行。

D.2.2.2  设备检修制度

- 设备检修应按检修规程进行；

- 管理处应定期对工程和设备进行检查，及时编报检修计划；

- 管理处应明确检修项目，确定检修负责人、检修人员及现场安全员；

- 检修负责人组织检修工作，提出检修工艺要求，安排检修进度，落实安全措施。

D.2.2.3  设备检修质量验收制度

- 凡改造、大小修、预试的设备应验收合格，手续完备，方能投入运行；

- 质量验收应坚持检修人员自检和验收人员验收相结合的原则；检修人员在每项检修工作完成后应做好检修记录，并按照质量标准自行检查合格后由验收人员验收；验收报告应由检修人员和验收人员签名；

- 项目验收一般由检修人员自检后交检修班长验收，检修班长应全面掌握检修质量，并做好技术记录；

- 重要工序、重要项目及阶段验收项目应由管理处组织验收，设备大修后的总验收和整体试验、试运行应由上级单位组织验收，并做好验收记录；

- 外包检修项目，先由施工单位自检，再由上级单位进行验收。

D.2.2.4  设备缺陷管理制度

- 运行人员对发现的缺陷，应及时消除；对不能消除的缺陷，应及时上报；

- 发现事故性缺陷、重大缺陷时，运行人员应立即报告处领导，由处领导组织检修人员处理；

- 事故性缺陷应尽快处理，重大缺陷要限期处理，一般性缺陷可结合定期检修或在合适时机修复处理；

- 运行人员应如实填写设备缺陷及处理情况登记表；

- 运行班长应随时掌握设备缺陷情况，并将新发现的缺陷、消除的缺陷以及现存的缺陷作为重要内容进行交接；

- 检修人员消除缺陷后，运行人员应及时进行设备试运转，在验证设备缺陷确已消除后方可投入运行。

D.2.3建筑物管理与维护制度

D.2.4安全管理制度

D.2.4.1  安全生产管理制度

- 严格执行《中华人民共和国安全生产法》，按照各类安全生产文件及通知要求开展安全生产活动；

- 建立健全安全生产组织结构，负责人由管理处处长担任，兼职安全员和消防员不少于1名；

- 安全生产负责人应组织开展培训、教育及宣传活动，进行安全检查；

- 管理处及时编报安全生产工作计划及安全月报表；

- 特种设备定期检测，特种作业人员持证上岗；

- 管理处应于每年12月提交年度安全生产工作总结报告。

D.2.4.2  检修安全制度

- 检修人员进入现场检修、安装和试验时应执行工作票制度；

- 工作票签发人、工作负责人、工作许可人应严格履行安全职责；

- 工作票内的安全措施应准确无误，工作许可人应检查核实，检修人员应在工作票签发的范围内工作；

- 检修现场应配备必要的安全器具，设置安全警示标识，检修人员进入施工现场应佩戴安全帽，高空作业、上下交叉作业时还应佩戴安全带；

- 检修设备及工器具应符合安全使用要求，检修人员严格执行有关安全规程和用电操作规程；

- 电气设备着火时，应立即切断电源，对带电设备应使用干式灭火器，对注油设备应使用泡沫或干沙等灭火器；

- 检修现场可燃易燃物堆放合理，不应靠近火源、热源及电焊作业场所。

D.2.4.3  危险品管理制度

- 危险品应由专人保管，控制存放数量，按特性分类存贮；

- 危险品应严格执行出入库登记管理；

- 危险品仓库不应有烟火，配备相应灭火器材，电气照明应采用防爆装置；

- 严格控制易燃、易爆物品的使用数量，剩余部分应立即归还。

D.2.4.4  事故处理与报告制度

- 管理处应按照国家相关规定对事故进行处置、汇报；

- 发生事故应加强现场保护，经相关部门同意方可清理事故现场；

- 管理处应查明事故原因，落实整改措施，提交事故报告。

D.2.4.5  安全器具管理制度

- 安全器具由专人管理，定期检查；

- 安全器具应具有安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定合格证；

- 电气安全器具应按规定定期试验，并贴试验标签；

- 电气安全器具应定点摆放，不得外借，不得用于非电气工作。

D.2.4.6  消防器材管理制度

- 消防器材应根据消防主管部门规定统一配备，由专人监管；

- 消防器材按规范合理设置，设卡登记管理，不得随意动用；

- 消防器材应定期检查，及时维修更换。火灾自动报警系统应定期试验。

D.2.4.7  特种设备安全制度

- 压力容器安全制度

1）压力容器应注册后方能使用，操作人员应持证上岗；

2）压力容器应定期进行检测，安全阀每年检测1次，压力表每年校验1次。

- 行车安全操作制度

1）操作人员应持证上岗，按照《行车安全操作规范》作业；

2）遇到紧急情况应立即停止起吊。

- 电、气焊工作安全制度

1）电焊工作由专人负责，电焊操作人员应持证上岗；

2）电、气焊操作应执行《电气焊操作规程》。

- 砂轮安全操作制度

1）砂轮机操作应执行《砂轮机操作规程》；

2）砂轮机防护罩齐全，使用时应戴防护眼镜、手套；

3）工作托架应平面平整，安装牢固；

4）砂轮不得装倒顺开关，旋转方向不应朝向主要通道，操作时应站在砂轮的侧面；

5）砂轮不圆、有裂纹或磨损剩余部分半径不足25mm的不得使用。

- 钻床安全操作制度

1）钻床操作应执行《钻床安全操作规程》；

2）工件须夹紧，工作台不准放置刀具或其他物品；

3）不准许戴手套操作，清除铁屑应用刷子；

4）钻通孔工件下面应垫铁块、木块或把工件对正工作台空档；

5）钻床未停稳不得触摸钻夹头，松紧钻夹头应用钥匙，钻头退出锥套应用斜铁敲出。

D.2.4.8  汛期工作制度

- 管理处应积极组织员工学习《防洪法》和《防洪条例》；

- 管理处应在汛前及时成立防汛组织，编报防汛计划，落实防汛应急措施；

- 汛期值班人员应严守岗位，密切注意水情变化，严格执行调度指令；

- 管理处应加强与地方防汛部门联系，做好水情测报工作；

- 汛期结束时应及时编报汛期工作总结。

D.2.4.9  防火安全制度

- 处长应负责组织制订防火工作计划，督促职工做好日常防火安全工作；

- 管理处应组织职工积极参加防火宣传教育及演练工作；

- 不应在具有火灾、爆炸等危险场所使用明火，因特殊情况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定报批；

- 各类电线、电器的安装和使用应符合用电、防火安全规定；

- 保证消火栓有充足的防火水源，安全疏散通道、出口畅通，应急照明、火险报警设施完好。

D.2.4.10  安全培训与考核制度

- 管理处负责职工安全教育培训、考核工作；

- 每月应开展1次安全教育活动，学习安全规程及事故案例；每年组织职工参加安全生产知识竞赛；

- 特种作业人员应按照国家有关要求进行安全技术培训，取得特种作业操作证方可上岗；

- 组织“每周一题、每月一试、每年一考”安全考核活动，考核不合格者不予上岗。

- 附  录  E

- (资料性)

- 工程控制运用要求和设备参数

表E.1  调度运行记录表示例

管理处调度记录

| 时 间 | 发 令 人 | 接 受 人 | 指 令 内 容 | 执 行 情 况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- E.1  泵站操作票制度

E.1.1  泵站下列操作应执行操作票制度：

- 投入、切出主变压器；

- 投入、切出站用变压器；

- 开、停主机；

- 高压母线带电情况下试合闸；

- 投入、切出高压电源；

- 投入、切出移相（无功补偿）电力电容器。

E.1.2  泵站运行操作应由值班长命令，操作票由操作人填写，每张操作票只能填写一个操作任务。

E.1.3  操作票的操作应由两人执行，其中对设备较为熟悉者为监护人。

E.1.4  操作前应核对设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制，应按操作票顺序操作，每操作完一项，监护人应及时打“√”，全部操作完毕后监护人应进行复查。

E.1.5  操作中发生疑问时，不应擅自更改操作票，应立即向值班长或总值班报告，消除疑问后再进行操作。

E.1.6  用绝缘棒分、合刀闸或经传动机构分、合刀闸和开关，操作人员应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，操作人员应穿绝缘靴。

E.1.7  雷电时，不应进行现地倒闸操作。

E.1.8  操作票应按编号顺序使用。作废的操作票应注明“作废”字样。已操作的操作票应注明“已执行”字样。操作票保存一年。

E.1.9  下列操作可由值班长口头命令：

- 事故处理；

- 运行中的单一操作；

- 辅机操作。

- E.2  电机运行技术参数

规定了电机运行允许温升限值、轴承的允许最高温度、电动机的允许振等参数。

E.2.1  电动机允许温升限值可按表E.2的规定执行。

表E.2  电动机定子线圈的温升限值                 单位：℃

| 项目 | 电动机 功率 （kW） | 绝缘等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B级 |  |  | F级 |  |  | F级 |  |  |
|  |  | 温度 计值 | 电阻 法值 | 检温 计值 | 温度 计值 | 电阻 法值 | 检温 计值 | 温度 计值 | 电阻 法值 | 检温计值 |
| 1 | ≥5000 |  | 80 | 80 |  | 100 | 100 |  | 125 | 125 |
| 2 | ＜5000 | 70 | 80 | 80 | 85 | 100 | 100 | 105 | 125 | 125 |

E.2.2  电动机轴承的允许最高温度可按表E.3的规定执行。

表E.3 电动机轴承的允许最高温度                 单位：℃

| 轴承类型 | 允许最高温度 |
| --- | --- |
| 巴氏合金轴承 | 70 |
| 滚动轴承 | 95 |
| 弹性金属塑料轴承 | 65 |

E.2.3  电动机轴承的允许振幅值可按表E.4的规定执行。

表E.4  电动机运行的允许振幅值              单位：mm

| 序号 | 项 目 |  | 额定转速（r/min） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100～250 | 250～375 | 375～500 | 500～750 | 750～1000 |
| 1 | 立式机组 | 带推力轴承支架的垂直振动 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | —— |
| 2 |  | 带导轴承支架的水平振动 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | —— |
| 3 |  | 定子铁芯部分机座的水平振动 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | —— |
| 4 | 卧式机组各部轴承振动 |  | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |

- E.3  变压器运行技术参数

规定了变压器自然冷却和风机冷却油浸式变压器事故过负荷允许持续时间、油浸风冷自然循环变压器风扇停止工作时允许运行时间、干式变压器各部位的允许最高温升值等。

E.3.1  自然冷却和风机冷却油浸式变压器事故过负荷允许持续时间可按表E.5的规定执行。

表E.5  自然冷却和风机冷却油浸式变压器事故过负荷允许持续时间表     单位：min

| 事故过负荷对额定负荷之比 | 1.3 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过负荷允许的持续时间 | 120 | 30 | 15 | 7.5 | 3.5 | 1.5 |

E.3.2  油浸风冷自然循环变压器风扇停止工作时允许运行时间可按表E.6的规定执行。

表E.6  油浸风冷自然循环变压器风扇停止工作时允许运行时间

| 空气温度，℃ | -10 | 0 | +10 | +20 | +30 | +40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许运行时间，F | 35 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 |

E.3.3  干式变压器各部位的允许最高温升值可按表E.7的规定执行。

表E.7  干式变压器各部位的允许最高温升值             单位：℃

| 变压器部位 | 绝缘等级 | 允许最高温升值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕 组 | E | 75 | 电阻法 |
|  | B | 80 |  |
|  | F | 100 |  |
| 铁芯表面及结构零件表面 | 最大不应超过接触绝缘材料的允许最高温升 |  | 温度计法 |

E.3.4  油浸式变压器上层最高油温值可按表E.8的规定执行。

表E.8  油浸式变压器上层最高油温值            单位：℃

| 冷却方式 | 冷却介质最高温度 | 上层最高油温度 |
| --- | --- | --- |
| 自冷、风冷 | 40 | 95 |

- E.4  电力电容器主要参考数值

E.4.1  电力电容器过电压倍数及运行时间应按表E.9规定执行，尽量避免在低于额定电压下运行。

表E.9  电力电容器过电压倍数及运行持续时间

| 过电压倍数（UH/Un) | 持续时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.05 | 连续 |  |
| 1.10 | 每24F中8F |  |
| 1.15 | 每24F中30min | 系统电压调整与波动 |
| 1.20 | 5min | 轻荷载时电压升高 |

- E.5  辅助设备及金属结构巡查内容

E.5.1  压力油系统和润滑油系统应符合下列要求：

- 油温、油压、油量等符合制造厂规定要求，油质应定期检查，不符合标准要求的应进行处理或更换；

- 定期清洗油系统中的设备，保持油管畅通和密封良好，无渗漏油现象；

- 油压管路上的阀件密封严密，在所有阀门全部关闭的情况下，液压装置储气罐在额定压力下8F内压力下降值应不超过0.15MPa。

E.5.2  压缩空气系统应符合下列要求：

- 空压机的自动起动与停止及运行排量应满足运行需要，并定期检查；

- 定期清除储气罐内的积水和杂质。

E.5.3  供水系统和排水系统应符合下列要求：

- 供排水泵运行正常；

- 技术供水的水质、水温、水量、水压等满足运行要求；

- 示流装置良好，供水管路畅通；

- 排水泵自动控制装置动作可靠；

- 集水井和排水廊道无堵塞或淤积，水位报警装置完好。

E.5.4  拍门运行应符合下列要求：

- 拍门附近无淤积、杂物；

- 铰轴和铰座固定可靠、配合良好、转动灵活，无严重磨损、锈蚀；

- 拍门液压机构或其他控制装置工作正常；

- 门体无严重变形，止水良好。

E.5.5  虹吸式出水流道的真空破坏阀运行应符合下列要求：

- 在关闭状态下密封良好；

- 按水泵起动排气的要求调整阀盖弹簧压力；

- 吸气口附近无影响吸气的杂物；

- 控制设备运行可靠，辅助应急措施应处于随时投入状态。

E.5.6  启闭机的运行应符合下列要求:

- 闸门启闭良好无卡阻；

- 机、电、液压等启闭设备符合运行要求，限位装置动作可靠；

- 在主机组起动前应全面检查快速闸门的控制系统，确认快速闸门能按规定的程序启闭；

- 运行中，闸门应保持在全开状态；

- 主机组停机时，闸门应快速可靠关闭，防止机组倒转，故障时，辅助应急措施应能随时投入。

E.5.7   起重机应由质量技术监督部门定期检验，并由持有上岗证的人员操作，使用应遵守下列规定：

- 起重机应按规定负荷运行，不应超载，起吊大型设备时，需专人指挥；

- 停用6个月及以上的起重机使用前应进行全面检查，限位开关、制动器和各种电气设备、安全保护装置等应完好；

- 起吊前和吊物吊离支承面时应检查钢丝绳捆绑情况；

- 起重机正在吊物时，不准许人员在吊物下方停留或行走；

- 起吊物不应长期悬挂在空中，吊钩挂有重物时操作人员不应离开操作台。

E.5.8   拦污栅、清污机运行应符合下列要求：

- 拦污栅无严重锈蚀、变形和栅条缺失；

- 清污机及传输装置工作正常；

- 定期清除拦污栅前的污物，并按环保的要求进行处理；

- 拦污栅栅前栅后水位差小于规定值；

- 根据气候状况投入相应的除冰设施。

E.5.9   压力管道运行应符合下列要求：

- 密封良好，无渗漏；

- 已进行防腐处理、无锈蚀；

- 稳定性良好，支承装置正常；

- 防冻设施完好。

E.5.10  消防系统运行应符合下列要求:

- 消防供水系统及火灾自动报警、喷水灭火系统工作正常；

- 消防安全出口、疏散通道畅通，防火门、防火卷帘等完好、开关灵活；

- 消防安全标志、疏散指示标志、应急照明完好；

- 灭火器配置合理、定点摆放、压力符合要求；

- 防排烟系统工作可靠，风量风压符合要求。

- 附  录  F

- (资料性)

- 标识标牌管理

表F.1～表F.17给出了泵站标识标牌等参考样式。泵站管理单位标识分设备标识、安全标识、导向标识和宣传标识，根据国家有关规定和现状运行管理需要，确定标识的名称、安装位置、材质、颜色、尺寸及图例。安全标志采用国家标准HB2894-2008，其他标识参见《南水北调东线一期工程永久标识系统设计方案（试行）》和《南水北调东线一期企业视觉识别系统设计方案（试行）》。

- F.1  设备标识

泵站机电设备涂色分为设备类涂色标准和设施类涂色标准，其中安全色采用国家标准HB2893，部分参照全国涂料和颜色标准化技术委员会制定的漆膜颜色标准样卡为基准。对无相应涂色标准的设备，应尽量保证统一，制定本单位的涂色推荐标准，并在以后设备更新时作为选色的参考。

表F.1所示的是机电设备颜色管理标准。

表F.1  机电设备颜色标准

| 设备类型 | 项目 | 颜色名称(HSB05-1426-2001) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气设备 | GIS组合开关 | 驼灰(Y01) | 推荐 |
|  | 110KV GIS汇控柜 | 乳白(Y11) | 推荐 |
|  | 主变压器 | 淡绿（H02)/冰灰（HY09) | 推荐 |
|  | 主变中性点接地刀闸操作机构箱 | 银灰(B04) | 推荐 |
|  | 主变中性点接地刀闸操作连杆 | 黑色 | 推荐 |
|  | 主变分接开关操作机构箱 | 淡绿（H02) | 推荐 |
|  | 所变外壳防护罩 | 不锈钢原色/冰灰（HY09) | 推荐 |
|  | 高压开关柜柜体 | 冰灰（HY09)/驼灰(Y01) | 推荐 |
|  | 低压开关柜柜体 | 冰灰（HY09)/驼灰(Y01) | 推荐 |
|  | 三相母线（A、B、D） | 黄、绿、红 | 必选 |
|  | 保护接地线 | 黄绿相间 | 必选 |
|  | 中性线 | 蓝色（黑色） | 必选 |
|  | 共箱母线箱体 | 冰灰（HY09)/驼灰(Y01) | 推荐 |
|  | 直流屏柜 | 冰灰（HY09)/驼灰(Y01) | 推荐 |
|  | PLC控制柜 | 冰灰（HY09)/驼灰(Y01) | 推荐 |
|  | 微机保护柜 | 冰灰（HY09)/驼灰(Y01) | 推荐 |
|  | 电容无功补偿柜 | 冰灰（HY09)/驼灰(Y01) | 推荐 |

表F.1  机电设备颜色标准（续）

| 设备类型 | 项目 | 颜色名称(HSB05-1426-2001) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机组 | 主电机外壳 | 兰灰(PB08) | 推荐 |
|  | 主水泵外壳 | 兰灰(PB08) | 推荐 |
|  | 电机轴、水泵轴 | 红色(R03) | 必选 |
|  | 电动机脚踏板、泵盖、回油箱、联轴器护网 | 黑色 | 推荐 |
| 辅机设备 | 储气罐、真空破坏阀 | 兰灰(PB08) | 推荐 |
|  | 供水泵 | 蓝色 | 推荐 |
|  | 排水泵 | 绿色 | 推荐 |
|  | 真空泵 | 绿色 | 推荐 |
|  | 空压机 | 兰灰(PB08) | 推荐 |
|  | 压力油装置 （电机、压力油罐、仪表柜） | 淡灰(B03) | 推荐 |
|  | 压力油槽 | 黑色 | 推荐 |
|  | 门式起重机 | 桔红(R05) | 推荐 |
|  | 桥式起重机 | 桔黄(YR04) | 推荐 |
|  | 桥式起重机吊钩 | 黄黑相间，间距相等 | 必选 |
|  | 电动葫芦 | 黄黑相间，间距相等 | 必选 |
| 管道及附件 | 变压器附属油管道 | 葱绿/冰灰(HY09) | 推荐 |
|  | 变压器蝴蝶阀 | 葱绿/冰灰(HY09) | 推荐 |
|  | 变压器蝴蝶阀位置指向针 | 红色(R03) | 必选 |
|  | 压力油管、进油管、净油管 | 红色(R03) | 必选 |
|  | 回油管、排油管、溢油管、污油管 | 黄色 | 必选 |
|  | 技术供水进水管 | 天蓝(PB09) | 必选 |
|  | 技术供水排水管 | 绿色 | 必选 |
|  | 生活用水管 | 蓝色 | 必选 |
|  | 污水管及一般下水管 | 黑色 | 必选 |
|  | 低压压缩空气管 | 乳白（Y11) | 必选 |
|  | 抽气及负压管 | 白底绿色环 | 必选 |
|  | 消防水管及消防栓 | 橙红色 | 必选 |
|  | 阀门及管道附件 | 黑色 | 推荐 |
|  | 阀门手轮 （铜阀门不涂色） | 红色(R03) | 推荐 |
| 金属结构 | 钢制踏板 | 黑色 | 推荐 |

表F.1  机电设备颜色标准（续）

| 设备类型 | 项目 | 颜色名称(HSB05-1426-2001) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属结构 | 建筑物避雷网 | 银灰（B04) | 推荐 |
|  | 金属爬梯 | 银灰（B04) | 推荐 |
|  | 110kV架空线杆塔 | 深灰（B01) | 推荐 |
|  | 电缆桥架、电缆井 | 银灰（B04) | 推荐 |
|  | 电缆沟盖板 | 黑色/灰色 | 推荐 |

表F.2所示的是设备编号要求。

表F.2  设备编号

| 序号 | 部位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主变 | 主变压器按首次投运时间由小到大依次编号，要求采用阿拉伯数字加汉字，宋体、红色，统一朝西悬挂于变压器本体上。 |
| 2 | 所变 | 按电压等级由低到高对应由小到大依次编号，要求采用阿拉伯数字加汉字，宋体、红色，统一悬挂于临近巡视通道变压器防护罩左上角。 |
| 3 | 高低压开关 | 按照水利电力部颁发的SD 240-87《电力系统部分设备统一编号准则》执行。 |
| 4 | 主电机 | 主电机按照受电方向从小到大依次编号，要求采用阿拉伯数字加汉字，宋体、红色，尺寸高30Dm×宽20Dm,位于上油缸部位，朝向巡视主通道方向。 |
| 5 | 主水泵 | 主水泵编号位于水泵叶轮外壳上或附近墙面上、维修孔盖板上、联轴器层对应位置上，要求与电机相同。 |
| 6 | 蓄电池 | 蓄电池应顺序编号，编号位于蓄电池本体朝向前门一侧。要求采用阿拉伯数字加汉字，宋体、红色。 |
| 7 | 辅机 | 供水泵、排水泵、空压机、油泵应参照主电机编号方向顺序编号，编号位于辅机本体朝向巡视通道一侧。要求采用阿拉伯数字加汉字，宋体、红色。 |
| 8 | 闸阀 | 供排水系统闸阀应有编号牌，常开/常闭闸门应注明，编号与供排水系统图相一致。阀门上应标有开关方向。 |
| 9 | 接地线 | 对两组及以上的接地线应编号管理。 |
| 10 | 真空破坏阀 | 真空破坏阀阀体编号与主电机编号相一致，编号朝向巡视通道一侧。要求采用阿拉伯数字加汉字，宋体、红色。 |

表F.3所示的是机电设备旋转方向、管道示流方向指示要求。

表F.3  方向指示

| 序号 | 部位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主电机 | 主电机旋转方向应在电机上机架处红色箭头标识,要求标识醒目、大小、位置统一，每年更换1次。 |
| 2 | 辅机 | 辅机转动轴旋转方向应在电动机外壳处以红色箭头标识,要求标识醒目、大小、位置统一，每年更换1次。 |
| 3 | 油管 | 供油管用白色箭头、回油管用红色箭头标识工作流向，贴于管道醒目处。 |
| 4 | 气管 | 气管用红色箭头标识工作流向，贴于管道醒目处。 |
| 5 | 供排水管 | 供水管，排水管均用红色箭头标识工作流向，贴于管道醒目处。 |

- F.2  安全标识

主要包括安防标识、消防标识和危险源标识。安全标识牌应设在与安全有关的醒目地方，不得设在门、窗、架等可移动的物体上，局部信息标志（如危险源标识）应设在所涉及的相应危险点或设备附近的醒目处。

表F.4所示的是安防标识名称、安装位置和材质等要求。

表F.4  安防标识

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止攀登 | 安装于攀爬的危险地点，如有坍塌危险的建筑物、构建物的醒目位置 | 铝板贴反光膜 | 白底， 带斜杠的红色圆边框 |
| 禁止攀登 高压危险 | 安装于高压电塔醒目位置 | 铝板贴反光膜 | 白底， 带斜杠的红色圆边框；横写的文字辅助标志为红底，白字 |
| 非工作人员 禁止进入 | 安装于主变室、开关室门口醒目位置 | 铝板贴反光膜 | 白底， 带斜杠的红色圆边框； 横写的文字辅助标志为红底，白字 |
| 禁止吸烟 |  |  |  |
| 禁止靠近 |  |  |  |
| 禁止停留 |  |  |  |
| 禁止触摸 |  |  |  |
| 禁止停船 | 安装于闸站上下游的左、右岸护坡 | 铝板贴反光膜 | 白底， 带斜杠的红色圆边框 |
| 禁止捕捞 |  |  |  |
| 禁止游泳 |  |  |  |
| 禁止垂钓 |  |  |  |
| 当心触电 | 安装于高低压开关室、主变室、继保室、励磁变压器室等醒目位置 | 铝板贴反光膜 | 黄底、正三角黑色边框 |
| 当心火灾 |  |  |  |
| 当心碰头 |  |  |  |
| 当心爆炸 |  |  |  |
| 必须穿戴绝缘保护用品 | 安装于主厂房、水泵层、高低开关室等醒目位置 | 铝板贴反光膜 | 蓝底、圆形 |
| 必须戴安全帽 |  |  |  |
| 必须穿防护服 |  |  |  |
| 必须接地 |  |  |  |
| 必须戴防护耳器 | 安装于主厂房、水泵层、连轴层、人孔层等醒目位置 | 铝板贴反光膜 | 蓝底、圆形 |
| 必须通风 |  |  |  |

表F.4  安防标识（续）

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 限高标识 | 单位入口处 | 铝板裱反光膜刻字 | 红色圆框， 白底黑字 |
| 限重标识 |  | 铝板裱反光膜刻字 | 红色圆框， 白底黑字 |
| 限速标识 |  | 铝板裱反光膜刻字 | 红框圆框， 白底黑字 |
| 减速带 |  | 橡胶 | 黄黑相间 |
| 安全警示带 | 贴于踏步第一级、最后一级阳角相邻的平、立面，孔洞周围 | PVD胶带 | 黄黑相间 （斜条） |
| 安全标识 | 在高度小于2m的低矮门洞正上方设置“小心碰头”警示标识 | 铝板 | 白底 红字、黄字 |

表F.5所示的是消防标识名称、安装位置和材质等要求。

表F.5  消防标识

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防设施定置位置 | 灭火器箱及消防栓处 | 铝板面层贴字 | 白底红字 |
| 灭火器使用方法 | 灭火器箱顶部 | 写真贴纸 |  |
| 消防栓使用说明 | 贴于消防箱上方 | 不锈钢板 | 白底， 红（黑）字 |
| 手动报警按钮 | 报警按钮处 | 写真贴纸 | 白底红字 |
| 禁止烟火 | 安装于仓库门口醒目位置 | 铝板贴 反光膜 | 白底， 带斜杠的红色圆边框； 横写的文字辅助标志为红底，白字 |

表F.6所示的是危险源标识名称、安装位置和材质等要求。

表F.6  危险源标识

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险源风险告知 及防范措施 | 存在危险源风险部位（翼墙、主变室、主机层、水泵层、励磁变压器室、副厂房、起重机等） | KH板 | 白底，黑字 |
| 职业危害告知 | 主机层 | KH板 | 白底，黑字 |

- F.3  导向标识

主要包括导向及指示标识、功能间标识和管理范围标识。标识牌应设在与安全有关的醒目处。表F.7所示的是导向及指示标识名称、安装位置和材质等要求。

表F.7  导向及指示标识

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全隔离带 | 主机组周围 | 不锈钢 | 银色 |
| 上下楼梯 | 在楼梯道进出口及拐角处设置“上下楼梯”标识别，离地200 mm。 | PVD材质 | 银底 绿字绿图案 |
| 出入口标识 | 各类常用门设置“推”、“拉”标识，贴在门把手中心线上方50 mm处，推、拉成对使用。 | PVD材质 | 白底蓝字 |
| 安全出口 | 便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道楼梯等处。 | PVD材质 | 绿底 |
| 巡视通道 | 主机层、联轴器层、人孔层、水泵层、副厂房、主变室、站变室、开关室、继保室等 | PVD贴 | 蓝底 |
| 参观通道 | 主机层、联轴器层、人孔层、 水泵层、副厂房等 | PVD贴 | 黄底 |
| 高程告示牌 | 电机层、联轴层、水泵层等 醒目位置 | 亚克力 | 蓝、白相间底，红色字体 |
| 提示牌 | 站区广场 | 铝板贴反光膜 | 蓝底白字 |
|  | 单位入口,距离大门监视摄像机位置1m以内 | 铝板贴反光膜 | 蓝底白字 |
| 设备状态牌 | 设备本体 | 亚克力 （磁吸） | 蓝底 |
| 设备管理卡 | 相应设备 | 有机玻璃（磁吸） | 白色 |
| 消防布置及逃生路线 | 主机层、副厂房、联轴层、人孔层、水泵层及控制楼每层墙面 醒目位置， | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |

表F.8所示的是导向及指示标识名称、安装位置和材质等要求。

表F.8  功能间标识

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门牌 | 控制保护室门口处 | 铝牌 | 蓝底白字 |
| 节水宣传标识 | 卫生间门口，洗漱池上面 醒目位置铺贴 | 写真贴纸 |  |

表F.9所示的是工程管理范围标识名称、安装位置和材质等要求。

表F.9  工程管理范围标识

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理区域 分界牌 | 与地方水利部门管理范围交界位置 | 不锈钢板 | 白底红字、 蓝字 |

表F.9  工程管理范围标识（续）

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理范围 告示牌 | 管理范围醒目处 | 铝板贴反光膜 | 蓝底白字 |
| 管理范围 界牌 | 管理范围线 | 不锈钢板 | 白底红字、 蓝字 |
| 界桩 | 管理范围线 | 混凝土 | 白底 |
| 电缆标识桩 | 埋设在电缆沟两侧 | 混凝土 | 白底红字 |

- F.4  宣传标识

主要包括法律法规、文明宣传、工程介绍等。宣传信息标识牌应设在有关场所的入口处或醒目处。表F.10所示的是法律法规宣传标识名称、安装位置和材质等要求。

表F.10  法律法规

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水政宣传 | 公路桥醒目处 | 喷绘张贴 | 蓝白底红字 |
| 水政安全 | 站上下游河道醒目位置 | 铝板贴反光膜 | 蓝白底红字 |

表F.11所示的是文明宣传标识名称、安装位置和材质等要求。

表F.11  文明宣传

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化文明宣传 | 安装于绿化、苗圃内 醒目位置 | 木质 | 白底绿字 |
| 精神文明宣传 | 路灯吊旗 | 雪弗板 | 蓝底红字 |
| 安全文明宣传 | 厂房、楼梯醒目位置 | 写真贴纸 | 黄底红字 |

表F.12所示的是工程介绍标识名称、安装位置和材质等要求。

表F.12  工程介绍

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理制度 | 安装于控制室、办公室 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |
| 操作规程 | 安装于主机层、水泵层、电气开关室等墙面 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |

表F.12  工程介绍（续）

| 名称 | 安装位置 | 材质 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程概况 | 安装于门厅墙面 | KH板 | 白底黑字 |
| 主厂房平面布置图 | 安装于主厂房墙面 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |
| 工程立面图 | 安装于主厂房墙面 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |
| 站身剖面图 | 安装于主厂房墙面 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |
| 压力油系统图 | 安装于主厂房墙面 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |
| 低压气系统图 | 安装于主厂房墙面 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |
| 供排水系统图 | 安装于主厂房墙面 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |
| 巡视检查路线图 | 安装于主厂房墙面 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |
| 电气主接线图 | 安装于高低压开关室 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |
| 设备维修揭示图 | 安装于主厂房墙面 | KH板 | 白底黑字、 标题红色 |

- F.5  安全标志牌的选用

标志牌的尺寸选型采用国家标准HB2894-2008。泵站厂房入口处设5型或6型；泵站厂房内设4型或5型；局部信息标志牌1型、2型或3型，所设安全标志牌其观察距离不能覆盖全厂房面积时，应多设几个标志牌。标志牌的平面与视线夹应接近90°，最小夹角不低于75°。

表F.13  安全标志牌的尺寸

| 型号 | 观察距离L | 图形标志的外径 | 三角形标志的外边长 | 正方形标志的边长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0<L≤2.5 | 0.07 | 0.088 | 0.063 |
| 2 | 2.5<L≤4.0 | 0.11 | 0.142 | 0.1 |
| 3 | 4.0<L≤6.3 | 0.175 | 0.22 | 0.16 |
| 4 | 6.3<L≤10.0 | 0.28 | 0.35 | 0.25 |
| 5 | 10.0<L≤16.0 | 0.45 | 0.56 | 0.4 |
| 6 | 16.0<L≤25.0 | 0.7 | 0.88 | 0.63 |
| 7 | 25.0<L≤40.0 | 1.11 | 1.4 | 1 |
| 注：允许有3%的误差 |  |  |  |  |

- 附  录  G

- (规范性)

- 高压变频器等级评定标准

表G.1给出了高压变频器等级评定标准。

表G.1  高压变频器

| 评级范围 | 等级标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 |
| 高压 变频器 | 应满足下列要求： 1.各项性能参数在额定允许范围内，转速、电流、电压等运行参数显示正常； 2.电气试验结果符合相关国家现行标准的规定； 3.电路元件（电容器、电阻、电抗器、功率元件等）无变色、变形、漏液现象； 4.电抗器、变压器、水冷器、冷却风扇等设备运行正常，无异常声音，无振动，温度在规定范围之内； 5.空气滤清器无脏污情况，设备内部湿度符合要求； 6.盘柜表计、指示灯等完好，柜内接线正确、规范，五防功能齐全； 7.外观涂漆、标识等符合要求。 | 符合一类标准的1~4条，但有下列情况之一： 1.变压器温升偏大，但仍在正常范围内； 2.盘柜个别表计损坏，二次布线不规范，标识不清晰，但不影响正常运行； 3.外观涂漆、标识等不规范。 | 有下列情况之一： 1.故障率高，不能保证能随时投入运行； 2.电气试验结果不符合相关国家现行标准的规定，且经常规处理仍不能满足要求； 3.主要零部件损坏或属淘汰产品，绝缘件性能达不到使用要求； 4.电抗器、变压器、水冷器、冷却风扇等设备运行不正常； 5.柜体油漆脱落，锈蚀、变形，影响正常使用； 6.存在有其他影响安全运行的重大缺陷。 | 达到三类标准，且有下列情况之一： 1.经过大修、技术改造或更换元器件等技术措施仍不能满足泵站运行安全、技术、经济要求或修复不经济的； 2.整体技术状态差； 3.属淘汰产品。 |

- 附  录  H

(资料性)

- 工程维修养护管理卡和电气设备定期试验项目、周期

表H.1～表H.5给出了工程养护项目管理卡、电气设备定期试验项目和周期、工程维修项目管理卡、和主机大修总结报告、变压器大修总结报告和辅助设备与金属结构大修总结报告等示例。

表H.1  工程养护项目管理卡示例

工程养护项目管理卡

工 程 名 称：

养 护 年 度：

上级管理部门：

管理单位负责人：

验 收 时 间：

南水北调××××工程管理处

填  写  说  明

1、为了规范和加强南水北调工程养护项目管理，养护项目须按工程建立“养护项目管理卡”（电气试验、特种设备检测、工程检查和观测等项目无需填写养护项目管理卡），并按要求对养护项目实施情况进行认真填写。泵站管理单位、上级管理单位各留存一份，归入工程管理档案长期保存。

2、季度养护项目实施计划由项目管理单位在每季度第一个月20日前编制完成并上报上级管理单位；上级管理单位在每季度第一个月30日前完成审核批复。审批可以采用审批表或公文的形式。

3、项目管理单位在每季度末应对本季进行的养护工作进行阶段总结，包括实施的主要养护工作情况、工程状况及主要问题、养护经费支出等情况。总结须由管理单位负责人和技术负责人共同签字。

4、工程养护编号按“工程简称—年份—养护序号”格式进行统一编号。

5、上级管理单位应组织对工程的年度养护情况进行竣工验收，对养护工作作出综合评价，项目管理单位并按要求将“养护项目管理卡”及时归档。

6、填写“维修项目管理卡”须认真规范，签名一律采用黑色墨水笔。

目　　录

1. 一季度工程养护

1.1  养护项目实施计划审批表

1.2  养护项目计划汇总表

1.2.1  养护项目预算表

1.3  养护工作总结

1.4  养护项目完成情况汇总表

1.4.1  养护项目费用明细表

2. 二季度工程养护（同上）

3. 三季度工程养护（同上）

4. 四季度工程养护（同上）

5. 项目竣工验收申请表

6. 项目竣工验收意见

7．附件

1.一季度工程养护

1.1  ×××工程一季度养护实施计划审批表

（        年）

： 我单位已制定了 年第 季度（批）养护项目实施方案，项目预算经费合计 元，请予审查批准。 附件：一季度计划汇总表 项目管理单位（盖章） 年 月 日

审批单位部门审批意见：

审批单位领导意见：

1.2一季度养护计划汇总表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 金额(元) | 实施内容 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

编制：                                                                                                        审核：

1.2.1养护项目预算表

项目名称：                                                       项目编号：

| 主要养护内容： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 复价(元) | 备注 |

编制：                                                            审核：

1.3一季度养护工作总结

（     年）

工程养护总结主要包括实施的主要养护工作情况、工程状况及主要问题、养护经费支出等情况。 管理单位负责人（签字）： 技术负责人（签字）：

1.4一季度养护项目完成情况汇总表

（    年）

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 金额(元) | 主要实施内容 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

编制：                                                           审核：

1.4.1养护项目决算表

项目编号：

| 养护内容： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 复价(元) | 备注 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

编制：                                                                 审核：

5.竣工验收申请表

： 年度养护项目已按批准计划全部完成，工程质量自检合格，工程决算已经编制完成，竣工验收资料已准备就绪，现申请竣工验收。 项目管理单位（盖章） 年 月 日 附件： 1、年度养护工作总结

上级管理单位意见： 年 月 日

6.竣工验收意见

一、养护项目自评意见： 管理单位负责人（签字）： 技术负责人（签字）：

二、养护项目验收意见： 可另附竣工验收纪要或验收报告 验收负责人： 年 月 日

工程××年度养护项目竣工验收组签字表

年     月     日

| 序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 职务 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. 附件

项目完工后，需将以下资料（如有）作为附件装订在养护项目管理卡中备查，主要包括：

1、项目下达批复文件；

2、招投标或比价等资料；

3、施工单位报价表；

4、各类合同协议文本；

5、工程量清单；

6、图纸；

7、图片音像（工程实施前、过程中、竣工后图片）；

8、质量检验记录；

9、工程款支付证书；

10、验收纪要或验收报告；

11、主要产品、材料、设备说明书、质保书；

12、其他资料。

表H.2  电气设备定期试验项目和周期

| 设备名称 | 试验项目 | 试验周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器及电抗器 | 1.绕组的直流电阻测量 | ①1年；②大修时；③运行时变动分接开关位置后(无载调压变压器) |  |
|  | 2.绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | ①1年；②大修后；③必要时 |  |
|  | 3.绕组的HHδ | ①1年；②大修后；③必要时 | 电压35kV及以上变压器进行 |
|  | 4.电容型套管的HHδ和电容值 | ①1年；②大修后；③必要时 |  |
|  | 5.绕组的泄漏电流 | ①1年；②大修后；③必要时 | 电压35kV及以上且容量1.6MVA及以上变压器进行 |
|  | 6.铁芯（有外引接地线的）绝缘电阻 | ①1年；②大修后；③必要时 |  |
|  | 7.测温装置及其二次回路试验 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 8.有载调压装置的试验和检查 | ①1年或按制造厂要求；②必要时；③大修后 |  |
|  | 9.气体继电器及其二次回路试验 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 10.交流耐压试验 | ①3年；②必要时；③大修后（35kV及以下） | 定期仅对10kV及以下变压器进行 |
|  | 11.绝缘油试验 |  |  |
|  | 11.1外观 | ①1年 | 6kV及以上变压器 |
|  | 11.2 水溶性酸pG值 | ①1年 | 110kV及以上变压器 |
|  | 11.3 酸值mHKOG/H | ①1年 | 110kV及以上变压器 |
|  | 11.4 击穿电压 | ①1年 | 6kV及以上变压器 |
|  | 11.5 水份mH/L | 1年或必要时 | 110kV及以上变压器 |
|  | 11.6 HHδ(90℃)% | ①2年 | 110kV及以上变压器 |
|  | 11.7 体积电阻率(90℃)Ω·m | ①必要时 | 110kV及以上变压器 |
|  | 11.8 闪点(闭口)℃ | ①必要时 | 10#、25#、45#变压器油 |
|  | 11.9 油中溶解气体色谱分析 | 1年或必要时 | 110kV、35kV变压器，及8MVA及以上变压器进行 |
|  | 12.油浸式电抗器试验 | ①1年；②大修后；③必要时 | 10kV及以下按上述1、2、10、11.4项进行 |
|  | 13.干式电抗器 |  |  |
|  | 13.1绕组直流电阻 | 1年或按制造厂要求 |  |
|  | 13.2绝缘电阻 | 1年或按制造厂要求 | 可随母线及瓷瓶同时进行 |
|  | 13.3交流耐压试验 | 3年或按制造厂要求 | 可随母线及瓷瓶同时进行 |
|  | 14.干式变压器 |  |  |
|  | 14.1 绕组直流电阻 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 14.2 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 | ①1年；②必要时 |  |

表H.2  电气设备定期试验项目和周期（续）

| 设备名称 | 试验项目 | 试验周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器及电抗器 | 14.3 交流耐压试验 | ①3年；②必要时 |  |
|  | 14.4测温装置及其二次回路试验 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 14.5铁芯（有外引接地线的）绝缘电阻 | ①1年；②必要时 |  |
| 交流电动机 | 1.绕组的绝缘电阻、吸收比 | ①1年；②大修时；③必要时 | 3kV及以上或500kW及以上电动机应测吸收比 |
|  | 2.绕组的直流电阻测量 | ①1年；②大修时；③必要时 | 3kV及以上或100kW及以上 |
|  | 3.定子绕组的泄漏电流和直流耐压试验 | ①3年；②更换绕组后；③大修时 | 3kV及以上或500kW及以上 |
|  | 4.定子绕组的交流耐压试验 | ①大修后；②更换绕组后 |  |
|  | 5.同步电动机转子绕组的绝缘电阻测量 | ①1年；②大修时；③必要时 |  |
|  | 6.同步电动机转子绕组的直流电阻测量 | ①1年；②大修时；③必要时 |  |
|  | 7.同步电动机转子绕组的交流耐压试验 | ①3年；②更换绕组后；③大修后 | 可用2500V兆欧表代替 |
| 电流互感器 | 1.1次绕组直流电阻测量 | ①大修后；②必要时 |  |
|  | 2.绕组及末屏的绝缘电阻 | ①1年；②大修后；③必要时 |  |
|  | 3.HHδ及电容量 | ①1年；②大修后；③必要时 | 35kV及以上进行 |
|  | 4.交流耐压试验 | ①3年；②必要时 | 仅对6kV、10kV进行 |
|  | 5.局部放电试验 | ①大修后；②必要时 | 110kV及以上和35kV固体绝缘互感器进行 |
|  | 6.油中溶解气体色谱分析 | ①1年；②大修后；③必要时 | 仅对110kV及以上充油型互感器 |
|  | 7.SF6电流互感器绝缘电阻 | ①1年；②大修后；③必要时 |  |
|  | 8.SF6电流互感器气体微水试验 | ①3年；②大修后；③必要时 |  |
|  | 9.绝缘油击穿电压及简化试验 | ①1年；②大修后；③必要时 |  |
| 电压互感器 | 1.绝缘电阻 | ①1年；②大修后；③必要时 |  |
|  | 2.介损HHδ | ①1年；②大修后；③必要时 | ①35kV及以上进行；②110kV串级式PH支架HHδ2a |
|  | 3.交流耐压试验 | ①3年；②大修后；③必要时 | ①仅对6kV、10kV；②弱绝缘用倍频 感应耐压 |
|  | 4.局部放电测量 | 必要时 | 110kV及以上和35kV固体绝缘互感器进行 |
|  | 5.油中溶解气体的色谱分析 | ①1年；②大修后；③必要时 | 仅对110kV进行 |
|  | 6.绝缘油击穿电压及简化试验 | ①1年；②必要时 |  |

表H.2  电气设备定期试验项目和周期（续）

| 设备名称 | 试验项目 | 试验周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SF6断路器和GIS | 1.断路器和GIS内SF6气体湿度 | ①2年；②必要时 | 35kV及以上进行 |
|  | 2.断路器和GIS内SF6气体其他检测项目 | 必要时 |  |
|  | 3.SF6气体泄漏试验 | ①大修后；②必要时 |  |
|  | 4.辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 5.交流耐压试验 | ①大修后；②必要时 |  |
|  | 6.断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和介损HHδ | ①1年；②必要时 | 110kV及以上进行 |
|  | 7.合闸电阻值和合闸电阻的投入时间 | ①1年(罐式断路器除外)；②大修后 |  |
|  | 8.分合闸电磁铁动作电压 | ①1年；②大修后 |  |
|  | 9.导电回路电阻 | ①1年；②大修后 |  |
|  | 10.分合闸线圈直流电阻 | 大修后 |  |
|  | 11.SF6气体密度监视器（包括整定值）检验 | ①必要时；②大修后 |  |
|  | 12.压力表检验或调整，机构操作压力（气压、油压）整定值校验，机械安全阀校验 | ①大修后；②必要时 |  |
|  | 13.液（气）压操作机构的泄漏试验 | ①3年；②必要时 |  |
|  | 14.油（气）泵补压及零起打压的运转时间 | ①3年；②必要时 |  |
|  | 15.断路器的速度特性及时间参量 | 大修后 | 按制造厂要求进行 |
|  | 16.GIS中电流、电压互感器和避雷器试验 | ①大修时；②必要时 | 按制造厂要求进行 |
| 真空断路器 | 1.绝缘电阻 | ①1年；②大修后 |  |
|  | 2.交流耐压试验（断路器主回路对地、相间及断口） | ①1年；②大修后 |  |
|  | 3.辅助回路和控制回路的交流耐压试验 | ①1年；②大修后 |  |
|  | 4.导电回路电阻 | ①1年；②大修后 | 用直流压降法测量，电流大于等于100A |
|  | 5.断路器的分合闸时间，分合闸同期性，触头开距，弹跳 | ①2年；②大修后 | 在额定操作电压下进行 |
|  | 6.操作机构合闸接触器和分合闸电磁铁的最低动作电压 | ①大修后；②必要时 | 行程、开距调整后应作特性试验 |
|  | 7.合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 | ①1年；②大修后 |  |
|  | 8.真空灭弧室真空度测量 | 大、小修后 | 有条件时进行 |
| 隔离开关 | 1.有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻 | ①1年；②大修后 |  |
|  | 2.二次回路绝缘电阻 | ①1年；②大修后；③必要时 |  |
|  | 3.交流耐压试验 | 大修后 |  |

表H.2  电气设备定期试验项目和周期（续）

| 设备名称 | 试验项目 | 试验周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔离开关 | 4.二次回路交流耐压试验 | ①大修后；②必要时 |  |
|  | 5.电动操作机构线圈最低动作电压 | ①大修后；②必要时 |  |
|  | 6.导电回路电阻测量 | ①大修后；②必要时 | 用直流压降法测量，电流≥100A |
| 低压断路器 和自动灭磁开关 | 1.合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路的绝缘电阻 | ①2年；②大修后 |  |
|  | 2.操作机构合闸接触器和分合闸电磁铁的最低动作电压 | ①大修后或2年；②必要时 |  |
| 高压开关柜 | 1.辅助回路和控制回路绝缘电阻 | ①1年；②大修后 |  |
|  | 2.断路器速度特性 | ①大修后；②必要时 |  |
|  | 3.断路器分合闸时间和三相同期性 | ①大修后；②必要时 |  |
|  | 4.操作机构合闸接触器和分合闸电磁铁的最低动作电压 | ①大修后；②必要时 |  |
|  | 5.断路器隔离开关及隔离插头的导电回路电阻 | ①1年；②大修后 |  |
|  | 6.绝缘电阻试验 | ①1年（12kV及以上）；②大修后 | 在交流耐压试验前后分别进行 |
|  | 7.交流耐压试验 | ①1年（12kV及以上）；②大修后 | 可随母线进行 |
|  | 8.检查电压抽取（带电显示）装置 | ①1年；②大修后 |  |
|  | 9.五防功能检查 | ①1年；②大修后 |  |
| 直流屏 | 1.蓄电池组容量测试 | ①1年；②必要时 | 或按厂家规定 |
|  | 2.蓄电池放电终止电压测试 | ①1年；②必要时 | 或按厂家规定 |
|  | 3.各项保护功能 | 1年 | 或按厂家规定 |
| 套管 | 1.主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻 | ①1年；②必要时；③大修后 |  |
|  | 2.主绝缘及电容型套管对地末屏HHδ与电容量 | ①1年；②必要时；③大修后 |  |
|  | 3.油中溶解气体色谱试验 | ①3年；②必要时；③大修后 | 35kV及以上进行 |
| 支柱绝缘子 和悬式绝缘子 | 1.零值绝缘子检测 | ①3年；②必要时 | 110kV及以上（在运行电压下检测） |
|  | 2.绝缘电阻 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 3.交流耐压试验 | ①1年；②必要时 | 棒式绝缘子不进行此项 |
|  | 4.绝缘子表面污秽物的等值盐密 | 1年 |  |

表H.2  电气设备定期试验项目和周期（续）

| 设备名称 | 试验项目 | 试验周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡塑绝缘 电力电缆 | 1.电缆主绝缘绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 2.电缆外护套绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 3.电缆内衬层绝缘电阻 | 1年 |  |
|  | 4.铜屏蔽层电阻和导体电阻比 | ①重作终端或接头后； ②内衬层破损进水后；③1年 |  |
|  | 5.电缆主绝缘交流耐压试验 | ①重作终端或接头后； ②3年；③必要时 | 26/35kV及以下进行 |
|  | 6.交叉互联系统 | 3～5年 |  |
| 高压并联（串联）电容器和交流滤波电容器 | 1.极对壳绝缘电阻 | ①投运后1年内；②2年 |  |
|  | 2.电容值 | ①投运后1年内；②2年； ③必要时 |  |
|  | 3.并联电阻值测量 | ①投运后1年内；②2年 |  |
|  | 4.渗漏油检查 | 半年 |  |
| 耦合电容器和电容式电压互感器的电容分压器 | 1.极对壳绝缘电阻 | ①投运后1年内；②2年 |  |
|  | 2.电容值 | ①投运后1年内；②2年 |  |
|  | 3.介损HHδ | ①投运后1年内；②2年 |  |
|  | 4.渗漏油检查 | 半年 |  |
|  | 5.低压端对地绝缘电阻 | 2年 |  |
|  | 6.局部放电试验 | 必要时 |  |
|  | 7.交流耐压试验 | 必要时 |  |
| 阀式避雷器 | 1.绝缘电阻 | ①1年；②必要时 | 每年雷雨季节前 |
|  | 2.电导电流及串联组合元件的非线性因数差值 | ①1年；②必要时 | 每年雷雨季节前 |
|  | 3.工频放电电压 | ①1年；②必要时 | 每年雷雨季节前 |
|  | 4.底座绝缘电阻 | ①1年；②必要时 | 每年雷雨季节前 |
|  | 5.检查放电计数器的动作情况 | ①1年；②必要时 | 每年雷雨季节前 |
|  | 6.检查密封情况 | ①大修后；②必要时 | 每年雷雨季节前 |
| 金属氧化物 避雷器 | 1.绝缘电阻 | ①1年；②必要时 | 每年雷雨季节前 |
|  | 2.直流1mA电压（U1mA）及0.75 U1mA下的泄漏电流 | ①1年；②必要时 | 每年雷雨季节前 |
|  | 3.运行电压下的交流泄漏电流 | ①1年；②必要时 | 仅对110kV及以上每年雷雨季节前 |
|  | 4.底座绝缘电阻 | ①1年；②必要时 | 每年雷雨季节前 |
|  | 5.工频放电电压（带间隙型） | ①1年；②必要时 | 每年雷雨季节前（按生产厂要求） |
|  | 6.检查放电计数器的动作情况 | ①1年；②必要时 | 每年雷雨季节前 |

表H.2  电气设备定期试验项目和周期（续）

| 设备名称 | 试验项目 | 试验周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭式母线 | 1.绝缘电阻 | ①大修时；②必要时 |  |
|  | 2.交流耐压试验 | ①大修时；②必要时 |  |
| 一般母线 | 1.绝缘电阻 | ①1年；②大修时 |  |
|  | 2.交流耐压试验 | ①1年；②大修时 |  |
| 1kV以上 架空线路 | 1.检查导线连接管的连接情况 | ①2年；②维修时 |  |
|  | 2.间隔棒检查 | ①3年；②维修时 |  |
|  | 3.阻尼设施的检查 | ①2年；②维修时 |  |
|  | 4.绝缘子表面等值附盐密度 | ①必要时；②维修时 |  |
| 接地装置 | 1.有效接地系统的电力设备的接地电阻 | ①3～5年；②必要时 | ①每10年挖开检查； ②每年应检查有效接地 系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况 |
|  | 2.非有效接地系统的电力设备的接地电阻 | ①3～5年；②必要时 |  |
|  | 3.利用大地作导体的电力设备的接地电阻 | 1年 |  |
|  | 4.1kV以下电力设备的接地电阻 | 1年 |  |
|  | 5.独立监控系统的接地电阻 | 1年 |  |
|  | 6.独立的燃油易爆气体储罐及其管道的接地电阻 | 1年 |  |
|  | 7.露天配电装置避雷针的集中接地装置的接地电阻 | 1年 |  |
|  | 8.独立避雷针（线）的接地电阻 | 1年 |  |
|  | 9.与架空线直接连接的旋转电动机进线段上排气式和阀式避雷器的接地电阻 | 1年 |  |
|  | 10.有架空地线的线路杆塔的接地电阻 | 1～2年 |  |
|  | 11.无架空地线的线路杆塔的接 地电阻 | 1～2年 |  |
|  | 12.主泵房避雷网的接地电阻 | 1年 |  |
| 微机型继电保护装置 | 1.绝缘检查 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 2.检查逆变电源 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 3.检查装置固化的程序正确性 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 4.装置数据采样系统精度和平衡度测试 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 5.保护功能测试 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 6.通信口与上位机数据交换检测 | ①1年；②必要时 | 有通信要求时进行 |
|  | 7.检验开关量输入和输出回路 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 8.装置整定值电气参数校核检验 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 9.装置整组（传动）联调试验 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 10.用1次电流及工作电压检查 | ①1年；②必要时 |  |

表H.2  电气设备定期试验项目和周期（续）

| 设备名称 | 试验项目 | 试验周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规继电器定期检验基本要求（一般性检验） | 1.外观检查 | ①1年；②必要时 | 定期检验基本要求(一般性检验) |
|  | 2.内部机械部分检查 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 3.绝缘检查 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 4.动作、返回值及返回系数校验 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 5.整定值动作参数整定校验 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 6.触点工作可靠性检验 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 7.装置整组联动（传动）试验 | ①1年；②投运前；③必要时 | 有条件时应做1次升流（压）联动试验 |
| 测温装置 | 1.外观检查 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 2.绝缘检查 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 3.检查逆变电源 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 4.检查装置固化的程序正确性 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 5.基本误差的测试 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 6.数据采样精度测试 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 7.通信口数据交换检测 | ①1年；②必要时 | 有通信要求时进行 |
| 交直流 电流表 电压表 | 1.外观检查 | ①1年；②必要时 | 1.控制盘和配电盘仪表的定期检验应与该仪表所连接的主要设备的大修日期一致，不应延期。但主要设备主要线路的仪表应每年检验1次，其他盘的仪表每4年至少检验1次； 2.对运行中设备的控制盘仪表的指示发生怀疑时，可用标准仪表在其工作点上用比较法进行校核； 3.可携式仪表（包括台表）的检验，每年至少1次，常用的仪表每半年至少1次； 4.万用表、钳形表每4年至少检验1次，兆欧表和接地电阻测定器每2年至少检验1次，但用于高压电路使用的钳形表和作吸收比用的兆欧表每年至少检验1次； |
|  | 2.可动部分的倾斜影响检验 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 3.基本误差的测试 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 4.升降变差的测定 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 5.指示器不回零位的测定 | ①1年；②必要时 |  |
| 三相有功无功 功率表 | 1.外观检查 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 2.可动部分的倾斜影响检验 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 3.基本误差的测试 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 4.升降变差的测定 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 5.指示器不回零位的测定 | ①1年；②必要时 |  |
|  | 6.功率表的功率因数影响的检验 | ①1年；②必要时 |  |

表H.2  电气设备定期试验项目和周期（续）

| 设备名称 | 试验项目 | 试验周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三相有功无功 功率表 | 7.功率表电压电路电阻的测定 | ①1年；②必要时 | 5.电度表的定期维修和校验,应与该电度表所连接的主要设备的大修日期一致； 6.数字显示电测量智能仪表校验应按生产厂要求进行。 |
| 压力表 | 1.外观检查 | ①系统大修时；②必要时 |  |
|  | 2.基本误差的测试 | ①系统大修时；②必要时 |  |
|  | 3.数据采样精度测试 | ①系统大修时；②必要时 |  |
|  | 4.通信口数据交换检测 | ①系统大修时；②必要时 | 有通信要求时进行 |
|  | 5.指示器不回零位的测定 | ①系统大修时；②必要时 |  |

表H.3  工程维修项目管理卡示例

工程维修项目管理卡

项目名称：

批准文号：

上级管理单位：

项目实施单位：

项目负责人：

验收时间：

南水北调××××工程管理处

填  写  说  明

1、为了规范和加强南水北调工程维修项目管理，工程维修项目从实施准备起应按项目建立“维修项目管理卡”。项目管理卡由项目管理单位负责填写与整编，项目管理卡一式两份，上级管理单位、泵站管理单位各留存一份，归入工程管理档案长期保存。

2、项目编号按“工程简称—维修-年份—维修序号”格式进行统一编号。

3、项目实施方案审批表。按照审批权限确定审批单位，实施方案作为审批表的附件一并上报，项目验收时一并归档备查。项目实施方案审批也可以采用表格或公文形式。大修项目应由维修检测中心填写上报项目实施方案审批表。

项目实施方案应详细说明项目实施准备情况，包含以下内容：（1）项目概况：工程概况、维修缘由、主要维修内容等；（2）项目组织和建设管理：包括组织机构、质量管理、安全管理、进度管理、资金管理、合同管理、档案管理等；（3）具体实施方案：包括项目实施单位选择、主要施工方法等；（4）施工期间对工程运行的影响及采取的措施等。（5）附件：工程现状照片和招标文件。

4、项目预算编制。项目预算按水利工程预算定额及现行取费标准、市场信息价格等设备询价进行预算编制。

5、维修项目应在开工申请批准后方能实施。

6、项目变更应办理变更手续，填写上报项目变更申请单，批准后方可变更。变更审批也可以采用表格或公文形式。

7、项目实施情况记录主要记载项目实施过程中的重要事项，包括质量检查记录、安全检查记录。参照《江苏省水利工程施工质量检验与评定规范》等相关验收标准进行质量检验，项目管理单位应督促实施单位进行质量自评，填写质量检验记录表，重点加强关键工序、关键部位和隐蔽工程的质量管理工作。

8、项目竣工决算，按照财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）要求和项目批复文件进行项目财务决算。项目竣工验收之前应该通过公司组织的维修项目竣工财务决算审计，对项目的资金使用情况进行客观评价。有审计报告的应附审计报告。

9、附件：项目批复文件、招投标文件、设计文件、材料设备文件、验收文件、施工文件、图片音像等与工程实施有关的资料作为管理卡附件全部整理归档。

10、项目实施方案、竣工总结须由项目负责人和技术负责人共同签字。项目预算、项目决算须有编制人和审核人签字。项目竣工验收表须由验收组成员签字，或另附验收报告、验收纪要。

11、如维修项目的类型为货物采购设施设备或技术服务类，项目管理卡的形式和内容可适当简化。

12、维修工程项目完成后，项目管理单位或维修检测中心等应及时申请报验，4月底前，上级管理单位应组织项目竣工验收，验收通过后按要求将 “维修项目管理卡”归档。维修养护项目应在年底前实施完成，未开工的项目，将收回项目资金。已开工未在年底前完成的，应书面说明原因，并制订上报整改方案，待实施完成后，和次年的项目一起验收。

13、填写“维修项目管理卡”须认真规范，签名一律采用黑色墨水笔。

目　　录

1.项目实施计划审批单

1.1项目实施方案

1.2项目预算

2.项目开工申请

3.项目变更申请单

4项目实施情况记录

4.1 质量检查记录

4.2 安全检查记录

5.工程款支付审批表

5.1 工程计量报验单

6．项目竣工验收申请

6.1项目竣工总结

6.2 项目竣工决算

7. 项目竣工验收表

8. 附件

1.项目实施计划审批表

项目编号：

： 根据 下达我单位的“ ”项目计划及通知要求，我单位已明确 为项目负责人、 为技术负责人，并制定了项目实施方案和编制了项目预算，请予审查批准。 项目管理单位或维修检测中心（盖章） 年 月 日 附件： 1、项目实施方案 2、项目预算 3、其他（如招标文件、图纸等）

审批单位部门审批意见：

审批单位领导意见：

备注：维修项目批复后，填写实施计划审批表

1.1项目实施方案

1.项目概况 1.1工程概况 1.2维修缘由 1.3主要维修内容 2.项目组织和建设管理 2.1组织机构 项目负责人： 技术负责人： 安 全 员： 档案管理员： 2.2质量管理 2.2.1质量管理责任制：项目负责人对工程质量负总责，技术负责人具体负责质量检查与验收工作。 2.2.2质量检验内容与标准：参照《水利工程施工质量检验与评定规范》。 2.2.3质量控制点： 2.3安全管理 2.3.1安全生产责任制：安全员具体负责现场安全检查工作。项目负责人、安全员对施工安全负直接责任。 2.3.2安全控制点：如安全员到位及巡查情况、施工现场安全围护、警示标志等、施工人员安全帽等防护用具、用电安全、机械作业安全。 2.3.3施工期间对工程安全、运行的影响及采取的措施。 2.4进度管理 2.4.1 工程招标： 年 月 日 合同签订： 年 月 日 2.4.2 计划开工时间： 年 月 日 2.4.3 计划完工时间： 年 月 日 2.4.4 计划验收时间： 年 月 日 2.5资金管理 2.5.1 项目批复经费： 万元 2.5.2 严格按照南水北调工程有关财务要求，加强财务管理，独立核算，专款专用，不虚列支出， 2.6 合同管理 2.6.1合同管理责任制：合同由单位负责人签订，项目负责人负责合同谈判、支付审核。 2.6.2 合同及相关支付审核材料一式二份，项目部与财务各存一份，互为备查。 2.7档案管理 2.7.1档案管理责任制：档案员负责工程相关资料的整编归档；技术负责人应将相关质量、安全、合同、招投标以及验收资料等及时移交档案员。工程竣工验收形成2份项目管理卡（含附件），移交1份报上级管理单位备案。 2.7.2 质量检查、安全检查、合同、支付、招标、中标资料应为原件存档。 3.项目实施方案 3.1 项目实施单位选择 本项目计划 招标，投标单位需具备 资质。 3.2主要施工方法 4. 施工期间对工程运行的影响及采取的措施等。 5.附件 5.1工程现状照片 5.2 招标文件（如有） 项目负责人（签字）： 技术负责人（签字）：

1.2项目预算

| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 经费（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 复价 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

编制：                                                                                                         审核：

备注：如果是参考定额编制项目预算，则不用本表，项目预算按定额中的表示编制。

2.开工申请表

项目编号：

： 根据 下达我单位的“ ”项目计划通知要求及项目实施计划审批意见，我们已编制了项目施工组织设计，各项开工准备工作已经完成，现申请于 年 月 日开工，并计划 年 月 日完工，请予审查批准。 项目管理单位或维修检测中心等（盖章） 年 月 日 附件： 1、开工准备情况报告 2、采购、施工合同

审批单位部门审查意见：

审批单位领导意见：

3.项目变更申请单

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 变更事由及内容： 项目管理单位或维修检测中心（盖章） 年 月 日 |  |
| 审批单位业务部门意见： |  |
| 审批单位领导意见： |  |

4.项目实施情况记录

项目管理单位的管理人员应记录项目实施过程中的主要事件：包括项目采购（招投标）、项目开工、项目合同内容及价格变更、阶段验收、隐蔽工程的验收、上级主管单位检查监督情况、存在问题的整改情况、试运转、技术方案变更以及施工技术难点的处理等，表述应简明扼要，抓住重点。 技术负责人（签字）： 记录人（签字）：

4.1质量检查记录

| 序 号 | 日期 | 检 验 内 容 | 检查结果 | 检验人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 项目管理单位 技术负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

4.2安全检查记录

| 检查日期 |  | 整改时限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在安全隐患 |  |  |  |
| 检查人员 （签字） |  |  |  |
| 整改 情况 | 项目实施单位项目负责人： 日期： |  |  |
| 复查 意见 | 复查人： 日期： |  |  |
| 检查日期 |  | 整改时限 |  |
| 存在安全隐患 |  |  |  |
| 检查人员 （签字） |  |  |  |
| 整改 情况 | 项目实施单位项目负责人： 日期： |  |  |
| 复查 意见 | 复查人： 日期： |  |  |

5.工程款支付审批表

编号：

致： 现申请支付 第 次工程款，金额合计为人民币（大写） 请审核。 附件： 1、工程款支付明细表 2、工程量报验单（主要项目） 项目实施单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日 期：

技术负责人审核意见： 技术负责人（签字）： 日 期：

项目负责人审核意见： 项目负责人（签字）： 日 期：

注：本表一式三份，项目管理单位两份，项目实施单位一份。（本表仅供参考，如一次性支付可不采用）。

5.1工程计量报验单

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | 工程量 |  |  |
| 分项名称 |  |  | 单位 |  |  |
| 计算简图 |  | 计算公式及结果 |  |  |  |
| 编制人 |  | 日期 |  |  |  |
| 项目管理单位审核意见： 技术负责人： 日 期： |  |  |  |  |  |

6.项目竣工验收申请

项目编号：

： 根据 下达我单位的 项目已按批准方案全部完成，工程质量自检合格，工程决算已经编制完成并通过审计，竣工验收资料已准备就绪，现申请竣工验收。 项目管理单位或维修检测中心（盖章） 年 月 日 附件： 1、竣工总结（竣工图纸） 2、竣工决算

审批单位部门审批意见：

审批单位领导意见：

6.1项目竣工总结

项目竣工总结应包含以下内容：（1）工程概况；（2）完成的主要内容或工程量；（3）项目建设管理情况；（4）项目施工进度情况；（5）施工队伍选择、设备选用以及采购招标情况等；（6）采用的主要施工技术和施工工法；（7）技术方案变更调整情况（如有）；（8）质量控制与管理；（9）安全生产情况；（10）采用的新技术、新工艺、新材料等（如有）；（11）项目合同完成情况；（12）遗留的问题（如有）；（13）维修效果；（14）其它需要说明的情况。 项目负责人（签字）： 技术负责人（签字）：

6.2项目竣工决算

| 序 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 经费（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 复价 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

编制：                                                            审核：

7. 项目竣工验收表

项目编号：

一、项目实施概况

二、项目审计意见

三、验收结论 可另附竣工验收纪要或验收报告 验收负责人（签字）： 年 月 日

项目竣工验收组签字表

年     月     日

| 序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 职务 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. 附件

项目完工后，需将项目实施方案、开工申请的相关附件以及以下资料（如有）作为项目管理卡附件备查，统一装订归入项目管理卡。

1、项目计划下达、实施方案批复文件；

2、招投标文件（招标文件、中标文件、评标报告、中标通知书）；

3、技术变更资料；

4、试验、检测、检验、监理资料；

4、质量分项检验记录；

5、竣工图纸；

6、工程款支付证书；

7、结算表；

8、竣工验收纪要或验收报告；

9、主要产品、材料、设备的技术说明书、质保书；

10、图片音像（工程实施前、过程中、竣工后图片）；

11、资产增加明细清单；

12、其他资料。

表H.4   主机组大修总结报告

泵站        号机组                                        年     月     日

电动机型号 制造厂 制造日期 容量 （kW） 额定电压 （kV） 转速 （r/min） 水泵型号 制造厂 制造日期 设计流量 （m3/s）设计扬程 （m） 1．维修日期： 计划 年 月 日到 年 月 日，共 天 实计 年 月 日到 年 月 日，共 天 2．工时： 计划 工时，实际（概数）： 工时 3．费用： 计划 万元，实际（概数）： 万元 4．由上次大修到此次大修运行小时数 其中：抽水运行 （G） 两次大修间已有小修 （次） 两次大修间事故检查 （次） 5．主机组的运行技术指标 附表1 主机组大修前后主要运行技术指标 指标项目; 单位; 大修前; 大修后. 振动与摆度双振幅; 荷重机架最大垂直振幅 荷重机架最大水平振幅 上导轴承最大摆度 叶轮室最大垂直振幅 叶轮室最大水平振幅 轴承振幅（卧式机组）; mm. 机组运行温升记录其中最大值; 定子绕组最高温度 号推力瓦 号上导瓦 号下导瓦 号水导瓦（油轴承）; ℃. 6．主机组大修前后主要安装技术参数 7．设备评级

表H.4   主机组大修总结报告（续）

大修前 大修后 升级或降级的主要原因： 8．维修工作评语 9．简要文字总结 1）大修中消除的重大缺陷及采取的主要措施； 2）设备的重要改进及效果； 3）人工和费用的简要分析； 4）大修后尚存在的主要问题及准备采取的措施； 5）主要试验结果和分析； 6）其他。 维修负责人： 技术负责人：

表H.5  变压器大修总结报告

泵站        号变压器                                          年     月     日

变压器型号 ， 容量 kVA， 电压比 ， 制造厂 制造日期 。 1. 维修日期： 计划： 年 月 日到 年 月 日，共 天。 实际： 年 月 日到 年 月 日，共 天。 2. 人工： 计划 工时， 实际（概数） 工时。 3. 费用： 计划 元， 实际（概数） 元。 4. 由上次大修到此次大修运行小时数 由上次大修日期 到此次大修运行 G。 两次大修间小修 ，两次大修间事故维修 次。 5. 简要文字总结： 1）大修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施； 2）设备的重大改进效果； 3）大修后尚存在的主要问题及准备采取的措施； 4）试验结果的主要分析； 5）维修工作评语； 6）其他。 维修负责人： 技术负责人：

表H.6  辅助设备与金属结构大修总结报告

年     月     日

辅助设备或金属结构名称： ， 型号： ， 制造厂： 制造日期： 。 1. 维修日期 计划： 年 月 日到 年 月 日，共 天。 实际： 年 月 日到 年 月 日，共 天。 2. 人工 计划 工时， 实际（概数） 工时。 3. 费用 计划 元， 实际（概数） 元。 4. 由上次大修到此次大修运行时间 由上次大修日期 到此次大修运行 G。 两次大修间小修 次，两次大修间事故维修 次。 5. 简要文字总结 1） 大修中消除的重大缺陷及采取的主要措施； 2） 重大改进效果； 3） 大修后尚存在的主要问题及准备采取的措施； 4） 试验结果的主要分析； 5） 维修工作评语； 6） 其他。 维修负责人： 技术负责人：

- 附  录 I

- (资料性)

- 设备安全运行规定

- I.1  电气设备运行安全

I.1.1  运行人员应熟悉电气设备，单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。

I.1.2  无论高压设备是否带电，工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要移开遮栏时，应有监护人在场，并符合表I.1的安全距离。

表I.1  工作人员的正常活动范围与带电设备的安全距离

| 电压等级（kV） | 安全距离（m） |
| --- | --- |
| 10 | 0.7 |
| 35 | 1.0 |
| 110 | 1.5 |
| 注：表中未列电压按高一档电压等级的安全距离。 |  |

I.1.3  待用间隔（母线连接排、引线已接上母线的备用间隔）应有名称、编号，并列入调度管辖范围。其隔离开关操作手柄、网门应加锁。

I.1.4  在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。

I.1.5  运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体，在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时，应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。

- I.2   高压设备巡视要求

I.2.1  经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不得进行其他工作，不得移开或越过遮栏。

I.2.2  雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。

I.2.3  火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时，如要对设备进行巡视时，应得到本处有关领导批准，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

I.2.4  高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。

I.2.5  巡视配电装置，进出高压室，应随手关门。

I.2.6  高压室的钥匙至少应有3把，由运行人员负责保管，按值移交。一把专供紧急时使用，一把专供运行人员使用，其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的维修、施工队伍的工作负责人使用，但应登记签名，巡视或当日工作结束后交还。

- I.3  倒闸操作规定

I.3.1  倒闸操作时，受令人应根据值班调度员或运行值班负责人的指令并复诵无误后执行。指令发布应准确、清晰，使用规范的调度术语和设备双重名称，即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时双方做好记录。操作人员（包括监护人）应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问无误后执行。

I.3.2  倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作完成。遥控操作的设备应满足有关技术条件。

I.3.3  倒闸操作的分类：

- 监护操作：由两人进行同一项的操作。监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运行人员操作，运行值班负责人监护；

- 单人操作：由一人完成的操作。单人值班的变电所操作时，运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票，复诵无误。实行单人操作的设备、项目及运行人员需经本处技术负责人批准，人员应通过专项考核。

I.3.4  倒闸操作的基本条件：

- 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行，停用防误闭锁装置应经本处技术负责人批准；

- 有运行值班负责人正式发布的指令，并使用经事先审核合格的操作票；

- 下列情况应加挂机械锁，机械锁要一把钥匙开一把锁，钥匙要编号并妥善保管；

- 未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关手柄；设备维修时，回路中的各来电侧隔离开关操作手柄和电动操作隔离开关机构箱的箱门。

I.3.5  倒闸操作的基本要求：

- 停电拉闸操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关；

- 操作前应先核对设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制度（单人操作时也应高声唱票）。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查；

- 监护操作时，操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为；

- 操作中发生疑问时，应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后，方可进行操作；

- 经传动机构拉合断路器和隔离开关，均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的，晴天也应穿绝缘靴。雷电时，不进行倒闸操作，不准许就地进行倒闸操作；

- 装卸高压熔断器，应戴护目眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上；

- 电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电；

- 单人操作时不得进行登高或登杆操作；

- 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准，无法看到实际位置时，可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化，且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位；

- 在发生人身触电事故时，为了抢救触电人，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度和上级部门。

I.3.6  下列各项工作可以不用操作票，但在操作完成后应作好记录：

- 事故应急处理；

- 拉合断路器的单一操作；

- 拉开或拆除全站唯一的一组接地刀闸或接地线。

- I.4  高压设备工作分类

I.4.1  在运用中的高压设备上工作，分为三类：

- 全部停电的工作，系指室内高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内），以及室外高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内）；

- 部分停电的工作，系指高压设备部分停电；

- 不停电工作系指工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险,许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

- I.5  电气安全组织措施和技术措施

I.5.1  安全组织措施

- 工作票制度；

- 工作许可制度；

- 工作监护制度；

- 工作间断、转移和终结制度。

I.5.2  安全技术措施

- 停电；

- 验电；

- 接地；

- 悬挂标识牌和装设遮栏（围栏）。

上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。

I.5.3  停电

工作地点，应停电维修的设备如下：

- 在35kV及以下的设备处工作，安全距离虽大于表I.1规定，但无绝缘挡板、安全遮栏措施的设备；

- 带电部分在工作人员后面、两侧、上下，且无可靠安全措施的设备；

- 其他需要停电的设备。

I.5.4  维修设备停电

应把各方面的电源完全断开（任何运用中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备）。

- 不应在只经断路器断开电源的设备上工作；

- 应拉开隔离开关，手车开关应拉至试验或维修位置，应使各方面有一个明显的断开点（对于有些设备无法观察到明显断开点的除外）；

- 与停电设备有关的变压器和电压互感器，应将设备各侧断开，防止向停电维修设备反送电；

- 维修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关应断开控制电源和合闸电源，隔离开关操作把手应锁住，确保不会误送电；

- 对难以做到与电源完全断开的维修设备，可以拆除设备与电源之间的电气连接。

I.5.5  验电

- 验电时，应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器，在装设接地线或合上接地刀闸处对各相分别验电；

- 高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，验电时手应握在手柄处不得超过护环，人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电；

- 对无法进行直接验电的设备，可以进行间接验电。即检查隔离开关的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化，且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化；若进行遥控操作，则应同时检查隔离开关的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电；

- 表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，指示有电时，不应在设备上工作。

I.5.6  接地

- 装设接地线应由两人进行；

- 当验明设备确已无电压后，应立即将维修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电；

- 对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸，所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定；

- 维修部分若分为几个在电气上不相连接的部分（如分段母线以隔离开关或断路器隔开分成几段），则各段应分别验电接地短路；

- 在配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的规定地点，这些地点的油漆应刮去，并划有黑色标记。所有配电装置的适当地点，均应设有与接地网相连的接地端，接地电阻应合格。接地线应采用三相短路式接地线，若使用分相式接地线时，应设置三相合一的接地端；

- 装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠；拆接地线的顺序与此相反；装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套；人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止感应电触电；

- 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成，其截面不得小于25mm2，同时应满足装设地点短路电流的要求；不应使用其他导线作接地线或短路线；接地线应使用专用的线夹固定在导体上，不应用缠绕的方法进行接地或短路；

- 不准许工作人员擅自移动或拆除接地线；

- 装、拆接地线，应做好记录，交接班时应交待清楚。

I.5.7  悬挂标识牌和装设遮栏（围栏）

- 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上，均应悬挂“禁止合闸，有人工作！”的标识牌；

- 部分停电的工作，安全距离小于表I.1规定距离以内的未停电设备，应装设临时遮栏，临时遮栏与带电部分的距离，不得小于表I.1规定数值，临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其他坚韧绝缘材料制成，装设应牢固，并悬挂“止步，高压危险！”的标识牌；

- 在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏（围栏）上和不准许通行的过道遮栏（围栏）上悬挂“止步，高压危险！”的标识牌；

- 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后不准许开启；

- 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设围栏，其出入口要围至临近道路旁边，并设有“从此进出！”的标识牌。工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标识牌，标识牌应朝向围栏外面；

- 在工作地点设置“在此工作！”的标识牌；

- 在室外构架上工作，则应在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂“止步，高压危险！”的标识牌。在工作人员上下铁架或梯子上，应悬挂“从此上下！”的标识牌。在邻近其他可能误登的带电架构上，应悬挂“禁止攀登，高压危险！”的标识牌；

- 不准许工作人员擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标识牌。因工作原因需短时移动或拆除遮栏或围栏、标识牌，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。

- I.6  低压带电作业

I.6.1  带电工作应由经过培训、考试合格的人员担任，作业现场至少要有两人。

I.6.2  应设专人监护，在带电工作过程中监护人不得离开现场或委托他人监护；若发现工作人胆怯或有其他不正常心理状态，应停止工作。复杂作业时，应增设监护人。

I.6.3  使用有完好绝缘柄的工具，其外裸的导电部位应采取绝缘措施，防止操作时相间或相对地短路。工作时，应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，并戴绝缘手套、绝缘安全帽和护目镜，站在干燥的绝缘物上进行；高空作业时须戴绝缘安全带。不应使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

- I.7  高压电动机的安全运行要求

I.7.1  主机组的启停严格按照运行规程规定执行。

I.7.2  严格按照运行规程中规定的巡视检查项目和标准进行，运行中电机的运行电流、绕组温度、轴承温度等的监控按照运行规程执行，还要通过“看、听、摸、闻”来辨别电机运行状况。

I.7.3  日常巡视检查电机外观情况，有无渗漏油，电机冷却装置工作状况。

I.7.4  检查上下油缸油位是否正常。

I.7.5  电动机正常情况，在冷态下允许连续启动两次，但每次间隔时间不应少于15min；热态下只允许启动1次。

- I.8  压力容器及压力管道安全措施

I.8.1  压力容器及压力管道按规定办理使用登记手续，登记标识应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

I.8.2  压力容器及压力管道出现故障或者发生异常情况，应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。

I.8.3  压力容器及压力管道存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限应及时予以报废。

I.8.4  压力容器及压力管道使用应制定相应的事故应急措施和救援预案。

I.8.5  压力容器操作人员应持证上岗；操作人员应定期进行专业培训与安全生产教育。

I.8.6  压力容器发生下列异常现象时，操作人员应立即采取紧急措施，向泵站负责人报告：

- 压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施后仍不能得到有效控制；

- 压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全现象；

- 安全附件失效；

- 接管、紧固件损坏，难以保证安全运行；

- 发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行；

- 压力容器液位超过规定，采取措施后仍不能得到有效控制；

- 压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行。

I.8.7  压力容器内部有压力时，不得进行任何维修；需要带温带压紧固螺栓时，或出现泄露需进行带压堵漏时，应按设计规定制订有效的操作要求和采取防护措施。

- I.9  泵房运行安全

I.9.1  泵站正常运行每班应对泵房主要结构部位进行巡查，并做好巡查记录；在超设计标准运行或发生突然停机事故恢复运行后，应增加巡查次数。

I.9.2  注意观测旋转机械或水力引起的结构振动，不应在共振状态下运行。

I.9.3  防止过大的冲击荷载直接作用于泵房建筑物。

I.9.4  大型轴流泵的进、出水流道过流壁面应光滑平整，应定期清除附着壁面的水生物和沉积物。

I.9.5  若泵站的进、出水流道和水下建筑物产生裂缝和渗漏应及时进行处理。

I.9.6  根据设计布置的观测点对泵房不同部位的沉降和位移进行观测。观测时间和周期应按照《南水北调泵站工程管理规程（试行）》（NSBD16-2012）中的要求进行。

I.9.7  泵房产生不均匀沉陷或稳定受到破坏应及时采取补救措施。

I.9.8  每周对排水泵的工作状态进行检查，保证排水泵在水位达到上限水位时开启排水，达到下限水位时停止排水，确保泵房安全。

- I.10  泵站进、出水池运行安全

I.10.1  防洪排涝期间应加强对进、出水池的巡视检查。如发现管涌、流沙或水流对堤岸和护砌物的冲刷，应采取保护措施。

I.10.2  定期观测进、出水池底板，侧面挡土墙和护坡的稳定。如发现危及安全的变化，应采取确保建筑物的稳定和堤防安全的工程措施。

I.10.3  当泵站进、出水池内泥沙淤积影响水流流态、增大水流阻力时，应及时进行清淤。

I.10.4  冬季运行应防止进、出水池结冰。

I.10.5  进、出水池周边应设置防止地面杂物、来往人员和牲畜等落入池内的永久坚固防护栅墙。

I.10.6  泵站运行期间不准许非工作人员在进、出水池内活动。

- I.11  变电所运行安全

I.11.1  变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。

I.11.2  变压器应按有关标准的规定进行巡视检查和运行维护。

I.11.3  变电所周围的防护栅栏应完好无损，并悬挂“高压危险，禁止入内”的警示标识。

I.11.4  变电所内应设置消防池、消防沙箱及必要的消防设施。

I.11.5  变电所内相关设备应按有关标准悬挂规定的警示标识。

- I.12  维护（维修）安全的基本要求

I.12.1  一般要求

- 维修时任何人进入生产现场，应正确佩戴安全帽；

- 在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等，应事先经过本单位有关技术部门的审核许可，规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记（标出界限和荷重限度）；

- 不应利用任何管道悬吊重物和起重设备；

- 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，应装设不低于1200mm高的栏杆和不低于180mm高的护板。如在维修期间需将栏杆拆除时，应装设临时遮栏，维修结束时将栏杆立即恢复；

- 变电所（生产厂房）内外的电缆，在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭；

- 特种设备使用前应经特种设备检验检测机构检验合格，并按规定办理特种设备安全登记。投入使用后应制订安全使用规定和定期检验维护制度；

- 在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和夹有金属丝者的线尺进行测量工作；

- 在户外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物，应两人放倒搬运，并与带电部分保持足够的安全距离；

- 在变电所的带电区域内或临近带电线路处，不应使用金属梯子。

I.12.2  设备的维护

- 机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端应设有护盖。不应在机器转动时，从联轴器和齿轮上取下防护罩或其他防护设备；

- 在机器完全停止以前，不准进行修理工作。修理中的机器应做好防止转动的安全措施。必要时应采取可靠的制动措施。维修工作负责人在工作前，应对安全措施进行检查，确认无误后，方可开始工作；

- 不应在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分，以及把手伸入栅栏内。清拭运转中机器的固定部分时，不准把抹布缠在手上或手指上使用，只有在转动部分对工作人员没有危险时，方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油；

- 设备异常运行可能危及人身安全时，应停止设备运行；

- 变电所（生产厂房）外墙、竖井等处固定的爬梯，应牢固可靠。

I.12.3  电气安全注意事项

- 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置，使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作；

- 手持电动工器具如有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用；

- 任何电气设备上的标识牌除原来放置人员或负责的运行值班人员外，其他任何人员不准移动；

- 发现有人触电，应立即切断电源，使触电人脱离电源，并进行急救。如在高空工作，抢救时应注意防止高处坠落；

- 遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等，应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或六氟丙烷灭火器灭火；对油开关、变压器（已隔绝电源）可使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器等灭火，不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火，不得已时可用干砂灭火；地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾（如电缆着火等）时，扑救人员应使用正压式呼吸器；

- 在进入电缆沟、孔洞、密闭容器内工作前，应进行充分通风，确认有足够的空气可供正常呼吸；

- 在室（内）外作业现场不应乱拉临时电源，维修工作必要时，要将临时电源线架起并摆放整齐。电源线应使用橡胶电缆线，不应使用花线或护套线。不应使用裸露电源线，必要时将裸露电源部位用绝缘胶布包扎合格；

- 维修动力电源箱的支路开关应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应定期检查和试验。

I.12.4  工具的使用

I.12.4.1  一般工具

- 使用工具前应进行检查，不具备安全条件的工具不准使用。机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用，不准使用已变形、已破损或有故障的机具；

- 大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，不准有歪斜、缺口、凹入及裂纹等情形。不准戴手套或用单手抡大锤，周围不准有人靠近。狭窄区域，使用大锤应注意周围环境，避免反击力伤人；

- 用凿子凿坚硬或脆性物体时（如生铁、生铜、水泥等），须戴防护眼镜，必要时应装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。凿子被锤击部分有伤痕不平整、沾有油污等，不准使用；

- 锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的不准使用；

- 砂轮机应进行定期检查。砂轮片应在有效期内使用，砂轮机应装有合格的钢板防护罩。使用砂轮研磨时，应站在侧面并戴合格的防护眼镜，用砂轮磨工具时应使火星向下，不应用砂轮的侧面磨削，不得用砂轮机打磨软金属、非金属以及大工件。不应两人同时使用同一砂轮进行磨削工作。使用手持切割机、角磨机、砂轮机时，工作人员应戴好安全帽或防护面罩；

- 使用射钉枪、压接枪等爆发性工具时，除严格遵守说明书的规定外，还应遵守爆破的有关规定；

- 无齿锯使用时操作人员应站在锯片的侧面，锯片应缓慢地靠近被锯物件，不准用力过猛。

I.12.4.2  电气工具和用具

- 电气安全工具和用具应由专人保管，每6个月须由具备资质的电气试验单位进行定期检查；使用前应检查电线是否完好，有无接地线；不合格的不准许使用；使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线。对运行中的漏电保护器应进行定期检查，每月至少检查1次，并作好检查记录；

- 使用金属外壳的电气工具时，应戴绝缘手套；使用电动工具时，应装设漏电保护器；手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头；不应使用塑料花线；

- 使用电气工具时，不准提着电气工具的导线或转动部分；在梯子上使用电气工具，应做好防止触电坠落的安全措施；在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，须立即切断电源；

- 使用手持行灯应注意下列事项：

- 手持行灯电压不准超过36V；在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，如在金属容器或水箱等内部，行灯的电压不准超过12V；不准许使用明火照明；

- 行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给，变压器不准放在金属容器或水箱等内部；

- 携带式行灯变压器的高压侧，应带插头，低压侧带插座，并采用两种不能互相插入的插头；

- 行灯变压器的外壳应有良好的接地线，高压侧宜使用三线插头。

- 电动的工具、机具应接地或接零良好；

- 电气工具和用具的电线不准接触热体，不要放在湿地上，过通道时应采取架空或套管等其它保护措施，并避免载重车辆和重物压在电线上；

- 手电钻、冲击钻、电锤的使用：

- 塑料外壳应防止碰、磕、砸，不应与汽油及其他溶剂接触；

- 使用过程中突然停止转动时，应立即切断电源，不应借用外力加压；

- 安装钻头时，应断开电源，不许用锤子或其他金属制品物件敲击；

- 手持电动工具时，应握持工具的手柄。移动工具时，不应手提软导线或工具的转动部分；

- 较小的工件在被钻孔前应先固定牢固；

- 作业孔径在25mm以上时，应有稳固的作业平台，周围应设护栏。

- 移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用三芯软橡胶电缆；三相电源线在三相四线制系统中应使用四芯软橡胶电缆，在三相五线制系统中宜使用五芯软橡胶电缆。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座，并装设剩余电流动作保护器（漏电保护器），金属外壳应接地；电动工具应做到“一机一闸一保护”；

- 在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用24V及以下电动工具。

I.12.4.3  空气压缩机

- 空气压缩机应保持润滑良好，压力表准确，自动启、停装置灵敏，安全阀可靠，并应由专人维护；压力表、安全阀、调节器及储气罐等应定期进行校验和检验；

- 不应用汽油或煤油洗刷空气滤清器以及其他空气通路的零件。

I.12.4.4  喷灯

- 喷灯应符合下列要求，才可以点火：

- 油筒不漏油，喷火嘴无堵塞，丝扣不漏气；

- 油筒内的油量不超过油筒容积的3/4；

- 加油的螺丝塞拧紧。

- 用喷灯工作时，应遵守下列各项：

- 点火时不准把喷嘴正对着人或易燃物品；

- 油筒内压力不可过高；

- 工作地点不准靠近易燃物品和带电体；

- 尽可能在空气流通的地方工作，以免燃烧气体充满室内；

- 不准把喷灯放在温度高的物体上；

- 不应在使用煤油或酒精的喷灯内注入汽油；

- 喷灯用毕后，应放尽压力，待冷却后，方可放入工具箱内。

- 喷灯的加油、放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作，待喷火嘴冷却泄压后再进行。

- I.13  焊接、切割作业要求

I.13.1  只有受过专门训练并取得特种作业操作证的人员方可进行焊接工作。

I.13.2  焊工应穿帆布工作服，戴工作帽，上衣不准扎在裤子里。口袋须有遮盖，脚面应有鞋罩，以免焊接时被烧伤。

I.13.3  不应使用有缺陷的焊接工具和设备。

I.13.4  不应在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。

I.13.5  不应在重点防火部位和存放易燃易爆场所内进行焊接。在易燃易爆材料附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时，其最小水平距离不得小于5m，并根据现场情况，采取安全可靠措施（用围屏或石棉布遮盖）。并应严格执行动火工作的有关规定，按有关规定填用动火工作票，备有必要的消防器材。

I.13.6  在风力超过五级时不应露天进行焊接或气割。风力在五级以下三级以上进行露天焊接或气割时，应搭设挡风屏以防火星飞溅引起火灾。

I.13.7  下雨雪时，不宜露天进行焊接或切割工作。如必须进行时，应采取防风、防雨雪的措施。

I.13.8  电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不得大于4Ω。

- I.14  起重与运输作业要求

I.14.1  注意事项

I.14.1.1  起重设备需经检验检测机构检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。

I.14.1.2  起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训，并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业，其合格证种类应与所操作（指挥）的起重机类型相符合。起重设备作业人员在作业中应当严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度。

I.14.1.3  起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不准超过铭牌规定。

I.14.1.4  一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。起重搬运时只能由一人统一指挥，必要时可设置中间指挥人员传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通，分工明确。

I.14.1.5  凡属下列情况之一者，应制订专门的安全技术措施，经本单位分管生产领导批准，作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。

- 重量达到起重设备额定负荷的90%及以上；

- 两台及以上起重设备抬吊同一物件；

- 起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装；

- 爆炸品、危险品应起吊时；

- 起重设备在带电导体下方或距带电体较近时。

I.14.1.6  起重物品应绑牢，吊钩要挂在物品的重心线上。

I.14.1.7  遇有6级以上的大风时，不应露天进行起重工作。当风力达到5级以上时，受风面积较大的物体不宜起吊。

I.14.1.8  遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时，不准进行起重工作。

I.14.1.9  吊物上不许站人，不准许作业人员利用吊钩来上升或下降。

I.14.1.10  起重设备的安装、使用以及检查、试验等，除应遵守本规程的规定外，并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。

I.14.1.11  起重设备的检查、试验等工作可参考有关资料。

I.14.2  桥式起重机

I.14.2.1  起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺橡胶绝缘垫，不应存放易燃物品。

I.14.2.2  在用起重机械应当按规定要求由安全部门年检并取得合格证。起重机械每年至少应做1次全面技术检查。

I.14.2.3  起吊重物前应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地（或支持物），应再检查悬吊及捆绑情况，认为可靠后方准继续起吊。

I.14.2.4  不准许与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。

I.14.2.5  起吊重物不准长期悬在空中。有重物悬在空中时，驾驶人员不应离开驾驶室或做其他工作。

I.14.2.6  不应用起重机起吊埋在地下的物件。

I.14.2.7  起重机应该根据需要装设过卷扬限制器、过负荷限制器、起重臂俯仰限制器、行程限制器、联锁开关等安全装置；其起升、变幅、运行、旋转机构都应装设制动器，其中起升和变幅机构的制动器应是常闭式的。

I.14.2.8  任何人不得在桥式起重机的轨道上站立或行走。特殊情况需在轨道上进行作业时，应与桥式起重机的操作人员取得联系，桥式起重机应停止运行。

I.14.2.9  起重机在轨道上进行维修时应切断电源，在作业区两端的轨道上用钢轨夹夹住，并设标识牌。

I.14.2.10  厂房内的桥式起重机作业完毕后应停放在指定地点。

I.14.2.11  严格执行起重机“十不吊”制度：

- 超载或被吊物重量不清不吊；

- 指挥信号不明确不吊；

- 捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；

- 被吊物上有人或浮置物时不吊；

- 结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；

- 遇有拉力不清的埋置物件时不吊；

- 工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；

- 被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；

- 歪拉斜吊重物时不吊；

- 容器内装的物品过满时不吊。

I.14.3  起重工器具

I.14.3.1  钢丝绳

- 钢丝绳应按出厂技术数据使用；

- 钢丝绳应按其力学性能选用，并应配备一定的安全系数。钢丝绳的安全系数及配合滑轮的直径应不小于表I.2的规定；

表I.2  钢丝绳的安全系数及配合滑轮直径

| 钢丝绳的用途 |  |  | 滑轮直径D | 安全系数K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缆风绳及拖拉绳 |  |  | ≥12d | 3.5 |
| 驱动方式 | 人力 |  | ≥16d | 4.5 |
|  | 机械 | 轻级 | ≥16d | 5 |
|  |  | 中级 | ≥18d | 5.5 |
|  |  | 重级 | ≥20d | 6 |
| 千斤绳 | 有绕曲 |  | ≥2d | 6～8 |
|  | 无绕曲 |  |  | 5～7 |
| 地锚绳 |  |  |  | 5～6 |
| 捆绑绳 |  |  |  | 10 |
| 载人升降机 |  |  | ≥40d | 14 |
| 注：d为钢丝绳直径 |  |  |  |  |

- 钢丝绳应定期浸油，遇有下列情况之一者应予报废：

- 钢丝绳在一个节距中有表I.3内的断丝根数者；

- 钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的40%及以上，或钢丝绳受过严重退火或局部电弧烧伤者；

- 绳芯损坏或绳股挤出；

- 笼状畸形、严重扭结或弯折；

- 钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者；

- 钢丝绳断丝数量不多，但断丝增加很快者。

表I.3  钢绳丝绳断丝根数

| 最初的安全系数 | 钢丝绳结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6×9＝114＋1 |  | 6×37＝222＋1 |  | 6×61＝366＋1 |  | 18×19＝342＋1 |  |
|  | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 |
| 小于6 | 12 | 6 | 22 | 11 | 36 | 18 | 36 | 18 |
| 6～7 | 14 | 7 | 26 | 13 | 38 | 19 | 38 | 19 |
| 大于7 | 16 | 8 | 30 | 15 | 40 | 20 | 40 | 20 |

- 钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，不得正反交叉设置；绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍；绳卡数量应符合表I.4的规定；

表I.4  钢丝绳端部固定用卡数量

| 钢丝绳直径（mm） | 7～18 | 19～27 | 28～37 | 38～45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绳卡数量（个） | 3 | 4 | 5 | 6 |

- 插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的15倍，且不得小于300mm。新插接的钢丝绳套应作125%允许负荷的抽样试验；

- 通过滑轮及卷筒的钢丝绳不得有接头。滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定：起重滑车、机械驱动时不应小于11；人力驱动时不应小于l0。

I.14.3.2  千斤顶

- 使用前应检查各部分是否完好。油压式千斤顶的安全栓有损坏、螺旋式千斤顶或齿条式千斤顶的螺纹或齿条的磨损量达20%时，不应使用；

- 应设置在平整、坚实处，并用垫木垫平。千斤顶应与荷重面垂直，其顶部与重物的接触面间应加防滑垫层；

- 不应超载使用，不得加长手柄或超过规定人数操作；

- 使用油压式千斤顶时，任何人不得站在安全栓的前面；

- 用两台及两台以上千斤顶同时顶升一个物体时，千斤顶的总起重能力应不小于荷重的两倍。顶升时应由专人统一指挥，确保各千斤顶的顶升速度及受力基本一致；

- 油压式千斤顶的顶升高度不得超过限位标识线；螺旋式及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的3/4；

- 不应将千斤顶放在长期无人照料的荷重下面；

- 下降速度应缓慢，不应在带负荷的情况下使其突然下降。

I.14.3.3  链条葫芦

- 使用前应检查吊钩、链条、传动装置及刹车装置是否良好。吊钩、链轮、倒卡等有变形时，以及链条直径磨损量达10%时，不应使用；

- 两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量；

- 起重链不得打扭，亦不得拆成单股使用；

- 不得超负荷使用，起重能力在5H以下的允许1人拉链，起重能力在5H以上的允许两人拉链，不得随意增加人数猛拉。操作时，人员不准站在链条葫芦的正下方；

- 吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上，并在重物上加设保险绳；

- 在使用中如发生卡链情况，应将重物垫好后方可进行维修；

- 悬挂链条葫芦的架梁或建筑物应经过计算，否则不得悬挂。不应用链条葫芦长时间悬吊重物。

I.14.3.4  合成纤维吊装带

- 合成纤维吊装带应按出厂数据使用，无数据时不应使用。使用中应避免与尖锐棱角接触，如无法避免应装设必要的护套；

- 吊装带用于不同承重方式时，应严格按照标签给予定值使用；

- 发现外部护套破损显露出内芯时，应立即停止使用。

I.14.4  人工搬运

- 工作人员应根据搬运物件的需要，应穿戴符合生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿（佩）戴的用品；

- 用人工搬运或装卸重大物件而须搭跳板时，须使用厚50mm以上的木板，跳板中部须设有支持物，防止木板过度弯曲。从斜跳板卸物件时，须用绳子将物件从后面拴住，工作人员应站在卸放重物的两侧，不准站在卸放重物的正面下边；

- 不准肩荷重物登上移动式梯子或软梯；

- 容易破碎的物品应放在适当的框、篮或架子上搬运；

- 搬运管子、工字铁梁等长形物件，应注意防止物件甩动，伤害附近的人员或设备。用车推时应绑扎牢固。

I.14.5  高处作业

- 在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业，应视作高处作业，应按照本规程的规定执行。凡能在地面上预先作好的工作，应在地面上作，尽量减少高处作业；

- 担任高处作业人员应身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，不应登高作业；

- 高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施，方可进行；

- 在坝顶、陡坡、屋顶、杆塔以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带；

- 峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土须经常清理，靠外面一侧须设1200mm高的栏杆。在栏杆内侧设180mm高的侧板或土埂，以防坠物伤人；

- 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施；

- 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。安全带应定期抽查检验，不合格的不准使用；

- 在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套；

- 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。不应挂在移动或不牢固的物件上如隔离开关支持绝缘子、DVH绝缘子、母线支柱绝缘子、避雷器支柱绝缘子等；

- 高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护；

- 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬；

- 高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故；

- 在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等；

- 不应将工具及材料上下投掷，应用绳索拴牢传递，以免打伤下方工作人员或击毁脚手架；

- 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标识，夜间还应设红灯示警；

- 低温或高温环境下作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长；

- 利用高空作业车、带电作业车、叉车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动车辆时，作业平台上不得载人。

- I.15  高压电动机维修安全规定

I.15.1  在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时，应由有经验的运行人员担任，工作时站在绝缘垫上（该绝缘垫为常设固定型绝缘垫），不得同时接触两极或一极与接地部分，也不能两人同时进行工作。

I.15.2  维修高压电动机时，应做好下列安全措施：

- 断开电源断路器、隔离开关，经验明确无电压后装设接地线；

- 在断路器、隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作！”的标识牌；

- 拆开后的电缆头应三相短路接地。

I.15.3  不应在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作。

I.15.4  电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的遮栏或护罩。

I.15.5  电动机及起动装置的外壳均应接地。不应在转动中的电动机的接地线上进行工作。

I.15.6  工作尚未全部终结，而需送电试验电动机或起动装置时，应收回全部工作票并通知有关机械部分维修人员后，方可送电。

- I.16  低压工作安全作业规定

I.16.1  低压回路停电的安全措施：

- 将维修设备的各方面电源断开取下熔断器，在开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作！”的标识牌；

- 工作前应验电；

- 根据需要采取其他安全措施。

I.16.2  低压工作时，应防止相间或接地短路，应采用有效措施遮蔽有电部分，若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的有电设备停电。

- I.17  在SF6电气设备上工作安全规定

I.17.1  装有SF6设备的配电装置室，应装设强力通风装置，风口应设置在室内底部。

I.17.2  在室内，设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应不大于80%，同时应开启通风系统，并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过l000μL/L （即l000ppm）。

I.17.3  SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上，应设置“注意通风”的标识。

I.17.4  SF6配电装置室、电缆层（隧道）的排风机电源开关应设置在门外。

I.17.5  在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应定期检验，保证完好。

I.17.6  工作人员进入SF6配电装置室，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风l5min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视，不准一人进入从事维修工作。

I.17.7  工作人员若在巡视中发现异常情况，应立即报告，查明原因并采取有效措施处理。

I.17.8  在打开的SF6电气设备上工作的人员，应经专门的安全技术知识培训，配置和使用必要的安全防护用具。

I.17.9  设备内的SF6气体不得向大气排放，应采取净化装置回收，经处理合格后方准使用。回收时作业人员应站在上风侧。

I.17.10  从SF6气体钢瓶引出气体时，应使用减压阀降压。当瓶内压力降至9.8×104Pa（1个大气压）时，即停止引出气体，并关紧气瓶阀门，戴上瓶帽。

I.17.11  SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未配戴隔离式防毒面具人员不准许入内。只有经过充分的自然排风或恢复排风后，人员才准进入。发生设备防爆膜破裂时，应停电处理，并用汽油或丙酮擦拭干净。

I.17.12  进行气体采样和处理一般渗漏时，要戴防毒面具并进行通风。

I.17.13  SF6断路器进行操作时，维修人员不应在其外壳上进行工作。

I.17.14  维修结束后，维修人员应洗澡，把用过的工器具、防护用具清洗干净。

I.17.15  SF6气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、敞开的专门场所，直立保存，并应远离热源和油污的地方，防潮、防阳光曝晒，并不得有水分或油污粘在阀门上。搬运时，应轻装轻卸。

- I.18  电气二次系统作业工作票填用规定

I.18.1  下列情况应填用第一种工作票：

- 在高压室遮栏内或与导电部分小于规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时，需将高压设备停电者；

- 在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者；

- 通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道（包括载波、微波、光纤通道等）的维修、联动试验需将高压设备停电或做安全措施者；

- 在经继电保护出口跳闸回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者。

I.18.2  下列情况应填用第二种工作票：

- 继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作；

- 对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作，可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者；

- 在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路，以及在通信复用通道设备上维修及试验工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施者。

I.18.3  工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器跳闸时，不论与本身工作是否有关，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作；若异常情况或断路器跳闸是本身工作所引起，应保留现场并立即通知运行人员，及时处理。

I.18.4  现场工作开始前，应检查已做的安全措施是否符合要求，运行设备和维修设备之间的隔离措施是否正确完成，工作时还应仔细核对维修设备名称，严防走错位置。

I.18.5  在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，应将维修设备与运行设备前后以明显的标识隔开。

I.18.6  在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施，必要时向上级调度申请，经值班调度员或运行值班负责人同意，将保护暂时停用。

I.18.7  在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运或安放试验设备时，不能阻塞通道，要与运行设备保持一定距离，防止事故处理时通道不畅，防止误碰运行设备，造成相关运行设备继电保护误动作。清扫运行设备和二次回路时，要防止振动，防止误碰，要使用绝缘工具。

I.18.8  继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电时，应通知运行人员和有关人员，并由工作负责人或由他指派专人到现场监视，方可进行。

I.18.9  所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。

I.18.10  在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：

- 不应将电流互感器二次侧开路；

- 短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，不应用导线缠绕；

- 在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作，应有严格的安全措施。必要时申请停用有关保护装置或自动化监控系统；

- 工作中不应将回路的永久接地点断开；

- 工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。

I.18.11  在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：

- 严格防止短路或接地。应使用绝缘工具，戴手套。必要时，工作前申请停用有关保护装置或自动化监控系统；

- 接临时负载，应装有专用的隔离开关和熔断器；

- 工作时应有专人监护，不应将回路的安全接地点断开。

I.18.12  检验继电保护、自动化监控系统和仪表的工作人员，不准对运行中的设备、信号系统、保护连接片进行操作，但在取得运行人员许可并在维修工作盘两侧断路器把手上采取防误操作措施后，可拉合维修断路器。

I.18.13  继电保护装置和自动化监控系统的二次回路变动时，应按经审批后的图纸进行，无用的接线应隔离清楚，防止误拆或产生寄生回路。

I.18.14  试验工作结束后，逐项恢复同运行设备有关的接线，拆除临时接线，检查装置内异物，屏面信号及各种装置状态正常，各相关连接片及切开关位置恢复至工作许可时的状态。

- I.19  电气试验安全注意事项

I.19.1  高压试验

I.19.1.1  高压试验应填用第一种工作票：

- 在一个电气连接部分同时有维修和试验时，可填用一张工作票，但在试验前应得到维修工作负责人的许可；

- 在同一电气连接部分，高压试验工作票发出时，应先将已发出的维修工作票收回，不应再发出第二张工作票。如果试验过程中，需要维修配合，应将维修人员填写在高压试验工作票中；

- 如加压部分与维修部分之间的断开点，按试验电压有足够的安全距离，并在另一侧有接地短路线时，可在断开点的一侧进行试验，另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有“止步，高压危险！”的标识牌，并设专人监护。

I.19.1.2  高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。

I.19.1.3  因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。

I.19.1.4  试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。

I.19.1.5  试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标识牌，并派人看守。被试设备两端不在同一地点时另一端应派人看守。

I.19.1.6  加压前应认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误，经确认后，通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生，操作人应站在绝缘垫上。

I.19.1.7  变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源、放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地。

I.19.1.8  未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。高压直流试验时，每告一段落或试验结束时，应将设备对地放电数次并短路接地。

I.19.1.9  试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。

I.19.1.10  变电所发现有系统接地故障时，不应进行接地网接地电阻的测量。

I.19.1.11  特殊的重要电气试验，应有详细的安全措施，并经泵站技术负责人批准。

I.19.2  使用携带型仪器的测量工作

- 使用携带型仪器在高压回路上进行工作，至少由两人进行。需要高压设备停电或做安全措施的，应填用第一种工作票；

- 除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行；

- 电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸，需要断开高压回路者，应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后，始能进行；

- 电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者，可以带电工作。但应使用耐高压的绝缘导线，导线长度应尽可能缩短，不准有接头，并应连接牢固，以防接地和短路。必要时用绝缘物加以固定。使用电压互感器进行工作时，先应将低压侧所有接线接好，然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应戴手套和护目眼镜，站在绝缘垫上，并应有专人监护；

- 连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于1.5mm2；

- 非金属外壳的仪器，应与地绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应接地；

- 测量用装置必要时应设遮栏或围栏，并悬挂“止步，高压危险！”的标识牌。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于表I.1规定的安全距离。

I.19.3  使用钳形电流表的测量工作

- 运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作，应由两人进行。非运行人员测量时，应填用第二种工作票；

- 在高压回路上测量时，不应用导线从钳形电流表另接表计测量；

- 测量时若需拆除遮栏，应在拆除遮栏后立即进行。工作结束，立即将遮栏恢复原状；

- 使用钳形电流表时，应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套，站在绝缘垫上，不得触及其他设备，以防短路或接地。观测表计时，要特别注意保持头部与带电部分的安全距离；

- 测量低压熔断器（保险）和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器（保险）和母线用绝缘材料加以包护隔离，以免引起相间短路，同时应注意不得触及其他带电部分；

- 在测量高压电缆各相电流时，电缆头线间距离应在300mm以上，且绝缘良好，测量方便者，方可进行。当有一相接地时，不应测量；

- 钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前要擦拭干净。

I.19.4  使用兆欧表测量绝缘的工作

- 使用兆欧表测量高压设备绝缘，应由两人进行；

- 测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有绝缘套；

- 测量绝缘时，确认被测设备已断电，并验明无电压且无人在设备上工作后方可进行；在测量中不准许他人接近被测设备；

- 在测量绝缘前后，应将被测设备对地放电；

- 测量线路绝缘时，应取得许可并通知对方后方可进行；

- 在有感应电压的线路上测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。雷电时，不应测量线路绝缘；

- 在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和兆欧表安放位置，应选择适当，保持安全距离，以免兆欧表引线或引线支持物触碰带电部分；移动引线时，应注意监护，防止工作人员触电。

- I.20  安全用具及设施安全管理规定

I.20.1  电气安全用具应定点放置，专人管理。

I.20.2  按规范要求定期对电气安全用具进行试验；试验合格的安全用具应贴上合格证后方可使用。

I.20.3  泵站消防器材属于强制性检查项目，应落实专人管理。消防工作应执行中华人民共和国公安部令第 61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。

I.20.4  泵站消防器材的管理与养护还应符合下列规定：

- 每年对消火栓、水枪及水龙带进行1次试压，应达到有关消防要求；

- 灭火器、砂桶及消防器材应按消防要求配置，定点放置、定期检查及更换并建立档案资料；

- 做好露天消防设施的防冻措施。

I.20.5  泵站的安全色与安全标识应符合下列规定：

- 泵站的安全色应符合现行国家标准《安全色》（HB2893-2001）的规定；

- 泵站的安全标识应符合现行国家标准《安全标识》（HB2894-1996）的规定。

I.20.6  泵站安全防护设施管理

- 泵站安全防护网、围墙、拦船设施等应落实专人管理；

- 泵站门岗、院内安装视频。

- I.21  反事故应急措施

表I.5  建筑物工程事故应急处置措施

| 事故部位 | 处置措施 |
| --- | --- |
| 泵房电机层 | 加强泵房房顶巡查，防止在暴雨天气时，房顶渗水，对主电机干燥构成影响。发现存在渗水情况时，及时组织人员进行防水处理。 |
| 泵房进出水流道 | 存气、漏气；裂缝、污物。主要是在水下检查时，对进出水流道进行检查，发现污物时，及时清除，发现裂缝等现象时，加强观测，视情况对裂缝进行高压灌浆处理。 |
| 泵房四周墙身 | 按规定，定期对工程建筑物伸缩缝、沉降测点进行测量，通过历史测量数据进行对比，判断墙身等建筑物的工况。 |

表I.6  机电设备事故应急处置措施

| 设备名称 | 故障类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| GIS 组合开关 | SF6气体报警装置报警 | ①立即向总值班报告； ②开启室内通风设备，室内氧气浓度达到18%以上时，方可进入GIS室，找出泄露点； ③泄露较轻时，停止机组运行，切出GIS组合开关，及时处理故障。 |
| GIS 组合开关 | 发生泄漏或击穿故障造成大量SF6气体外逸 | ①值班人员应立即撤离现场； ②向总值班报告； ③开启室内通风设备，进入室内穿防护服、戴塑料手套、防毒面具等，做好必要的防护。 |

表I.6  机电设备事故应急处置措施（续）

| 设备名称 | 故障类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 主变压器 | 轻瓦斯保护动作 | 严密监视变压器运行情况，立即查明原因，予以处理，必要时可停止变压器运行。 |
|  | 重瓦斯保护跳闸 | 立即检查变压器温升、油位及其它保护动作情况，进行变压器油色谱分析等化验工作，在查明原因消除故障前，不应将主变压器投入运行。 |
|  | 差动保护动作 | 立即向总值班汇报，对差动保护范围内的各部分进行检查，检查套管是否完整，连接变压器的母线上是否有闪络的痕迹，电缆头是否有损伤等，未发现上述现象，应查明变压器内部及二次回路、保护装置是否有故障。 |
|  | 油温过高 | 油温达到报警整定温度时应检查： ①检查变压器的负荷情况； ②检查温度计是否失灵； ③检查散热器蝶阀是否打开； 若以上都正常，油温比以往同样条件下高出10℃，且在继续上升，可断定变压器内部有故障，应将变压器停运，立即报告总值班，并及时抢修。 |
| 0.4kV系统 | 漏油和着火 | ①变压器大量漏油且油位迅速下降时，及时检查漏油点并采取止油措施； ②变压器本体着火时，应先切断电源，立即打开事故放油阀，将油放至低于着火处，使用干粉或砂子灭火。 |
| 10kV（6kV） 系统 | 10kV电源突然停电 | ①备用电源正常，照明在短暂的熄灭后，1秒钟内因备用电源投入而恢复。主辅机组全部停运，此时检查运行主机断路器应在断开位置，主机泵应停止运转，机组断流装置应动作； ②备用电源消失，正常照明不亮，事故照明在数秒钟后自动投入。观察所有主机是否停止运转，如反转，应立即打开真空破坏阀，并检查运行主机断路器应在断开位置； ③备用电源、直流电源消失，立即打开断流装置，同时检查运行主机断路器是否在断开位置，否则手动分断断路器，并复位其它各相应开关。 |
|  | 主回路接头部分发热 | 发热不太严重时打开风机冷却，加强值班巡视，发热严重时应停机处理。 |
|  | 电压互感器运行故障 | ①断开电压互感器所带的保护压板； ②检查开关室有无特殊异味； ③如由于电压互感器低压电路发生故障而使指示仪表的指示值发生错误时，应尽可能根据其他仪表的指示，对设备进行监视； ④检查高、低压熔断器是否熔断。 |
|  | 电流互感器运行故障 | ①将原边电流减少或降至零； ②将电流互感器所带的保护退出运行，且做好安全措施； ③将故障电流互感器的端子进行短接，以免副边开路后，引起的高电压造成人身、设备安全事故。 |
|  | 高压开关拒合 | ①立即停止操作待运设备，手车拉出开关柜外； ②检查控制母线空气开关是否合上，用万用表检查空气开关电源为DD 220V； ③检查合闸接触器线圈是否烧坏，自保持接点能否正确动作； ④若仍未能电动合闸，可转为手动操作机构合闸。 |
|  | 高压开关拒分 | ①事故停机，立即现场电动或机械手动分闸，无法分闸时，应立即断开10kV进线断路器，断路器拒分时，立即现场分闸，无法分闸时，立即断开110kV进线开关； ②正常停机，视情况停止其他机组运行后，再断开10kV进线断路器。 |

表I.6  机电设备事故应急处置措施（续）

| 设备名称 | 故障类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 0.4kV系统 | 站、所用变压器温度过高 | ①检查开关室环境温度及风机是否正常工作； ②若温度仍然较高且负荷电流较大时，可适当减少部分负荷，并加强巡视； ③温度持续升高，有异常声响或异味，应立即停运变压器，查明故障原因予以解决。 |
|  | 站、所用变压器起火 | 立即全部停机，按先低压侧，后高压侧的顺序，立即切断所有开关，迅速使用干粉灭火器灭火，并及时上报总值班。 |
|  | 站用变压器在运行中 保护动作跳闸 | 应立即停机查明动作原因，在排除故障后方可重新投入运行。 |
|  | 所用变压器在运行中 保护动作跳闸 | 应立即查明动作原因，综合判断证明变压器跳闸不是由内部故障所引起，在排除故障后方可重新投入运行。 |
|  | 变压器过负荷 | ①检查变压器各侧电流是否超过额定值； ②属正常过负荷，可根据正常过负荷的倍数确定允许运行时间，并加强监视，如超过允许时间，应立即减少负荷； ③属事故过负荷，过负荷的允许倍数和时间应依制造厂的规定执行。过负荷倍数及时间超过允许值，应按规定减少变压器的负荷； ④变压器停运后，对变压器进行全面检查，发现异常，及时处理。 |
|  | 补偿电容器渗、漏油 | 外壳渗漏时，可停运补偿电容器，并及时更换。 |
| 励磁系统 | 励磁电流、电压显著 上升或下降 | 立即检查原因予以排除，如不能恢复正常应切换励磁调节器并检查，若故障仍未消除，应停机检查。 |
| 直流系统 | 直流电源消失 | 迅速查明原因，排除故障，恢复电源；同时应注意各运行机组的电量显示，短时间内不能排除故障，立即手动拉开相应断路器，并检查主机断流装置是否自动打开。 |
|  | 直流系统发生接地故障 | 根据运行方式、操作情况、气候影响等综合判断可能接地点，采取拉路寻找分段处理的方法，以先信号后照明、先室外后室内为原则。在切断各专用直流回路时，切断时间不得超过3s，不论回路接地与否均应合上。发现某一专用直流回路有接地时，应及时找出接地点，尽快消除。 |
| 主电机 | 主机电源突然停电 | ①检查真空破坏阀是否打开，否则应立即现场手动打开； ②检查励磁装置是否已停运，否则应立即断开其交流电源开关； ③检查进线断路器或主机断路器是否已在断开位置，否则应立即予以断开； ④各主机断路器，将手车摇至“试验”位置； ⑤及时上报总值班。 |
|  | 主机保护跳闸 | ①检查断流装置否打开，否则应立即现场手动打开； ②检查励磁装置是否已停运，否则应立即断开其交流电源开关； ③主机断路器，将手车摇至“试验”位置； ④检查主机保护装置是否正常； ⑤及时上报总值班，并联系电气试验人员进行现场处理。 |
|  | 主机定子绕组温度超限 | 冷却风机开启后温度仍无法降低： ①检查测温元件或测温装置是否损坏； ②监视主机运行功率，是否超设计负荷运行； ③查看运行电压、电流是否过高，三相电流不平衡值是否过高； ④冷却风机工作是否正常，风道有无堵塞； ⑤电机定、转子表面积尘程度； ⑥励磁电流是否过大。 |
|  | 上导瓦、推力瓦温度报警 | 如冷却水压力正常则密切注意主机组运行情况，检查进出水是否畅通，回水管温度是否正常，测温系统工作是否正常，连接插件是否可靠。如确是瓦温升高，达停机温度时应立即停机处理。 |

表I.6  机电设备事故应急处置措施（续）

| 设备名称 | 故障类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 主电机 | 电刷与滑环之间出现电火花 | 火花较小，无异常声响及失磁保护，停机后检查电刷；火花明显，伴有异常声响，失磁保护动作，应立即停机检查电刷： ①电刷磨短，电刷磨损至规定值应更换； ②电刷压力不均匀，调整弹簧压力（正常压力为0.15-0.25MPa）； ③滑环和电刷表面不清洁，用帆布浸少许酒精擦抹； ④表面烧毛，在研磨工具上，复以细玻璃砂纸（00号）研磨。 |
| 主水泵 | 填料函温度持续升高 | ①调整压盖的松紧程度； ②增大冷却供水量。 |
|  | 水泵运行有异常声响 | ①检查水泵底脚螺栓是否松动，加固基础，紧固螺栓； ②叶轮室有金属刮擦声，立即停机，对水泵进行维修，排除故障； ③可停机后再启动运行来判断叶轮室是否有异物，如声响仍未消除需停机检查排除故障。 |
| 供水系统 | 供水中断 | ①应加强轴瓦温度监视，查明供水中断原因予以处理，恢复供水； ②短时间内不能排除故障，立即停机检查。 |
|  | 供水泵电机运行有杂音或不正常振动 | ①检查供水泵电机底脚螺栓是否松动； ②查看电机内部有无杂物。 |
|  | 电动阀未打开到位 | 打开旁路闸阀，维修排除故障。 |
|  | 示流信号器显示水量不足 | ①检查供水管路是否发生泄漏或堵塞现象，若有不正常现象，打开旁路供水，及时排除故障； ②确认供水管路水量无问题，调节示流信号器，使水量正常显示。 |
| 排水系统 | 渗漏排水泵故障 | 加强对积水廊道的水位检查，立即检查渗漏排水泵浮子、继电器等电气控制回路，并迅速修复，若水位超过“报警水位”，现场打开维修排水泵进行排水。 |
| 压力油装置 | 油泵未运行时，出口压力 不为零 | 使用换向阀，切换滤芯。 |
|  | 油泵故障 | 切换至另外一台油泵工作，立即查明故障原因予以排除。 |
|  | 压力油装置故障 | ①加强对水泵叶片角度的监视，立即查明压力油装置故障的原因并予以处理； ②若短时间内无法排除故障，打开供油管路联络阀，由另外一台压力油装置提供压力油； ③及时对故障压力油装置进行维修，排除故障。 |
|  | 油盆内出现大量渗漏油 | ①检查排气阀是否关闭，若开启，及时关闭； ②检查受油器及压力表等是否渗漏，有无破损等情况，发生该情况，关闭进油阀，视情况关闭相应机组。 |
|  | 叶角显示数值突变或消失 | ①检查接点是否松动，及时紧固； ②检查显示屏是否损坏，若损坏，排除故障，必要时更换； ③打开柜体，通过机械表观察机组实际叶角，若叶角发生变化，及时停机，检查叶调系统。 |
| 真空破坏阀 | 延时关闭时间与实际不相符 | 检查控制箱内继电器设置时间，若发生变动，及时调整至规定值，若继电器损坏，及时更换。 |
|  | 真空破坏阀不能关到位，阀轴来回弹动 | 立即停机，切断真空破坏阀电源，检查保险丝是否熔断，或电磁线圈是否损坏，及时更换修理。 |
|  | 真空破坏阀漏气 | ①漏气量不大时，加强对其监视，情况加重，立即停机； ②漏气量很大时，停机检查，检查阀瓣密封环是否老化或损坏，及时更换；采用夹纸或肥皂水法调节电磁铁行程。 |
| 闸门、启闭机 | 闸门卡阻 | ①检查滚轮处是否有障碍物，及时去除； ②检查闸门是否倾斜，检查钢丝绳排列或松开压紧螺母，调钢丝绳长度； ③检查门槽内是否有障碍物，若有应去除。 |
|  | 闸门漏水严重 | 检查止水是否老化、损坏，并人工进行堵漏。 |
|  | 闸门振动 | 调整闸门开启高度。 |

表I.6  机电设备事故应急处置措施（续）

| 设备名称 | 故障类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 闸门、 启闭机 | 制动器有异味 | 检查启闭机运行时制动带与制动轮之间间隙。 |
|  | 闸门下滑 | 调整制动器间隙或更换制动带。 |
|  | 电机在运行过程中突然停止 | ①检查电源，停电则启动备用电源； ②检查是否是保护动作，及时排除故障。 |
|  | 减速箱运行中声音异常 | ①停止运行； ②开箱检查齿轮或轴承是否磨损严重，更换磨损部件； ③检查闸门是否卡阻。 |
|  | 开关箱停止按钮失灵 | 切断空气开关，检查交流接触器触点烧毛、熔接情况并进行更换。 |
| 清污机 | 清污机不能开动， 报警信号灯亮 | ①检查过载保护装置是否报警、电机保护器是否报警、热继电器是否动作； ②检查并确认发生过载的清污机，按下急停按钮，停止报警器； ③检查清污机负载过大的原因并排除。 |
|  | 清污机不能开动， 报警信号灯不亮 | ①控制模块的输出继电器常闭触电损坏，更换模块输出继电器； ②检查清污机控制回路接线是否接触不良。 |
|  | 清污机运行中停止并报警 | ①按下急停按钮，消除报警信号； ②检查清污机是否有负载过大的情况； ③检查清污机接近开关是否松动或损坏，若损坏应更换接近开关。 |
|  | 清污机运行有异常声响 | ①按下急停按钮； ②查找异常声响来源； ③声音由电机发出，检查清污机上污物量，若过多，需人工处理； ④声音由转轴发出，需为转轴添加润滑脂。 |
| 皮带输送机 | 输送机运行过程中停止， 报警灯亮 | ①按下急停按钮，停止报警； ②检查电机保护器是否报警、热继电器是否动作； ③检查皮带输送机是否过载或跑偏卡滞，并及时解决。 |
|  | 输送机运行过程中停止， 报警灯不亮 | ①按下急停按钮，停止报警； ②检查控制柜二次回路接线； ③检查控制模块输出继电器，如有损坏应及时更换。 |
|  | 电机过热 | ①按下急停按钮，停止运转； ②检查污物量是否过多，人工处理； ③检查轴承转动有无阻塞现象，添加润滑脂。 |
| 10kV 上网系统 | 主回路接头 部分发热 | 发热不太严重时打开风机冷却，加强值班巡视，发热严重时应停机处理。 |
|  | 电压互感器 运行故障 | ①检查电压互感器柜应无异味、异常声响； ②如由于电压互感器低压电路发生故障而使指示仪表的指示值发生错误时，应尽可能根据其他仪表的指示，对设备进行检查和处理； ③检查高、低压熔断器是否熔断，如熔断，退出电压互感器手车，查明原因后，予以更换。 |
|  | 电流互感器 运行故障 | ①将原边电流减少或降至零； ②将电流互感器所带的保护退出运行，且做好安全措施； ③将故障电流互感器的端子进行短接，以免副边开路后，引起的高电压造成人身、设备安全事故。 |
|  | 高压开关拒合 | ①立即停止操作待运设备，手车拉出开关柜外； ②检查控制母线空气开关是否合上，用万用表检查空气开关电源为DD 220V； ③检查断路器合闸线圈是否烧坏； ④检查单相串激电机机械转动机构，检查电动机是否断线。 |
|  | 高压开关拒分 | ①可现场电动或手动机械分闸； ②分闸后将手车拉出柜外，检查断路器分闸线圈是否烧坏； ③检查单相串激电机机械转动机构，检查电动机是否断线； ④故障未排除前，不应投入运行。 |

表I.6  机电设备事故应急处置措施（续）

| 设备名称 | 故障类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 发电机 | 主机跳闸 | ①检查导叶是否关闭，气动刹车装置是否制动； ②检查进水闸门是否已并关闭，否则应至启闭机动力柜关闭； ③检查励磁装置是否已停运，否则应立即灭磁，拉开其交流电源开关； ④及时上报总值班，并尽快查明原因，及时处理。 |
|  | 主机定子绕组温度超限 | ①检查测温元件或测温装置是否损坏； ②监视主机运行功率，是否超额定功率运行； ③查看运行电压、电流是否过高，三相电流不平衡值是否过高； ④冷却风机工作是否正常，风道有无堵塞； ⑤电机定、转子表面积尘程度； ⑥励磁电流是否过大； ⑦电机转子线圈匝间短路。如一时无法查明原因或确为温度过高，应停机处理。 |
|  | 上导瓦、推力瓦 温度报警 | 如冷却水压力正常则密切注意主机组运行情况，检查进出水是否畅通，温度是否正常，测温系统工作是否正常，连接插件是否可靠。如确是瓦温升高，达停机温度时应立即停机处理。 |
|  | 电刷与滑环之间 出现电火花 | ①火花较小，无异常声响及失磁保护，应打开视窗，戴绝缘手套，垫绝缘垫，检查电刷与滑环的接触情况，调整压力，如电刷磨损异常，停机后重新研磨或更换； ②火花明显，伴有异常声响，失磁保护动作，停机后检查电刷（已停机）； ③电刷磨短，电刷磨损至规定值应更换； ④电刷压力不均匀，调整弹簧压力（正常压力为0.15-0.25MPa）； ⑤滑环和电刷表面不清洁，用清洗剂进行清洗； ⑥滑环表面烧毛，较轻时用砂纸（00号）打磨处理，严重时应车床加工处理。 |
| 气系统 | 空压机无法启动 | ①检查保险丝、保护继电器、接线端口、欠相保护继电器等部件； ②检查电压是否符合启动要求； ③检查电动机是否故障； ④根据检查结果进行维修，排除故障。 |
|  | 电机过负荷，空压机自行停车 | ①电源电压过低，电气人员维修； ②查看压力表，排气压力超过设定压力，调整压力开关； ③电路接点接触不良，进行维修； ④冷却液液号不符合要求，更换冷却液； ⑤传送皮带松动，调整松紧度； ⑥油细分离器堵塞，进行更换。 |
|  | 排气温度过高，空压机 自动跳闸 | ①冷却液量不足，停机添加； ②环境温度超过46℃，增加排风，降低室温，改善工作环境； ③油冷却器堵塞，检查出口温差，正常温差为5~8℃，如低于5℃，可能油冷却器堵塞，拆下用药剂清洗； ④冷却液规格不正确，更换冷却液； ⑤板翅式换热器不清洁，使用低压空气反冲清洁； ⑥油过滤器堵塞，更换； ⑦冷却风扇故障，更换； ⑧温度开关或感温棒故障，更换。 |
|  | 停机时油雾从空气过滤器 冒出 | ①进气阀关闭不严或卡死，维修，必要时更换； ②重车停机，检查进气阀是否卡住，若卡住，拆卸清洁后加润滑油脂； ③止回阀泄漏，拆下后检查阀片及阀座是否磨损，如磨损应更换； ④压力维持阀泄漏，维修，必要时更换； ⑤泄放阀未泄放，维修，必要时更换； ⑥油水分离器破损，更换。 |

- I.22  消防及疏散应急处置方案

I.22.1  处置程序

巡查人员发现火情后应立即处理并报告应急领导小组组长，若火情无法控制及时通报消防部门，并组织疏散。

I.22.2  处置措施

  - 发生火灾初期，首先迅速切断有关电源，用附近的灭火器和消火栓灭火。灭火时要注意保护自己，站在上风向，离火要保持一定距离，并注意防烟；

  - 如火烧蔓延，立即拨打119报警。可以自己打，也可以呼叫别人打，打电话时尽可能说清火灾地点和火灾情况，不要急着挂电话；

  - 如发生员工伤亡，应马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时拨打120求救；

  - 立即向防突发事件组织领导小组报告，组长接到报告后，在等待消防队到来期间，立即组织人员进行灭火，同时开通全部安全通道，按照消防演练逃生线路组织人员迅速撤至安全地带；

  - 消防队和医疗队到达现场后，各组员应协助消防队员灭火，配合医护人员自救，协助维持现场秩序等。

- I.23  人员伤亡处置方案

I.23.1  处置程序

工作人员发现人员伤亡情况后应立即处理并报告应急领导小组组长，若伤亡较重时应及时通知救援人员。

I.23.2  处置措施

I.23.2.1  触电

- 发生触电时应当首先使触电者迅速脱离电源，在脱离电源过程中应注意自我保护；

- 发生触电后应当立即联系医疗部门；

- 脱离电源后的触电者视情况开展紧急处理，处置应在专业人士指导下进行。

I.23.2.2  溺水

- 发生溺水事故时，应立即拨打110和120求救；

- 如发生在进水闸或前池，泵站正在运行期间，值班长接到通知后应立即停机并向站长汇报，处长应立即组织员工进行施救；

- 施救时以岸上救援优先，施救者切记不可强行下水救人，应留在岸上并试着用救生圈、竹竿、绳索等物品救援溺水者。即使下水救人也尽量不要徒手，可用树木、树藤、木块、矿泉水瓶等做工具，可以脱下衣物用来救助落水者；

- 做好对现场的安全管理，避免由于混乱造成其他安全事故，警察、急救人员到来后，积极配合做好救护工作。

I.23.2.3  坠落、摔伤

发现坠落或摔伤者后，应第一时间联系医疗部门，并尽量使其保持平仰卧位，脊柱伸直。

I.23.2.4  车祸

发生车祸后，应第一时间联系医疗部门并报警。若伤者受困，不宜盲目处置。

I.23.2.5  烫（冻）伤、中暑

- 发生烫（冻）伤、中暑后，应第一时间联系医疗部门；

- 如烫（冻）伤、中暑事件非因个体原因造成，且短期多发，应查明原因并妥善处置。

I.23.2.6  中毒

- 中毒是指个体或多例但原因彼此孤立的中毒事件，不包括1次或累计发生多例的急性职业中毒事件；

- 发现中毒者应当立即联系医疗部门，在查明中毒原因后应组织排查工作，如中毒原因仍然存在于工作、生活环境中，应予以处置。

- I.24  反恐应急处置方案

I.24.1  处置程序

发生恐怖暴力袭击事件立即报警，并向上级单位报告。同时服从地方政府统一部署和指挥。

I.24.2  处置措施

I.24.2.1  暴力

- 泵站管理单位发生或接到突发暴力事件后，知情者应在第一时间向应急领导小组报告并拨打110报警；

- 员工在保证自身安全的前提下，与犯罪嫌疑人周旋，对犯罪嫌疑人进行劝说，以拖延时间，尽一切可能制止正在发生的暴力事件；

- 保护好受到暴力事件侵害的员工，将其送到安全处。如果已发生伤害事故，要以最快的速度将伤员送往就近医院救治，并通知家属；

- 协助警方维持秩序，配合警方调查，作好善后处理工作。

I.24.2.2  爆炸物品

- 发现不明爆炸物，立即向应急领导小组汇报，同时采取隔离措施，疏散人员集中至安全地带并保护好相关人员；

- 不准许人员进出，加强事故地点保卫、巡逻工作；

- 等待公安部门派人排爆并协助其工作。

I.24.2.3  投毒

- 发现邮寄毒品，立即报告应急领导小组，同时集中所有可能接触到毒品的人在某特定区域，加以保护，等待公安等有关部门前来检查、检验，同时提供相应的证据；

- 发现放置的毒品，立即保护好现场，不准许他人进出，同时报告应急领导小组，请求公安等相关部门前来解决；

- 毒源蔓延，立即疏散人员至安全地点集中。

I.24.2.4  纵火

- 发现纵火现象立即制止，并进行扑救灭火，向应急领导小组报告，同时拨打“119”报警电话；

- 保护好现场，引导消防车进入着火区域，不准许无关人员进出；

- 灭火后，保护好现场，统计损失。

I.24.2.5  绑架、挟持人质

- 如犯罪嫌疑人在现场，立即向应急领导小组汇报；

- 保护好现场，不准许无关人员进出；

- 如恐怖分子已离开现场，应保护好现场痕迹等证物、证人，等待公安部门前来侦破。

- I.25  防自然灾害处置方案

I.25.1  处置程序

发生自然灾害时，应急领导小组立即发布紧急预警撤离信号，并向上级单位汇报。

I.25.2  处置措施

- 紧急撤离时听从指挥，停止一切其他活动，迅速离开现场；

- 按照逃生路线有组织、迅速地疏散员工，引导员工转移到相对安全区等待救援。在紧急疏散员工至安全地点的同时，向当地政府报告。

- 附  录  J

- (资料性)

- 档案管理要求和案卷、卷内目录等表式

- J.1  文书档案收集内容

J.1.1  本级文件

- 各种工作会议、专业会议的会议记录、会议纪要；

- 工作计划、规定、方案、安排、总结、小结、汇报、简报、通报、通知；

- 各种综合的或专题的调查、检查、考察等报告；

- 向上级请示，与其他单位的来往文书，对下级的指示、批复、通知；

- 各项决定、决议、规定、标准、规范、条例、办法、制度、守则、要求；

- 各级领导的报告、讲话、发言稿或提纲、记录；

- 各种报表、名册、登记表、簿册、数据、凭证；

- 反映泵站管理单位重要活动的照片、录音带、录像带；

- 电报、重要电话记录、重要工作日记；

- 年鉴、大事记、基础数字汇编、基本情况综合；

- 泵站管理单位制发的奖状、奖证、奖章、奖旗、奖品；

- 有关房产、财产、物资、档案、债权、捐赠等的凭证，发放各种证明、证件存根；

- 已故人员资料；

- 重要的人民来信及处理材料；

- 泵站管理单位编辑、出版的书刊、资料样板；

- 泵站管理单位（包括上报和下批）干部任免、呈批表、调配培训、专业技术职务评定、聘任、党、 团干部名册、年终统计、报表、干部的录用、定级、调资等审批表及干部奖惩等文件材料。

J.1.2  上级文件材料

- 各级领导同志、国际友人、人民代表、政协委员视察本单位的指示、讲话、题词、照片、录音、   录像；

- 上级发给泵站管理单位的奖状、奖册、奖章、奖旗、奖品；

- 上级报刊刊载有关泵站管理单位情况的文章。

J.1.3  同级文件材料

- 有关单位与泵站管理单位联合召开会议、共同署名的文件材料；

- 有关单位与泵站管理单位签订的合同、合约、协议；

- 有关单位与泵站管理单位涉及比较重要的工作或问题的来往文书；

- 有关单位发来的重要的、需要执行的方针、政策性文件。

J.1.4   其他文件材料

- 年季度工作总结、重要的专题工作总结；

- 重要的调查报告、检查报告、典型材料，比较重要的工作经验、重要的请示、法规性的备案文件；

- 重要的名册、登记表；

- 大事记、基本情况汇编、基础数字汇编。

- J.2   技术档案收集内容

J.2.1   工程建设技术文件收集内容

工程建设技术文件应收集工程从立项审批、招投标、勘察、设计、施工、建立及竣工验收等等阶段的技术文件。收集内容主要包含：可行性研究文件、设计基础资料、设计文件、项目管理文件、施工文件、监理文件、工艺设备文件、运行技术准备及试运行文件、科研项目、涉外文件、生产技术准备及试生产文件、财务器具管理文件、竣工验收文件等。

J.2.2  工程管理技术文件收集内容

- 工程基本情况登记资料。包括泵站工程平面、立面、剖面示意图，泵站基本情况登记表，水位流量关系曲线、垂直位移标点布置图、测压管布置图、伸缩缝测点位置结构图、上下游引河断面位置图及标准断面图等；

- 设备基本资料。包括设备登记卡、设备评级资料及消防资料等；

- 设备维修资料。包括设备修试卡和大修资料，其中大修资料收集内容为大修实施计划、开工报告、解体记录及原始数据检测记录、大修记录、安装记录及安装数据、大修使用的人工、材料、机械记录、大修验收卡、大修总结等；

- 工程运用资料。包括运行记录、操作记录、工作票、巡视检查记录和工程运行时间统计等；

- 工程维修资料。包括工程维修养护资料和防汛急办资料等；

- 检查观测资料。包括检查资料和观测资料。检查资料包括工程经常检查、定期检查（汛前、汛后检查）、特别检查等，观测资料包括垂直位移观测、测压管水位观测、引河河床变形观测、混凝土建筑物裂缝观测、伸缩缝观测、水位流量观测等。

- J.3  文书档案及工程技术档案组卷要求

J.3.1  文书档案组卷要求

- 遵循文件材料形成规律的特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，以便于管理和利用；

- 归档的文件材料种类，份数以及每份文件的页数应齐全完善；

- 每份文件的正件与附件，印件与底稿，请示与批复，转发文件与原件，多种文字形成的同一份  文件应放在一起，文电应合一立卷；

- 永久、长期、短期不同保管期限的文件应分别立卷；

- 跨年度的立卷应放在结案的一年，计划、总结、报表、预决算等文件应放在所针对的一年。

J.3.2  工程技术档案组卷要求

- 组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系；分类科学，组卷合理；法律性文件手续齐备，符合档案管理要求；

- 工程建设项目按《南水北调东中线第一期工程档案管理规定》的要求组卷。施工文件按单项工程或装置、阶段、结构、专业组卷；设备文件按专业、台件等组卷；管理性文件按问题、时间或依据性、基础性、项目竣工验收文件组卷；设计变更文件、工程联系单、监理文件按文种组卷；原材料试验按单项工程组卷；

- 工程管理按类别、年份、项目分别组卷，卷内文件按时间、重要性、工程部位、设施、设备排列。文字在前，图样在后；译文在前，原文在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；

- 案卷及卷内文件不重份，同一卷内有不同保管期限的文件，该卷保管期限按最长的确定。

- J.4  案卷编目要求

J.4.1  案卷页号

有书写内容的页面均应编写页号，单面书写的文件页号编写在右上角，双面书写的文件，正面编写在右上角，背面编写在左上角；图纸的页号编写在右上角或标题栏外左上方，成套图纸或印刷成册的文件，不必重新编写页号；各卷之间不连续编页号；卷内目录、卷内备考表不编写页号，不编入目录。

J.4.2  卷内目录

卷内目录主要由序号、文件编号、责任者、文件材料题名、日期、页号和备注等组成。

J.4.3  卷内备考表

卷内备考表主要用于注明卷内文件和立卷状况，包括卷内文件的件数、页数，不同载体文件的数量；立卷人，检查人及立卷时间等组卷情况；反映同一内容而形式不同且另行保管的文件档号的互见号；卷内备考表排列在卷内文件之后。

J.4.4  案卷封面

案卷封面主要内容有案卷题名、立卷单位、起止日期、保管期限、密级、档案号等；案卷脊背，填写保管期限、档案号和案卷题名或关键词；保管期限可采用统一要求的色标，红色代表永久，黄色代表长期，绿色代表短期。需移送上级单位的档案，案卷封面及脊背的档案号暂用铅笔填写。

- J.5  档案目录及全引目录要求

J.5.1  案卷目录

案卷目录内容有：案卷号、案卷题名、起止日期、卷内文件张数、保管期限等。

J.5.2  全引目录

全引目录内容有：案卷号、目录号、保管期限、案卷题名及卷内目录的内容。

J.5.3  案卷目录的编制

  - 案卷号：案卷号填写“档案室编”栏内；

  - 案卷题名：填写案卷封面编写的题名；

  - 起止日期：起止日期应用 8 位编码方式填写，以起始日期最早的卷内文件为案卷起始日期，以终止日期最晚的卷内文件为案卷终止日期；

  - 卷内文件张数：卷内文件有书写内容编写页号的页面均应统计张数，卷内文件张数不含卷内目录和卷内备考表；

  - 保管期限：以卷内文件保管期限最长的保管期限作为案卷保管期限。

- J.6  各类档案整理归档要求

  - 泵站管理单位每年年底至第二年年初需将当年的资料档案进行整理、归档；

- 工程运行资料每年年底，由泵站管理单位对一年的运行情况进行统计填表，由泵站管理单位、上级单位档案室分别存档；

- 工程大事记按要求每年年底进行汇总整编，由泵站管理单位、上级单位档案室分别存档；

- 工程观测资料按要求每年年底由泵站管理单位进行整编，由泵站管理单位档案室存档；

- 工程检查资料按要求在第二年年初及时整理、归档；

- 工程维修养护资料在项目竣工验收后及时整理、归档；

- 工程建设档案由工程建设管理单位按《南水北调东中线第一期工程档案管理规定》执行。

- J.7  档案移交前的审查验收要求

  - 工程运行资料由运行科长审查；

  - 工程观测资料每年年底进行资料整编，交上级单位审查；

  - 防洪、抗旱、消防、水政、科技教育及其他资料由泵站管理单位审查；

  - 设备维修资料、试验资料、工程检查资料由分管副处长进行审查；

  - 工程维修养护资料在工程竣工前，由泵站管理单位进行整理装订，交上级单位验收；

  - 工程基本建设档案的验收在工程竣工验收之前按《南水北调东中线第一期工程档案管理规定》执行。

- J.8  档案室环境要求

  - 档案室温度以14～24℃为宜，日温度变化不超过±2℃，相对湿度控制在45～60%。室内温湿度宜定时测记，并根据温湿度变化进行控制调节；

  - 档案柜架应与墙壁保持一定距离，垂直于有窗的墙面摆设，便于通风降湿；

  - 新建房屋竣工后，应经6～12个月干燥方可作为档案室，将档案入库；

  - 档案室不宜采用自然光源，有外窗时应有窗帘等遮阳措施。档案室人工照明光源应选用白炽灯或白炽灯型节能灯，并罩以乳白色灯罩；

  - 档案室应定期检查电器线路，不应有明火装置和存放易燃易爆物品。

- J.9  档案保管要求

  - 档案保管要求防霉、防蛀，档案柜应放置档案专用除虫驱虫药剂，并选择干燥天气进行通风；

  - 档案室应设置借阅登记薄，借阅时应履行借阅手续，借阅时间不应超过10天，逾期借阅的应办理续借手续；

  - 档案室钥匙应由档案管理员保管，其他人员未经许可不得进入档案室。需借阅档案资料时，应由档案管理员查找档案资料；

  - 泵站管理单位年终应进行工程档案管理情况的检查，当年的资料应全部归档、编目，外借的资料应全部收回；

  - 文书档案保管期限分为10年、30年，技术档案保管期限分为短期、长期、永久；

- 已过保管期限的档案应鉴定是否需要继续保存，若需保存应当重新确定保管期限，若不需保存可列为待销毁档案；

- 对确无保存价值的档案，提出销毁报告并附销毁清册，报上级单位审批，确认需销毁的档案应填写档案销毁清册，交由档案销毁专家鉴定组进行鉴定后集中销毁；

- 销毁档案应由两名或两名以上人员现场销毁，监销人员应在档案销毁清册上签字；档案销毁报告及档案销毁清册应留档存查；档案销毁后应在相应的《案卷目录》、《档案总登记簿》和《案卷目录登记簿》上注明“已销毁”。

表J.1  卷内目录样式

| 序号 | 文件编号 | 责任者 | 文件材料题名 | 日期 | 页号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表J.2  备考表样式

表J.3  案卷目录样式

| 档号 | 案卷标题 | 立卷单位 | 起止日期 | 卷内文 件页数 | 保管 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表J.4  档案移交表样

| 移 出 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 接 收 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交接性质 |  | 移 交 |  | 档案所属年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 档 案 类 别 |  |  | 数量（卷、米） |  |  |  |  |  | 检索 工具种类 参考 |  | 数量 |
|  |  |  | 永久 |  | 长期 | 短期 |  | 长度 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移出说明 | 移出档案收集齐全、内容准确、装订整齐、分类合理。 文件材料字迹清楚，图面清晰、签署完备。 所有档案没有损坏、虫蛀、鼠咬、纸张变质问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收意见 | 由移出方填写各栏的内容属实，同意接收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移出单位（印章） 领导人： 经办人： 移出日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 接收单位（印章） 领导人： 经办人： 接收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

表J.5  借阅档案登记表样式表

| 序 号 | 日 期 | 单 位 | 案 卷 或 文 件 题 名 | 利用 目的 | 期 限 | 卷号 | 借阅人 签字 | 归还 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表J.6  档案销毁清册表样式

| 序 号 | 案 卷 或 文 件 题 名 | 年 代 | 目 录 号 | 卷号 或 文号 | 卷内文件 页(件)数 | 原 期 限 | 销毁 原因 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |